## Price List FY23
LISTA DE PRECIOS FY23
Versión: FY23_v2.0
Validez: 15-MAY-2023
Estado: OK
GAMA | CATEGORÍA | SERIE/DESCRIPCIÓN | REFRIGERANTE | MODELO | DESCRIPCIÓN | PVP FY23 MAY-2023 | Notas | DESCRIPCIÓN PARA MEDICIONES
RAC | Wall | Premium | R32 | RAK-25PSEW | Ud. interior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAK-25PSEW, incl. mando inalámbrico | 759 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LORAI PSE modelo RAK-25PSEW. Acabado en blanco. Eco Sensor que ajusta automáticamente el funcionamiento del equipo, catalizador de aluminio, sensor confort, mando Eco Control que indica el consumo energético real, niebla iónica y autolimpieza. Potencia nominal frigorífica de 0,50/3,40 kW y 0,60/5,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 22 / 28 / 34 / 41 dB(A) y en calefacción de 22 / 28 / 34 / 42 y potencia sonora de 55 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 270 / 320 / 420 / 510 m3/h y calorífica de 310 / 400 / 490 / 600 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 294 x 795 x 250 mm (AxLxP) y 11 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-25PSEW
RAC | Wall Single | Premium | R32 | RAC-25WSE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAC-25WSE | 1181 |  | Unidad exterior 1x1, gama LORAI PSE , Mod. RAC-25WSE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,30/0,92 kW y 0,44/1,5 kW en calefacción. EER-COP 5,10 / 5,15. Clase energética frigorífica A+++ y A+++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 47/48 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.860 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 37 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25WSE
RAC | Wall | Premium | R32 | RAK-35PSEW | Ud. interior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAK-35PSEW, incl. mando inalámbrico | 770 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LORAI PSE, modelo RAK-35PSEW. Acabado en blanco. Eco Sensor que ajusta automáticamente el funcionamiento del equipo, catalizador de aluminio, sensor confort, mando Eco Control que indica el consumo energético real, niebla iónica y autolimpieza. Potencia nominal frigorífica de 0,50/4,10 kW y 0,60/6,60 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 22 / 29 / 36 / 43 dB(A) y en calefacción de 22 / 29 / 36 / 44 y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 270 / 340 / 440 / 540 m3/h y calorífica de 310 / 430 / 520 / 630 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 294 x 795 x 250 mm (AxLxP) y 11 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35PSEW
RAC | Wall Single | Premium | R32 | RAC-35WSE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAC-35WSE | 1388 |  | Unidad exterior 1x1, gama LORAI PSE , Mod. RAC-35WSE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,35/1,35 kW y 0,5/2,0 kW en calefacción. EER-COP 4,5/5,0. Clase energética frigorífica A+++ y A+++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.860 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 37 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-35WSE
RAC | Wall | Premium | R32 | RAK-50PSEW | Ud. interior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAK-50PSEW, incl. mando inalámbrico | 1091 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LORAI PSE, modelo RAK-50PSEW. Acabado en blanco. Eco Sensor que ajusta automáticamente el funcionamiento del equipo, catalizador de aluminio, sensor confort, mando Eco Control que indica el consumo energético real, niebla iónica y autolimpieza. Potencia nominal frigorífica de 1,90/5,20 kW y 2,20/7,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25 / 31 / 38 / 46 dB(A) y en calefacción de 25 / 31 / 38 / 48 y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 300 / 400 / 490 / 590 m3/h y calorífica de 330 / 450 / 560 / 680 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 294 x 795 x 250 mm (AxLxP) y 11 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50PSEW
RAC | Wall Single | Premium | R32 | RAC-50WSE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAC-50WSE | 1993 |  | Unidad exterior 1x1, gama LORAI PSE , Mod. RAC-50WSE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,4/1,82 kW y 0,6 / 2,65 kW en calefacción. EER-COP 3,60/3,70. Clase energética frigorífica A++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 51/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 736 × 800 × 350 mm (AxLxP) y peso de 51 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-50WSE
RAC | Wall | Premium | R32 | RAK-25PSES | Ud. interior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAK-25PSES, incl. mando inalámbrico | 796 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LORAI PSE, modelo RAK-25PSES. Acabado en plata. Eco Sensor que ajusta automáticamente el funcionamiento del equipo, catalizador de aluminio, sensor confort, mando Eco Control que indica el consumo energético real, niebla iónica y autolimpieza. Potencia nominal frigorífica de 0,50/3,40 kW y 0,60/5,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 22 / 28 / 34 / 41 dB(A) y en calefacción de 22 / 28 / 34 / 42 y potencia sonora de 55 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 270 / 320 / 420 / 510 m3/h y calorífica de 310 / 400 / 490 / 600 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 294 x 795 x 250 mm (AxLxP) y 11 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-25PSES
RAC | Wall Single | Premium | R32 | RAC-25WSE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAC-25WSE | 1181 |  | Unidad exterior 1x1, gama LORAI PSE , Mod. RAC-25WSE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,30/0,92 kW y 0,44/1,5 kW en calefacción. EER-COP 5,10 / 5,15. Clase energética frigorífica A+++ y A+++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 47/48 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.860 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 37 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25WSE
RAC | Wall | Premium | R32 | RAK-35PSES | Ud. interior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAK-35PSES, incl. mando inalámbrico | 806 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LORAI PSE , modelo RAK-35PSES. Acabado en plata. Eco Sensor que ajusta automáticamente el funcionamiento del equipo, catalizador de aluminio, sensor confort, mando Eco Control que indica el consumo energético real, niebla iónica y autolimpieza. Potencia nominal frigorífica de 0,50/4,10 kW y 0,60/6,60 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 22 / 29 / 36 / 43 dB(A) y en calefacción de 22 / 29 / 36 / 44 y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 270 / 340 / 440 / 540 m3/h y calorífica de 310 / 430 / 520 / 630 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 294 x 795 x 250 mm (AxLxP) y 11 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35PSES
RAC | Wall Single | Premium | R32 | RAC-35WSE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAC-35WSE | 1388 |  | Unidad exterior 1x1, gama LORAI PSE , Mod. RAC-35WSE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,35/1,35 kW y 0,5/2,0 kW en calefacción. EER-COP 4,5/5,0. Clase energética frigorífica A+++ y A+++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.860 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 37 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-35WSE
RAC | Wall | Premium | R32 | RAK-50PSES | Ud. interior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAK-50PSES, incl. mando inalámbrico | 1128 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LORAI PSE, modelo RAK-50PSES. Acabado en plata. Eco Sensor que ajusta automáticamente el funcionamiento del equipo, catalizador de aluminio, sensor confort, mando Eco Control que indica el consumo energético real, niebla iónica y autolimpieza. Potencia nominal frigorífica de 1,90/5,20 kW y 2,20/7,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25 / 31 / 38 / 46 dB(A) y en calefacción de 25 / 31 / 38 / 48 y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 300 / 400 / 490 / 590 m3/h y calorífica de 330 / 450 / 560 / 680 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 294 x 795 x 250 mm (AxLxP) y 11 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50PSES
RAC | Wall Single | Premium | R32 | RAC-50WSE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Lorai PSE, mod RAC-50WSE | 1993 |  | Unidad exterior 1x1, gama LORAI PSE , Mod. RAC-50WSE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,4/1,82 kW y 0,6 / 2,65 kW en calefacción. EER-COP 3,60/3,70. Clase energética frigorífica A++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 51/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 736 × 800 × 350 mm (AxLxP) y peso de 51 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-50WSE
RAC | Wall | Hi End | R32 | RAK-25RXE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Takai RXE, mod RAK-25RXE, incl. mando inalámbrico | 641 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama TAKAI RXE, modelo RAK-25RXE. Sistema 4 way swing ,constant powery sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/3,10 kW y 0,90/4,20 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 20/27/35/43 db(A) y en calefacción de 20/28/36/43 dB(A) y potencia sonora de 58 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 300/330/510/600 m3/h y calorífica de 290/370/560/680 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 295/900/210 mm (AxLxP) y 11,0 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-25RXE
RAC | Wall Single | Hi End | R32 | RAC-25WXE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Takai RXE, mod RAC-25WXE | 906 |  | Unidad exterior 1x1, gama TAKAI RXE, modelo RAC-25WXE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,0 kW y 0,25/1,20 kW en calefacción. EER-COP 5,20/5,40. Con clase energética para refrigeración de A+++ y de A+++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 47/48 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1820/1.620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 32,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25WXE
RAC | Wall | Hi End | R32 | RAK-35RXE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Takai RXE, mod RAK-35RXE, incl. mando inalámbrico | 666 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama TAKAI RXE, modelo RAK-35RXE. Sistema 4 way swing ,constant powery sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/4,0 kW y 0,90/4,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 22/29/37/45 db(A) y en calefacción de 22/30/37/45 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 320/340/520/660 m3/h y calorífica de 310/380/570/720 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 295/900/210 mm (AxLxP) y 11,0 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35RXE
RAC | Wall Single | Hi End | R32 | RAC-35WXE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Takai RXE, mod RAC-35WXE | 1029 |  | Unidad exterior 1x1, gama TAKAI RXE, modelo RAC-35WXE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,40 kW y 0,25/1,60 kW en calefacción. EER-COP 4,30/5,0. Con clase energética para refrigeración de A+++ y de A+++para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1920/1.620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 37,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-35WPE
RAC | Wall | Hi End | R32 | RAK-50RXE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Takai RXE, mod RAK-50RXE, incl. mando inalámbrico | 1075 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama TAKAI RXE, modelo RAK-50RXE. Sistema 4 way swing ,constant powery sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 1,90/5,20kW y 2,20/7,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 25/31/39/47db(A) y en calefacción de 25/31/39/48 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 350/400/580/720 m3/h y calorífica de 350/420/620/800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 295/900/210 mm (AxLxP) y 11,0 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50RXE
RAC | Wall Single | Hi End | R32 | RAC-50WXE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Takai RXE, mod RAC-50WXE | 1622 |  | Unidad exterior 1x1, gama TAKAI RXE, modelo RAC-50WXE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,50/2,10 kW y 0,50/2,70 kW en calefacción. EER-COP 3,58/4,10. Con clase energética para refrigeración de A++ y de A++para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 51/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2.160/2.160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 736x800x358 mm (AxLxP) y peso de 51 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-50WPD
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-18RPE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAK-18RPE, incl. mando inalámbrico | 482 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama MOKAI RPE, modelo RAK-18RPE, con bomba de calor DC inverter. Sistema 4 way swing y sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/2,5 kW y 0,90/3,20 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 21/24/33/37 db(A) y en calefacción de 19/22/33/38 dB(A) y potencia sonora de 51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 312 / 350 / 400 / 440 m3/h y calorífica de ' 312 / 350 / 420 / 480 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x230 mm (AxLxP) y8,5 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-18RPE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-18WPE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAC-18WPE | 713 |  | Unidad exterior 1x1, gama MOKAI RPE, modelo RAC-18WPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,01 kW y 0,25/0,97 kW en calefacción. EER-COP 477/4,82 con clase energética para refrigeración de A+++ y de A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 44/45 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1820/1.620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 548/750/288 mm (AxLxP) y peso de 32,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-18WPE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-25RPE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAK-25RPE, incl. mando inalámbrico | 506 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama MOKAI RPE, modelo RAK-25RPE, con bomba de calor DC inverter. Sistema 4 way swing y sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/3,10 kW y 0,90/4,40 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 22/24 /33/40 db(A) y en calefacción de 20 /23/ 34 / 41 (A) y potencia sonora de 54 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 333 / 370 / 430 / 510 m3/h y calorífica de 333 / 400 / 500/ 570 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x230 mm (AxLxP) y8,5 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-25RPE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-25WPE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAC-25WPE | 717 |  | Unidad exterior 1x1, gama MOKAI RPE, modelo RAC-25WPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,29 kW y 0,25/1,50 kW en calefacción. EER-COP 4,55/4,64. Con clase energética para refrigeración de A+++ y de A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 45/46 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1820/1.620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 548/750/288 mm (AxLxP) y peso de 32,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25WPE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-35RPE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAK-35RPE, incl. mando inalámbrico | 516 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama MOKAI RPE, modelo RAK-35RPE, con bomba de calor DC inverter. Sistema 4 way swing y sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/4,0 kW y 0,90/5,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 25/26/36/43 db(A) y en calefacción de 26/27/36/44 (A) y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 353/420/485/680 m3/h y calorífica de 363/480/570/780 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x230 mm (AxLxP) y8,5 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35RPE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-35WPE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAC-35WPE | 818 |  | Unidad exterior 1x1, gama MOKAI RPE, modelo RAC-35WPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,46 kW y 0,25/1,70 kW en calefacción. EER-COP 3,72/4,20 Con clase energética para refrigeración de A+++ y de A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1820/1.620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 548/750/288 mm (AxLxP) y peso de 32,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-35WPE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-42RPE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAK-42RPE, incl. mando inalámbrico | 722 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama MOKAI RPE, modelo RAK-42RPE, con bomba de calor DC inverter. Sistema 4 way swing y sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de1,70 / 5,0 kW y 1,70 / 6,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 25/28/39/46 db(A) y en calefacción de 27/31/39/46 (A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 353/410/540/720 m3/h y calorífica de 380/500/610/800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x230 mm (AxLxP) y8,5 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-42RPE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-42WPE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAC-42WPE | 1211 |  | Unidad exterior 1x1, gama MOKAI RPE, modelo RAC-42WPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,30/1,70 kW y 0,50/2,10 kW en calefacción. EER-COP 3,75/4,10 Con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 49/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2160/2160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 600 x 792 x 299 mm (AxLxP) y peso de 39 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-42WPE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-50RPE | Ud. interior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAK-50RPE, incl. mando inalámbrico | 1026 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama MOKAI RPE, modelo RAK-50RPE, con bomba de calor DC inverter. Sistema 4 way swing y sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 1,70 / 5,20 kW y 2,20 / 7,30 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 25/28/39/46 db(A) y en calefacción de 27/31/39/46 (A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 353/410/540/720 m3/h y calorífica de 380/500/610/800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x230 mm (AxLxP) y8,5 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50RPE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-50WPE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Mokai RPE, mod RAC-50WPE | 1264 |  | Unidad exterior 1x1, gama MOKAI RPE, modelo RAC-50WPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,30/2,10 kW y 0,50/2,75 kW en calefacción. EER-COP 3,40 / 3,85 Con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 49/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2160 / 2160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 600 x 792 x 299 mm (AxLxP) y peso de 39 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-50WPE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-VJ18PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAK-VJ18PHAE, incl. mando inalámbrico | 497 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 600, modelo RAK-VJ18PHAE, mando inalámbrico RC-AGS1EA0E, Ionizador AQtiv-Ion, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/2,00/2,50 kW y 0,90/2,50/3,20 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 21/37 dB(A) y en calefacción de 19/38 dB(A) y potencia sonora de 51 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 206 a 500 m3/h y calorífica de 220 a 600 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x227 mm (AxLxP) y 8,6 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-VJ18PHAE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-VJ18PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAC-VJ18PHAE | 827 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 600, modelo RAC-VJ18PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/0,42/1,01 kW y 0,25/0,52/0,97 kW en calefacción. EER-COP 4,77/4,82 con clase energética para refrigeración de A+++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 8,50/4,90. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 44/45 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1860/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 548x750x288 mm (AxLxP) y peso de 31,6 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-VJ18PHAE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-VJ25PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAK-VJ25PHAE, incl. mando inalámbrico | 552 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 600, modelo RAK-VJ25PHAE, mando inalámbrico RC-AGS1EA0E, Ionizador AQtiv-Ion, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/2,50/3,10 kW y 0,90/3,40/4,40 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 22/40 dB(A) y en calefacción de 20/41 dB(A) y potencia sonora de 54 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 206 a 550 m3/h y calorífica de 220 a 650 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x227 mm (AxLxP) y 8,6 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-VJ25PHAE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-VJ25PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAC-VJ25PHAE | 882 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 600, modelo RAC-VJ25PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/0,55/1,29 kW y 0,25/0,73/1,50 kW en calefacción. EER-COP 4,55/4,64 con clase energética para refrigeración de A+++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 8,50/4,90. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 46/47 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1860/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 548x750x288 mm (AxLxP) y peso de 31,6 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-VJ25PHAE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-VJ35PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAK-VJ35PHAE, incl. mando inalámbrico | 607 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 600, modelo RAK-VJ35PHAE, mando inalámbrico RC-AGS1EA0E, Ionizador AQtiv-Ion, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/3,50/4,00 kW y 0,90/4,20/5,00 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25/43 dB(A) y en calefacción de 26/44 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 210 a 680 m3/h y calorífica de 240 a 780 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x227 mm (AxLxP) y 8,6 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-VJ35PHAE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-VJ35PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAC-VJ35PHAE | 882 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 600, modelo RAC-VJ35PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/0,88/1,46 kW y 0,25/1,00/1,70 kW en calefacción. EER-COP 4,00/4,20 con clase energética para refrigeración de A+++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 8,50/4,90. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1920/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 548x750x288 mm (AxLxP) y peso de 31,6 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-VJ35PHAE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-VJ42PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAK-VJ42PHAE, incl. mando inalámbrico | 772 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 600, modelo RAK-VJ42PHAE, mando inalámbrico RC-AGS1EA0E, Ionizador AQtiv-Ion, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 1,70/4,20/5,00 kW y 1,90/5,00/5,20 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25/46 dB(A) y en calefacción de 27/46 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 230 a 720 m3/h y calorífica de 300 a 800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x227 mm (AxLxP) y 8,8 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-VJ42PHAE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-VJ42PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAC-VJ42PHAE | 1323 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 600, modelo RAC-VJ42PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,30/1,12/1,70 kW y 0,50/1,32/2,10 kW en calefacción. EER-COP 3,75/4,10 con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 7,50/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 49/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2160/2160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 39,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-VJ42PHAE
RAC | Wall | Standard | R32 | RAK-VJ50PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAK-VJ50PHAE, incl. mando inalámbrico | 1092 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 600, modelo RAK-VJ50PHAE, mando inalámbrico RC-AGS1EA0E, Ionizador AQtiv-Ion, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 1,90/5,00/5,20 kW y 2,20/6,00/7,30 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25/46 dB(A) y en calefacción de 27/46 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 230 a 750 m3/h y calorífica de 300 a 820 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x227 mm (AxLxP) y 8,8 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-VJ50PHAE
RAC | Wall Single | Standard | R32 | RAC-VJ50PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 600, mod RAC-VJ50PHAE | 1434 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 600, modelo RAC-VJ50PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,30/1,47/2,10 kW y 0,50/1,56/2,75 kW en calefacción. EER-COP 3,40/3,85 con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 7,35/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 49/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2160/2160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 39,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-VJ50PHAE
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-18REF | Ud. interior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAK-18REF, incl. mando inalámbrico | 364 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama DODAI 2, modelo RAK-18REF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 0,90/2,00/2,50 kW y 0,90/2,50/3,20 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 21/37 dB(A) y en calefacción de 19/38 dB(A) y potencia sonora de 51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 312/440 m3/h y calorífica de 312/480 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-18REF
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-18WEF | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAC-18WEF | 706 | Hasta agotar existencias, las unidades interiores de la gama Dodai 2 quedan para hacer Multis | Unidad exterior 1x1, gama DODAI 2 REF, modelo RAC-18WEF. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/0,58/1,01 kW y 0,25/0,62/0,97 kW en calefacción. EER-COP 3,45/4,03 con clase energética para refrigeración de A++ y de A+ para calefacción. SEER-SCOP de 6,10/4,20. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 45/46 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1820/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 530x660x278 mm (AxLxP) y peso de 23,7 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-18WEF
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-25REF | Ud. interior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAK-25REF, incl. mando inalámbrico | 401 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama DODAI 2, modelo RAK-25REF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 0,90/2,50/3,10 kW y 0,90/3,40/4,40 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 22/40 dB(A) y en calefacción de 20/41 dB(A) y potencia sonora de 54 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 333/510 m3/h y calorífica de 333/570 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-25REF
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-25WEF | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAC-25WEF | 727 | Hasta agotar existencias, las unidades interiores de la gama Dodai 2 quedan para hacer Multis | Unidad exterior 1x1, gama DODAI 2 REF, modelo RAC-25WEF. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/0,70/1,29 kW y 0,25/0,88/1,25 kW en calefacción. EER-COP 3,57/3,86 con clase energética para refrigeración de A++ y de A+ para calefacción. SEER-SCOP de 6,10/4,20. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 47/48 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1820/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 530x660x278 mm (AxLxP) y peso de 23,7 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25WEF
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-35REF | Ud. interior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAK-35REF, incl. mando inalámbrico | 426 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama DODAI 2, modelo RAK-35REF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 0,90/3,50/4,00 kW y 0,90/4,20/5,00 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25/43 dB(A) y en calefacción de 26/44 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 333/600 m3/h y calorífica de 333/660 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-35REF
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-35WEF | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAC-35WEF | 760 | Hasta agotar existencias, las unidades interiores de la gama Dodai 2 quedan para hacer Multis | Unidad exterior 1x1, gama DODAI 2 REF, modelo RAC-35WEF. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/1,09/1,46 kW y 0,25/1,10/1,70 kW en calefacción. EER-COP 3,21/3,82 con clase energética para refrigeración de A++ y de A+ para calefacción. SEER-SCOP de 6,10/4,20. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1820/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 530x660x278 mm (AxLxP) y peso de 25,0 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-35WEF
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-50REF | Ud. interior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAK-50REF, incl. mando inalámbrico | 667 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama DODAI 2, modelo RAK-50REF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 1,90/5,00/5,20 kW y 2,20/6,00/7,30 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 28/46 dB(A) y en calefacción de 25/47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 333/700 m3/h y calorífica de 333/770 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 8,2 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50REF
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-50WEF | Ud. exterior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAC-50WEF | 1343 | Hasta agotar existencias, las unidades interiores de la gama Dodai 2 quedan para hacer Multis | Unidad exterior 1x1, gama DODAI 2 REF, modelo RAC-50WEF. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,50/1,56/2,10 kW y 0,50/1,66/2,75 kW en calefacción. EER-COP 3,21/3,61 con clase energética para refrigeración de A++ y de A+ para calefacción. SEER-SCOP de 6,10/4,30. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2160/2160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 39,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-50WEF
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-DJ18PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAK-DJ18PHAE, incl. mando inalámbrico | 386 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 400, modelo RAK-DJ18PHAE, mando inalámbrico RC-AGU1EA0G, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/2,00/2,50 kW y 0,90/2,50/3,20 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 20/37 dB(A) y en calefacción de 20/38 dB(A) y potencia sonora de 51 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 204 a 545 m3/h y calorífica de 218 a 611 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x222 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-DJ18PHAE
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-DJ18PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAC-DJ18PHAE | 695 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 400 REF, modelo RAC-DJ18PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/0,58/1,01 kW y 0,25/0,59/0,97 kW en calefacción. EER-COP 3,45/4,20 con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 7,50/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 45/46 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1860/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 530x660x278 mm (AxLxP) y peso de 23,0 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-DJ18PHAE
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-DJ25PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAK-DJ25PHAE, incl. mando inalámbrico | 420 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 400, modelo RAK-DJ25PHAE, mando inalámbrico RC-AGU1EA0G, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/2,50/3,10 kW y 0,90/3,40/4,40 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 20/40 dB(A) y en calefacción de 20/41 dB(A) y potencia sonora de 54 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 204 a 620 m3/h y calorífica de 218 a 683 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x222 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-DJ25PHAE
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-DJ25PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAC-DJ25PHAE | 728 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 400 REF, modelo RAC-DJ25PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/0,70/1,29 kW y 0,25/0,85/1,25 kW en calefacción. EER-COP 3,57/4,00 con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 7,50/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 47/48 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1860/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 530x660x278 mm (AxLxP) y peso de 23,0 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-DJ25PHAE
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-DJ35PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAK-DJ35PHAE, incl. mando inalámbrico | 441 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 400, modelo RAK-DJ35PHAE, mando inalámbrico RC-AGU1EA0G, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/3,50/4,00 kW y 0,90/4,20/5,00 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 20/43 dB(A) y en calefacción de 20/44 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 204 a 653 m3/h y calorífica de 218 a 773 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x222 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-DJ35PHAE
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-DJ35PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAC-DJ35PHAE | 772 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 400 REF, modelo RAC-DJ35PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,25/1,08/1,46 kW y 0,25/1,05/1,70 kW en calefacción. EER-COP 3,23/4,00 con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. SEER-SCOP de 7,50/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1860/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 530x660x278 mm (AxLxP) y peso de 24,4 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-DJ35PHAE
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-DJ50PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAK-DJ50PHAE, incl. mando inalámbrico | 662 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 400, modelo RAK-DJ50REF, mando inalámbrico RC-AGU1EA0G, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 1,90/5,00/5,20 kW y 2,20/6,00/7,30 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 28/46 dB(A) y en calefacción de 25/47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 265 a 663 m3/h y calorífica de 255 a 749 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x222 mm (AxLxP) y 8,4 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-DJ50REF
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-DJ50PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAC-DJ50PHAE | 1323 |  | Unidad exterior 1x1, gama airHome 400 REF, modelo RAC-DJ50PHAE. Potencia absorbida en refrigeración desde 0,50/1,55/2,10 kW y 0,50/1,62/2,75 kW en calefacción. EER-COP 3,23/3,71 con clase energética para refrigeración de A++ y de A+ para calefacción. SEER-SCOP de 6,00/4,50. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2160/2160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Precargada con refrigerante R32 para 20 m. Dimensiones de 600x792x299 mm (AxLxP) y peso de 39,1 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-DJ50PHAE
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-DJ60PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAK-DJ60PHAE, incl. mando inalámbrico | 772 |  | #N/A
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-DJ60PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAC-DJ60PHAE | 1764 |  | #N/A
RAC | Wall | Entry | R32 | RAK-DJ70PHAE | Ud. interior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAK-DJ70PHAE, incl. mando inalámbrico | 1103 |  | #N/A
RAC | Wall Single | Entry | R32 | RAC-DJ70PHAE | Ud. exterior split 1x1 mural, gama airHome 400, mod RAC-DJ70PHAE | 1985 |  | #N/A
RAC | Floor | Floor Hi-End | R32 | RAF-25RXE | Ud. interior split 1x1 consola, gama Shirokuma RXE, mod RAF-25RXE, incl. mando inalámbrico | 1182 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONSOLA, gama Shirokuma RXE, modelo RAF-25RXE .Mando Eco Control que indica consume energético real. Salida aire inferior para mayor comodidad en calefacción y base regulable para adaptarse a todas las decoraciones. Supersilencioso. Potencia nominal frigorífica de 0,90/3,10 kW y potencia nominal calorífica de 0,90/4,40 kW. Nivel de presión sonora en refrigeración 20 / 26 / 31 / 38 dB(A) y en calefacción 20 / 26 / 31 / 38 dB(A). Potencia sonora de 52 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 270/390/510/630 m3/h y calorífica de 300/420/540/660 m3/h. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados de 16mm. Dimensiones de 750x590x215 mm (AxLxP) y 15 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAF-25RXE
RAC | Floor Single | Floor Hi-End | R32 | RAC-25FXE | Ud. exterior split 1x1 consola, gama Shirokuma RXE, mod RAC-25FXE | 1205 |  | Unidad exterior 1x1, gama Shirokuma suelo FXE, modelo RAC-25FXE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,00 kW y 0,25/1,20 kW en calefacción. EER-COP 4,65/4,50. Con clase energética para refrigeración de A+++ y de A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 45/47 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1860/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 792x600x299 mm (AxLxP) y peso de 37 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25FXE
RAC | Floor | Floor Hi-End | R32 | RAF-35RXE | Ud. interior split 1x1 consola, gama Shirokuma RXE, mod RAF-35RXE, incl. mando inalámbrico | 1330 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONSOLA, gama Shirokuma RXE, modelo RAF-35RXE .Mando Eco Control que indica consume energético real. Salida aire inferior para mayor comodidad en calefacción y base regulable para adaptarse a todas las decoraciones. Supersilencioso. Potencia nominal frigorífica de 0,90/4,00 kW y potencia nominal calorífica de 0,90/5,00 kW. Nivel de presión sonora en refrigeración 20/26/31/39 dB(A) y en calefacción 20/26/31/39 dB(A). Potencia sonora de 53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 270/390/510/630 m3/h y calorífica de 300/420/540/660 m3/h. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados de 16mm. Dimensiones de 750x590x215 mm (AxLxP) y 15 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAF-35RXE
RAC | Floor Single | Floor Hi-End | R32 | RAC-35FXE | Ud. exterior split 1x1 consola, gama Shirokuma RXE, mod RAC-35FXE | 1304 |  | Unidad exterior 1x1, gama Shirokuma suelo FXE, modelo RAC-35FXE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,38 kW y 0,25/1,50 kW en calefacción. EER-COP 3,75/3,90. Con clase energética para refrigeración de A++ y de A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 47/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 1920/1620 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 3/8 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 792x600x299 mm (AxLxP) y peso de 37 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-35FXE
RAC | Floor | Floor Hi-End | R32 | RAF-50RXE | Ud. interior split 1x1 consola, gama Shirokuma RXE, mod RAF-50RXE, incl. mando inalámbrico | 1609 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONSOLA, gama Shirokuma RXE, modelo RAF-50RXE .Mando Eco Control que indica consume energético real. Salida aire inferior para mayor comodidad en calefacción y base regulable para adaptarse a todas las decoraciones. Supersilencioso. Potencia nominal frigorífica de 0,90/5,20 kW y potencia nominal calorífica de 0,90/8,10 kW. Nivel de presión sonora en refrigeración 22/29/36/43 dB(A) y en calefacción 22/29/36/44 dB(A). Potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 300/450/540/700 m3/h y calorífica de 330/480/570/730 m3/h. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados de 16mm. Dimensiones de 750x590x215 mm (AxLxP) y 15 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAF-50RXE
RAC | Floor Single | Floor Hi-End | R32 | RAC-50FXE | Ud. exterior split 1x1 consola, gama Shirokuma RXE, mod RAC-50FXE | 1965 |  | Unidad exterior 1x1, gama Shirokuma suelo FXE, modelo RAC-50FXE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,50/2,10 kW y 0,50/2,70 kW en calefacción. EER-COP 3,60/3,80. Con clase energética para refrigeración de A++ y de A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 51/53dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2160/2160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4 - 1/2 pulgadas. Fluido refregerante R32. Dimensiones de 800x736 x350 mm (AxLxP) y peso de 51 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-50FXE
RAC | Universal Single | Light Commercial | R32 | RAC-25NPE | Ud. exterior 1x1 cassette y conducto, Light Commercial, mod RAC-25NPE | 1230 |  | Unidad exterior 1x1, gama LIGHT COMMERCIAL, Mod. RAC-25NPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,29 kW y 0,25/1,5 kW en calefacción. EER-COP 4,20/4,0. Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.860 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 548x750x288 mm (AxLxP) y peso de 32,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-25NPE
RAC | Universal Single | Light Commercial | R32 | RAC-35NPE | Ud. exterior 1x1 cassette y conducto, Light Commercial, mod RAC-35NPE | 1388 |  | Unidad exterior 1x1, gama LIGHT COMMERCIAL, Mod. RAC-35NPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,25/1,46 kW y 0,25/1,92 kW en calefacción. EER-COP 3,70/3,81. Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/49 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.860 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 548x750x288 mm (AxLxP) y peso de 32,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-35NPE
RAC | Universal Single | Light Commercial | R32 | RAC-50NPE | Ud. exterior 1x1 mural, cassette y conducto, Light Commercial, mod RAC-50NPE | 1824 |  | Unidad exterior 1x1, gama LIGHT COMMERCIAL, Mod. RAC-50NPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,30/2,50 kW y 0,30/2,65 kW en calefacción. EER-COP 3,52/3,82. Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 750×850×298 mm (AxLxP) y peso de 50 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-50NPE
RAC | Universal Single | Light Commercial | R32 | RAC-60NPE | Ud. exterior 1x1 mural, cassette y conducto, Light Commercial, mod RAC-60NPE | 1968 |  | Unidad exterior 1x1, gama LIGHT COMMERCIAL, Mod. RAC-60NPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,30/2,65 kW y 0,30/2,65 kW en calefacción. EER-COP 3,51/3,80. Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 750×850×298 mm (AxLxP) y peso de 50 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-60NPE
RAC | Universal Single | Light Commercial | R32 | RAC-70NPD | Ud. exterior 1x1 mural y conducto, Light Commercial, mod RAC-70NPD | 2266 |  | Unidad exterior 1x1, gama LIGHT COMMERCIAL, Mod. RAC-70NPE. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,5/2,7 kW y 0,50/2,80kW en calefacción. EER-COP 3,32/3,64. Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.700 m3/h y calorífica de 2.700 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800×850×298 mm (AxLxP) y peso de 52 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAC-70NPE
RAC | Wall | Wall Light Commercial | R32 | RAK-50RPE1 | Ud. interior split 1x1 mural, Light Commercial, mod RAK-50RPE1, mando accesorio SPX-RCKA2 incluido, pedir por separado | 1206 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAK-50RPE1. Potencia nominal frigorífica de 1,20/5,80 y 1,20/6,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 26 / 33 / 39 / 47db(A) y en calefacción de 26 / 33 / 39 / 47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 310 / 410 / 570 / 720 m3/h y calorífica de 350 / 460 / 640 / 800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 300 x 900 x 230 mm (AxLxP) y 12 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50RPE1
RAC | Wall | Wall Light Commercial | R32 | RAK-60RPE | Ud. interior split 1x1 mural, Light Commercial, mod RAK-60RPE, mando accesorio SPX-RCKA2 incluido, pedir por separado | 1148 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAK-60RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/6,50 y 1,20/8,00 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30 / 33 / 42 / 48 db(A) y en calefacción de 33 / 34 / 42 / 49 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 480 / 540 / 690 / 930 m3/h y calorífica de 480 / 510 / 720 / 1050 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 300 x 900 x 230 mm (AxLxP) y 12 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-60RPE
RAC | Wall | Wall Light Commercial | R32 | RAK-70PPD | Ud. interior split 1x1 mural, Light Commercial, mod RAK-70PPD, mando accesorio SPX-RCKA2 incluido, pedir por separado | 1733 |  | Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAK-70PPD. Potencia nominal frigorífica de 1,50/8,00 y 1,50/8,50 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30 / 35 / 42 / 47db(A) y en calefacción de 30 / 36 / 42 / 47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 510 / 630 / 870 / 1020 m3/h y calorífica de 510 / 630 / 870 / 1080 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 300 x 1100 x 260 mm (AxLxP) y 15 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-70PPD
RAC | Duct | Duct Light Commercial | R32 | RAD-18QPE | Ud. interior conductos MULTIZONE, mod. RAD-18QPE - MANDO NO INCLUIDO | 761 |  | Unidad interior tipo CONDUCTO para MULTIZONE, modelo RAD-18QPE. Potencia nominal frigorífica de 0,90/2,5 y 0,90/3,2 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30/33/37/41 db(A) y en calefacción de 30/34/38/42 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h y calorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 235 x 750 x 400 mm (AxLxP) y 16 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-18QPE
RAC | Duct | Duct Light Commercial | R32 | RAD-25RPE | Ud. interior conductos 1x1, Light Commercial, mod RAD-25RPE - MANDO NO INCLUIDO | 772 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONDUCTO gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAD-25RPE. Potencia nominal frigorífica de 0,90/3,0 y 0,90/5,50 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30/33/37/41 db(A) y en calefacción de 30/34/38/42 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h y calorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 235 x 750 x 400 mm (AxLxP) y 16 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-25RPE
RAC | Duct | Duct Light Commercial | R32 | RAD-35RPE | Ud. interior conductos 1x1, Light Commercial, mod RAD-35RPE - MANDO NO INCLUIDO | 809 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONDUCTO gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAD-35RPE. Potencia nominal frigorífica de 0,90/4,0 y 0,90/6,60 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 30/33/37/41 db(A) y en calefacción de 30/34/38/42 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h y calorífica de 330 / 390 / 450 / 510 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 235 x 750 x 400 mm (AxLxP) y 16 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-35RPE
RAC | Duct | Duct Light Commercial | R32 | RAD-50RPE | Ud. interior conductos 1x1, Light Commercial, mod RAD-50RPE - MANDO NO INCLUIDO | 1092 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONDUCTO gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAD-50RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/5,80 y 1,20/6,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 29/32/35/39 db(A) y en calefacción de 29/32/35/40 dB(A) y potencia sonora de 53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h y calorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 270 x 900 x 720 mm (AxLxP) y 35 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-50RPE
RAC | Duct | Duct Light Commercial | R32 | RAD-60RPE | Ud. interior conductos 1x1, Light Commercial, mod RAD-60RPE - MANDO NO INCLUIDO | 1158 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONDUCTO gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAD-60RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/6,50 y 1,20/8,00 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 29/32/35/39 db(A) y en calefacción de 29/32/35/40 dB(A) y potencia sonora de 53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h y calorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 270 x 900 x 720 mm (AxLxP) y 35 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-60RPE
RAC | Duct | Duct Light Commercial | R32 | RAD-70PPD | Ud. interior conductos 1x1, Light Commercial, mod RAD-70PPD - MANDO NO INCLUIDO | 1268 |  | Unidad interior 1x1 tipo CONDUCTO gama LIGHT COMMERCIAL, modelo RAD-70RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,50/8,00 y 1,50/8,50 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 29/32/35/39 db(A) y en calefacción de 29/32/35/40 dB(A) y potencia sonora de 53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h y calorífica de 350 / 540 / 800 / 1140 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 285x570x570 mm (AxLxP) y 35 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAD-70RPE
RAC | Cassette | Cassette Light Commercial | R32 | RAI-25RPE | Ud. interior cassette 1x1, Light Commercial, mod RAI-25RPE, panel P-AP56NAMS incluido - MANDO NO INCLUIDO | 1366 |  | Unidad interior 1x1 tipo CASSETTE , modelo RAI-25RPE. Potencia nominal frigorífica de 0,9/3,0 y 0,9/5,0 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 27/31/35/38 db(A) y en calefacción de 28/32/36/39 dB(A) y potencia sonora de 54 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 360/505/590/660 m3/h y calorífica de 444/540/630/720 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 32mm. Dimensiones de 270 x 900 x 720 mm (AxLxP) y 17 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAI-25RPE
RAC | Cassette | Cassette Light Commercial | R32 | RAI-35RPE | Ud. interior cassette 1x1, Light Commercial, mod RAI-35RPE, panel P-AP56NAMS incluido - MANDO NO INCLUIDO | 1450 |  | Unidad interior 1x1 tipo CASSETTE , modelo RAI-35RPE. Potencia nominal frigorífica de 0,9/4,0 y 0,9/6,6 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 27/33/37/40 db(A) y en calefacción de 28/34/38/41 dB(A) y potencia sonora de 56 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 360/505/590/660 m3/h y calorífica de 444/540/630/720 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 32mm. Dimensiones de 285x570x570 mm (AxLxP) y 17 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAI-35RPE
RAC | Cassette | Cassette Light Commercial | R32 | RAI-50RPE | Ud. interior cassette 1x1, Light Commercial, mod RAI-50RPE, panel P-AP56NAMS incluido - MANDO NO INCLUIDO | 1523 |  | Unidad interior 1x1 tipo CASSETTE , modelo RAI-50RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/5,80 y 1,20/6,80 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 29/35/39/43 db(A) y en calefacción de 30/36/40/44 dB(A) y potencia sonora de 56 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 390/540/630/720 m3/h y calorífica de 450/600/690/780 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 32mm. Dimensiones de 285x570x570 mm (AxLxP) y 17 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAI-50RPE
RAC | Cassette | Cassette Light Commercial | R32 | RAI-60RPE | Ud. interior cassette 1x1, Light Commercial, mod RAI-60RPE, panel P-AP56NAMS incluido - MANDO NO INCLUIDO | 1607 |  | Unidad interior 1x1 tipo CASSETTE , modelo RAI-60RPE. Potencia nominal frigorífica de 1,20/6,50 y 1,20/8,00 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 29/35/39/43 db(A) y en calefacción de 30/36/40/44 dB(A) y potencia sonora de 56 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 390/540/630/720 m3/h y calorífica de 450/600/690/780 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 32mm. Dimensiones de 285x570x570 mm (AxLxP) y 17 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAI-60RPE
RAC | Cassette | Panel | - | P-AP56NAMS | Ud. de panel mod. P-AP56NAMS para uds. int. de cassette gama Light Commercial | 357 |  | Unidad de panel modelo P-AP56NAMS, para unidades interiores de cassette Light Commercial. Apto para su integración en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Las dimensiones del panel son 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto). El peso del panel es de 2,8 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP56NAMS
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-33NP2E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod. RAM-33NP2E | 1633 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-33NP2E. Unidades interiores máxima conectables 2. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,20/1,05 kW y 0,20/1,50 kW en calefacción. EER-COP 4,50/4,40 Clase energética frigorífica A+++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 48/50 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.620 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 2 y 3/8 x 2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 570 x 750 x 280 mm (AxLxP) y peso de 38 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-33NP2E
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-40NP2E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod. RAM-40NP2E | 1787 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-40NP2E. Unidades interiores máxima conectables 2. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,20/1,15 kW y 0,20/1,50 kW en calefacción. EER-COP 4,20/4,40 Clase energética frigorífica A+++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 49/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.620 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 2 y 3/8 x 2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 570 x 750 x 280 mm (AxLxP) y peso de 41 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-40NP2E
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-53NP2E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod. RAM-53NP2E | 2041 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-53NP2E. Unidades interiores máxima conectables 2. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,20/1,66 kW y 0,20/2,01 kW en calefacción. EER-COP 4,20/4,20 Clase energética frigorífica A+++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 2 y 3/8 x 2 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 750 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 53 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-53NP2E
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-53NP3E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod. RAM-53NP3E | 2473 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-53NP3E. Unidades interiores máxima conectables 3. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,20/1,68 kW y 0,20/2,01 kW en calefacción. EER-COP 4,10/4,20 Clase energética frigorífica A+++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 3 y 3/8 x 3 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 750 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 54 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-53NP3E
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-68NP3E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod. RAM-68NP3E | 3185 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-68NP3E. Unidades interiores máxima conectables 3. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,46/2,96 kW y 0,43/2,60 kW en calefacción. EER-COP 3,70/4,00 Clase energética frigorífica A++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.700 m3/h y calorífica de 2.700 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 3 y 3/8 x 3 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 58 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-68NP3E
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-70NP4E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod. RAM-70NP4E | 3790 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-70NP4E. Unidades interiores máxima conectables 4. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,46/3,20 kW y 0,48/3,12 kW en calefacción. EER-COP 3,70/4,20 Clase energética frigorífica A++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/53 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.700 m3/h y calorífica de 2.700 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 4 y 3/8 x 4 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 58 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-70NP4E
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-90NP5E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod. RAM-90NP5E | 4692 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-90NP5E. Unidades interiores máxima conectables 5. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,50/3,85 kW y 0,50/3,85 kW en calefacción. EER-COP 3,40/3,90 Clase energética frigorífica A++ y A++ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 53/56 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 3.900 m3/h y calorífica de 3.900 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 5 y 3/8 x 5 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 71 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-90NP5E
RAC | Multi Standard | R32 Multi ODU | R32 | RAM-110NP5E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32, mod.RAM-110NP5E | 5469 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32, mod. RAM-110NP5E. Unidades interiores máxima conectables 5. Potencia nominal absorbida en refrigeración de 0,50/4,50 kW y 0,50/5,00 kW en calefacción. EER-COP 3,23/3,80 Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 54/54 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 4.000 m3/h y calorífica de 4.000 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4 x 5 y 3/8 x 5 pulgadas. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 76 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-110NP5E
RAC | Multi Entry | R32 Multi Entry ODU | R32 | RAM-40NE2F | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32 DODAI 2, mod. RAM-40NE2F | 1544 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32 DODAI 2, mod. RAM-40NE2F. Unidades interiores mínima-máxima conectables 2-2. Consumo eléctrico en refrigeración de 0,25/1,02/1,27 kW y 0,25/1,24/1,70 kW en calefacción. EER-COP 3,90/4,10 Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. SEER-COP de 8,25/4,30. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 49/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 1.620 m3/h y calorífica de 1.620 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4" x 2 y 3/8" x 2. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 570 x 750 x 280 mm (AxLxP) y peso de 41 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-40NE2F
RAC | Multi Entry | R32 Multi Entry ODU | R32 | RAM-53NE2F | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32 DODAI 2, mod. RAM-53NE2F | 1875 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32 DODAI 2, mod. RAM-53NE2F. Unidades interiores mínima-máxima conectables 2-2. Consumo eléctrico en refrigeración de 0,35/1,29/1,71 kW y 0,35/1,61/2,25 kW en calefacción. EER-COP 4,10/3,90 Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. SEER-COP de 8,10/4,10. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4" x 2 y 3/8" x 2. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 750 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 51 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-53NE2F
RAC | Multi Entry | R32 Multi Entry ODU | R32 | RAM-53NE3F | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE R32 DODAI 2, mod. RAM-53NE3F | 1985 |  | Unidad exterior MULTI gama MULTIZONE R32 DODAI 2, mod. RAM-53NE3F. Unidades interiores mínima-máxima conectables 2-3. Consumo eléctrico en refrigeración de 0,35/1,29/2,16 kW y 0,35/1,61/2,25 kW en calefacción. EER-COP 4,10/3,90 Clase energética frigorífica A++ y A+ para calefacción. SEER-COP de 8,10/4,10. Nivel de presión sonora en refrigeración y calefacción de 50/51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 2.160 m3/h y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-230V,1Ph,50 Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4" x 3 y 3/8" x 3. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 750 x 850 x 298 mm (AxLxP) y peso de 51 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-53NE3F
RAC | Multi Yutampo | R32 Multi Yutampo ODU | R32 | RAM-53NYP3E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE, TRIPLE C R32, mod. RAM-53NYP3E | 3936 |  | Unidad exterior MULTI, gama TRIPLE C R32, modelo RAM-53NYP3E. Compatible con unidades interiores tipo mural, consola, de conductos o cassette. Número de unidades conectadas min/máx. 1/2 + depósito termodinámico mod. TAW-190RHC ó TAW-270RHC (no incluidos). Potencia frigorífica desde 1,50/5,30/6,60 kW y potencia calorífica desde 1,50/6,80/7,20 kW. Consumo eléctrico desde 0,46/1,29/2,96 kW en refrigeración y 0,43/1,61/2,60 kW en calefacción. EER-COP 4,10-4,20. Clase energética A++ para refrigeración y A++ para calefacción. SEER-COP de 7,60/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración de 50 dB(A) y calefacción de 51 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2.160 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50-60 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4" x3 - 3/8" x3. Compresor DC Inverter. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800x850x298 mm (AxLxP) y peso de 59 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-53NYP3E
RAC | Multi Yutampo | R32 Multi Yutampo ODU | R32 | RAM-70NYP4E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE, TRIPLE C R32, mod. RAM-70NYP4E | 4344 |  | Unidad exterior MULTI, gama TRIPLE C R32, modelo RAM-70NYP4E. Compatible con unidades interiores tipo mural, consola, de conductos o cassette. Número de unidades conectadas min/máx. 2/3 + depósito termodinámico mod. TAW-190RHC ó TAW-270RHC (no incluidos). Potencia frigorífica desde 1,50/7,00/8,80 kW y potencia calorífica desde 1,50/8,50/9,50 kW. Consumo eléctrico desde 0,46/2,05/3,20 kW en refrigeración y 0,48/2,02/3,12 kW en calefacción. EER-COP 3,41-4,20. Clase energética A++ para refrigeración y A++ para calefacción. SEER-COP de 7,40/4,60. Nivel de presión sonora en refrigeración de 50 dB(A) y calefacción de 53 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 2.700 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50-60 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4" x4 - 3/8" x3 - 1/2" x1. Compresor DC Inverter. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800x850x298 mm (AxLxP) y peso de 60 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-70NYP4E
RAC | Multi Yutampo | R32 Multi Yutampo ODU | R32 | RAM-90NYP5E | Ud. exterior multi, gama MULTIZONE, TRIPLE C R32, mod. RAM-90NYP5E | 5000 |  | Unidad exterior MULTI, gama TRIPLE C R32, modelo RAM-90NYP5E. Compatible con unidades interiores tipo mural, consola, de conductos o cassette. Número de unidades conectadas min/máx. 2/4 + depósito termodinámico mod. TAW-190RHC ó TAW-270RHC (no incluidos). Potencia frigorífica desde 1,50/8,50/9,50 kW y potencia calorífica desde 1,50/10,00/11,50 kW. Consumo eléctrico desde 0,50/2,56/3,85 kW en refrigeración y 0,50/2,56/3,85 kW en calefacción. EER-COP 3,31-3,90. Clase energética A++ para refrigeración y A+ para calefacción. SEER-COP de 7,30/4,30. Nivel de presión sonora en refrigeración de 52 dB(A) y calefacción de 56 dB(A). Caudal de aire frigorífica y calorífica de 3.900 m3/h. Alimentación de 220-240V,1Ph,50-60 Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/4" x5 - 3/8" x3 - 1/2" x2. Compresor DC Inverter. Fluido refrigerante R32. Dimensiones de 800x950x370 mm (AxLxP) y peso de 76 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAM-90NYP5E
RAC | Wall | Wall Hi-End | R32 | RAK-18QXE | Ud. interior mural, gama MULTIZONE Takai QXE, mod. RAK-18QXE, incl. mando inalámbrico | 628 |  | Unidad interior mural gama MULTIZONE TAKAI QXE, modelo RAK-18QXE. Sistema 4 way swing ,constant powery sensor de presencia . Potencia ajustable de 1.8kW a 1.2kW Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 295/900/210 mm (AxLxP) y 11,0 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-18QXE
RAC | Wall | Wall Standard | R32 | RAK-15QPE | Ud. interior mural, gama MULTIZONE Mokai QPE, mod. RAK-15QPE, incl. mando inalámbrico | 462 |  | Unidad interior mural gama MULTIZONE MOKAI QPE, modelo RAK-15QPE. Sistema 4 way swing y sensor de presencia . Potencia nominal frigorífica de 0,90/2,5 kW y 0,90/3,20 kW de potencia nominal calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración 20/24/30/34 db(A) y en calefacción de 20/24/32/35 dB(A) y potencia sonora de 51 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 312 / 350 / 400 / 440 m3/h y calorífica de 312 / 350 / 420 / 480 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x230 mm (AxLxP) y8,5 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-15QPE
RAC | Wall | Wall Entry | R32 | RAK-15QEF | Ud. interior split 1x1 mural, gama Dodai 2 REF, mod RAK-15QEF, incl. mando inalámbrico | 357 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama DODAI 2 REF, modelo RAK-15QEF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 0,90/1,50/2,00 kW y 1,00/2,00/2,50 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 21/37 dB(A) y en calefacción de 19/38 dB(A) y potencia sonora de 52 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 312/440 m3/h y calorífica de 312/480 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-15QEF
RAC | Accessory | Stainless Pre Filter | - | SPX-SPF8 | Prefiltro acero inoxidable, mod. SPX-SPF8 | 58 |  | Prefiltro acero inoxidable, mod. SPX-SPF8. Marca/modelo: HITACHI/SPX-SPF8
RAC | Accessory | Stainless Pre Filter | - | SPX-SPF9 | Prefiltro acero inoxidable, mod. SPX-SPF9 | 55 |  | Prefiltro acero inoxidable, mod. SPX-SPF9. Marca/modelo: HITACHI/SPX-SPF9
RAC | Accessory | Card Key Kit / Dry Contact | - | SPX-WDC2 | Kit contacto seco para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC2 - conducto y cassette | 37 |  | Kit contacto seco para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC2 , permite paro / marcha remoto a traves de contacto seco ( sin tension) tipo NO / NC. Apto para unidades cassette y conductos. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WDC2
RAC | Accessory | Card Key Kit / Dry Contact | - | SPX-WDC3 | Kit contacto seco para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC3 - mural y suelo | 37 |  | Kit contacto seco para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC3 , permite paro / marcha remoto a traves de contacto seco ( sin tension) tipo NO / NC. Apto para unidades murales y consolas. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WDC3
RAC | Accessory | Malfunction & Card Key | - | SPX-WDC5 | Kit contacto seco e informe de fallos, para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC5 - mural y suelo | 37 |  | Kit contacto seco para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC5, para unidades murales y consolas, permite paro / marcha remoto a traves de contacto seco ( sin tension) tipo NO / NC. Se necesita el kit de informe de fallos HA-S100TSA. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WDC5
RAC | Accessory | Malfunction & Card Key | - | SPX-WDC6 | Kit contacto seco e informe de fallos, para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC6 - conducto y cassette | 37 |  | Kit contacto seco para tarjetero de hotel, mod. SPX-WDC6, para unidades conducto y cassette, permite paro / marcha remoto a traves de contacto seco ( sin tension) tipo NO / NC. Se necesita el kit de informe de fallos HA-S100TSA. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WDC6
RAC | Accessory | Malfunction only | - | SPX-WDC7 | Kit informe de fallos, mod. SPX-WDC7 | 37 |  | Kit de informe de fallos, mod. SPX-WDC7, para unidades mural, consola, cassette y conductos, envía una señal de 5V en caso de alarma de unidad interior. Se necesita el kit de informe de fallos HA-S100TSA. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WDC7
RAC | Accessory | Malfunction only | - | HA-S100TSA | Kit de señal de mal funcionamiento, mod. HA-S100TSA - conducto y cassette | 120 |  | Kit de señal de mal funcionamiento, mod. HA-S100TSA - conducto y cassette
RAC | Accessory | ON/OFF status and alarm signal | - | SPX-WDC8 | Kit de señal de estado ON/OFF y salida de señal de alarma, mod. SPX-WDC8 | 120 |  | Kit de señal de estado ON/OFF y salida de señal de alarma, mod. SPX-WDC8. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WDC8
RAC | Accessory | Wired Remote Control | - | SPX-RCDA1 | Mando a distancia cableado, mod. SPX-RCDA1, para uds.int. de conductos de gama doméstica | 120 |  | Mando a distancia cableado, mod. SPX-RCDA1, incorpora modo sleep y permite el control de grupo de hasta 13 unidades interiores ( requiere instalacion distribuidor opcional SPX-DST1). Marca/modelo: HITACHI/SPX-RCDA1
RAC | Accessory | Wired Remote Control | - | SPX-RCDB1 | Mando a distancia cableado, mod. SPX-RCDB1, para uds. int. de gama doméstica (exc. conductos) | 120 |  | Mando a distancia cableado, mod. SPX-RCDB1 ,incorpora modo sleep y permite el control de grupo de hasta 13 unidades interiores ( requiere instalacion distribuidor opcional SPX-DST1) Marca/modelo: HITACHI/SPX-RCDB1
RAC | Accessory | Wireless Remote Control | - | SPX-RCKA1 | Mando por infrarrojos conductos (emisor+receptor montaje mural) - RAD18~50QPB - RAD18QPE/60RPE - RAD/PPD , mod. SPX-RCKA1 | 197 |  | Mando por infrarrojos modelo SPX-RCKA1 con modo ECO y modo FUERA DE CASA que no permite que la temperatura baje de 10ºC en invierno. Marca/modelo: HITACHI/SPX-RCKA1
RAC | Accessory | Wireless Remote Control | - | SPX-RCKA2 | Mando por infrarrojos unidades murales, mod. SPX-RCKA2 | 197 |  | Mando por infrarrojos modelo SPX-RCKA2 con modo ECO y modo FUERA DE CASA que no permite que la temperatura baje de 10ºC en invierno. Marca/modelo: HITACHI/SPX-RCKA2
RAC | Accessory | Wireless Remote Control | - | SPX-RCKA3 | Mando por infrarrojos cassette Light Commercial, mod. SPX-RCKA3 | 197 |  | Mando por infrarrojos modelo SPX-RCKA3 con modo ECO y modo FUERA DE CASA que no permite que la temperatura baje de 10ºC en invierno. Marca/modelo: HITACHI/SPX-RCKA3
RAC | Accessory | Fulldot Wired Remocon | - | SPX-WKT3 | Mando a distancia cableado, mod. SPX-WKT3 | 231 |  | Mando por cable multifunción, modelo SPX-WKT3 con programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores de Doméstico. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WKT3
RAC | Accessory | Fulldot Wired Remocon | - | SPX-WKT4 | Mando a distancia cableado, mod. SPX-WKT4 | 230 |  | Mando por cable multifunción, modelo SPX-WKT4 con programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores de Doméstico. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WKT4
RAC | Accessory | Optional Distributor for wired remote controller | - | SPX-DST1 | Caja para control centralizado, mod. SPX-DST1, para hasta 4 unidades interiores | 68 |  | Adaptador para control centralizado modelo SPX-DST1, permite el control en grupo de hasta para hasta 4 unidades interiores. Marca/modelo: HITACHI/SPX-DST1
RAC | Accessory | Optional Wiring for Distributor(8m) | - | SPX-WDST8M | Cable adicional para conectar SPX-DST1 con unidad interior (8m), mod. SPX-WDST8M | 61 |  | Cable adicional modelo SPX-WDST8M para conectar control centralizado SPX-DST1 con unidad interior, longitud de 8 metros. Marca / Modelo : HITACHI / SPX-WDST8M
RAC | Accessory | Optional Wiring for Fulldot Wired Remocon (5m) | - | SPX-WKT5M | Cableado opcional para mando "Fulldot Wired Remocon" (5m), mod. SPX-WKT5M | 72 |  | Cable adicional modelo SPX-WKT5M para alargar la conexión al mando a distancia cableado, longitud de 5 metros. Marca / Modelo : HITACHI / SPX-WKT5M
RAC | Accessory | Wifi Interface (airCloud Home) | - | SPX-WFG02 | Adaptador WiFi para aplicación airCloud Home, mod. SPX-WFG02 | 120 |  | Adaptador WIFI para aplicación AirCloud Home, modelo SPX-WFG02. Accesorio necesario para conectar el aire acondicionado con la app móvil AirCloud Home. Control del encendido/apagado de la unidad, control de modo de funcionamiento, selección de temperatura, selección de la velocidad del ventilador, control de la pasición del deflector, programación semanal, modo vacaciones lectura de los códigos de alarma. Marca/modelo: HITACHI/SPX-WFG01
RAC | Accessory | Wireless Interface (Hi-Box or Somfy TaHoma) | - | SPX-TAG01 | Adaptador WiFi para aplicación Hi-Kumo, mod. SPX-TAG-01 | 207 |  | Adaptador WIFI para aplicación HI-KUMO, modelo SPX-TAG-01. Accesorio para conecta el aire acondicionado con la app móvil Hi-Kumo, se necesita adicionalmente el receptor WIFI AHP-SMB-01. Compatible con la gama RAK-RPB, RAK-RPC, RAK-PPA, RAK-QXB, RAK-RXB, RAK-PSB, RAK-PSC, RAF-RPA, RAF-RXB, RAI-RPA, RAD-RPA, RAD-PPA. Control del encendido/apagado de la unidad, control de modo de funcionamiento, selección de temperatura, selección de la velocidad del ventilador, control de la pasición del deflector, programación semanal, modo vacaciones lectura de los códigos de alarma. Marca/modelo: HITACHI/SPX-TAG-01
RAC | Accessory | Hi-Box | - | AHP-SMB-01 | Receptor Wifi para aplicación Hi-Kumo, mod. AHP-SMB-01 | 250 |  | Receptor WIFI para aplicación HI-KUMO, modelo AHP-SMB-01. Accesorio para conectar el aire acondicionado con la app móvil Hi-Kumo, se necesita adicionalmente el adaptador WIFI SPX-TAG-01. Compatible con la gama RAK-RPB, RAK-RPC, RAK-PPA, RAK-QXB, RAK-RXB, RAK-PSB, RAK-PSC, RAF-RPA, RAF-RXB, RAI-RPA, RAD-RPA, RAD-PPA. Control del encendido/apagado de la unidad, control de modo de funcionamiento, selección de temperatura, selección de la velocidad del ventilador, control de la pasición del deflector, programación semanal, modo vacaciones lectura de los códigos de alarma. Marca/modelo: HITACHI/AHP-SMB-01
RAC | Accessory | H-Link adaptor (Indoor unit) | - | PSC 6RAD | Caja para integración de equipo residencial en bus H-LINK, mod. PSC-6RAD | 225 |  | Adaptador H-LINK, modelo PSC-6RAD que permite integrar los modelos de la gama RESIDENCIAL al sistema H-LINK y poder integrarlos en un sistema con control centralizado y sistema H-LINK. Marca/modelo: HITACHI/PSC-6RAD
RAC | Accessory | H-Link adaptor (Multi Outdoor unit) | - | SPX-RAMHLK | Adaptador H-Link para unidades exteriores de la gama Multi R32, mod. SPX-RAMHLK | 61 |  | Adaptador H-Link, modelo SPX-RAMHLK, para las unidades exteriores de la gama Multi R32, Serie E. Marca/modelo: HITACHI/SPX-RAMHLK
RAC | Accessory | Gas Leakage Sensor for Floor units | - | SPX-RAFGLS | Detector fuga R32 para unidades Consola | 215 |  | Detector de fuga R32, modelo SPX-RAFGLS. Detector de fugas de refrigerante R32 para colocar en el interior de las unidades interiores de consola, gama Akebono F RAF-RXE. Permite modificar el tiempo de lectura de la fuga de gas en 20 ó 40 segundos. Marca/modelo: HITACHI/SPX-RAFGLS
RAC | Accessory | Remote Thermistor | - | SPX-RTH1 | Sonda remota para conductos Light Commercial | 108 |  | Sensor remoto de temperatura, modelo SPX-RTH1. Sensor remoto para unidades interiores de consuctos de la gama Light Commercial. Marca/modelo: HITACHI/SPX-RTH1
RAC | Accessory | Active Carbon Filter | - | SPX-CFH25 | Filtro con base de Carbón Activo, mod. SPX-CFH25 | 18 |  | Filtro con base de Carbón Activo, mod. SPX-CFH25. Marca/modelo: HITACHI/SPX-CFH25
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R410A | RPIH-5.0UNE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R410a de 5cv, mod.RPIH-5.0UNE1NH, mando cableado incluido | 1449 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5.0UNESMH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-5.0UNE1NH. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,03 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4295 W y en calefacción de 4100 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,71 y SCOP en clima medio de 3,77. EER de 2,8 y COP de 3,41. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1750/1500/1300 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 50/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 67 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 51 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-5.0UNE1NH
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R410A | RPIH-6.0UNE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R410a de 6cv, mod.RPIH-6.0UNE1NH, mando cableado incluido | 1853 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UNESMH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-6.0UNE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 18,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,48 kW y en calefacción de 17 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4464 W y en calefacción de 4970 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,08 y SCOP en clima medio de 3,78. EER de 3,02 y COP de 3,42. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2400/2200/1900 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 50/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora unidad interior de 55 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-6.0UNE1NH
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R410A | RCI-4.0UNE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R410a de 4cv, mod.RCI-4.0UNE1NH, mando inalambrico incluido | 1071 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4.0UNESNH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-4.0UNE1NH. Potencia frigorífica máxima de 12 kW y potencia calorífica máxima 13 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10,3 kW y en calefacción de 11,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3433 W y en calefacción de 3605 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,13 y SCOP en clima medio de 3,9. EER de 3 y COP de 3,19. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1600/1300/1000 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 61 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 45 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 27 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-4.0UNE1NH
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R410A | RCI-6.0UNE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R410a de 6cv, mod.RCI-6.0UNE1NH, mando inalambrico incluido | 1280 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UNESMH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-6.0UNE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16,2 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,4 kW y en calefacción de 16,44 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4621 W y en calefacción de 4850 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,01 y SCOP en clima medio de 3,87. EER de 2,9 y COP de 3,39. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2000/1900/1700 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 64 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 50 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x298 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 32 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-6.0UNE1NH
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R410A | RCI-6.5UNE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R410a de 6,5cv, mod.RCI-6.5UNE1NH, mando inalambrico incluido | 1398 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.5UNESMH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-6.5UNE1NH. Potencia frigorífica máxima de 18 kW y potencia calorífica máxima 21 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14,5 kW y en calefacción de 17,58 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 5492 W y en calefacción de 5709 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,87 y SCOP en clima medio de 3,8. EER de 2,64 y COP de 3,08. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2000/1900/1700 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 62 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x298 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 32 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-6.5UNE1NH
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Floor-Ceiling (IDU + Wireless remocon) | R410A | RPFC-6.0UNE1NH | Unidad Interior suelo/techo gama PRIMAIRY R410a de 6cv, mod.RPFC-6.0UNE1NH, mando inalambrico incluido | 1725 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UNESMH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-6.0UNE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16,1 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,87 kW y en calefacción de 16,12 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4247 W y en calefacción de 5150 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,99 y SCOP en clima medio de 3,8. EER de 3,03 y COP de 3,13. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2000/1600/1200 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 67 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 51 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad interior de 1580x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg.Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-6.0UNE1NH
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Outdoor unit | R410A | RAS-6.0UNESMH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R410a de 6cv, mod.RAS-6.0UNESMH1 | 4147 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Unidad exterior, gama PRIMAIRY, modelo RAS-6.0UNESMH1. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 18,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,48 kW y en calefacción de 17 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 69 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 53 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6200 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 113 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.0UNESMH1
Primairy | Primairy R410A - INVERTER | Outdoor unit | R410A | RAS-6.5UNESMH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R410a de 6,5cv, mod.RAS-6.5UNESMH1 | 4443 | Descatalogada, hasta finalizar existencias | Unidad exterior, gama PRIMAIRY, modelo RAS-6.5UNESMH1. Potencia frigorífica máxima de 18 kW y potencia calorífica máxima 20,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 15,76 kW y en calefacción de 18,46 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 73 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 58 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6200 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 117 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.5UNESMH1
Primairy | Primairy R32 | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R32 | RPIL-3.0UFE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 3cv, mod.RPIL-3.0UFE1NH, mando cableado incluido | 1042 |  | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.0UFESNH1 y unidad interior de conductos modelo RPIL-3.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 7,85 kW y potencia calorífica máxima 8,7 kW. Potencia nominal en refrigeración de 6,9 kW y en calefacción de 8,3 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2160 W y en calefacción de 2220 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,29 y SCOP en clima medio de 4,05. EER de 3,19 y COP de 3,75. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1000/700/490 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 25/40 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 61 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 38 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1180x447x190 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 24 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIL-3.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R32 | RPIH-3.5UFE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 3,5cv, mod.RPIH-3.5UFE1NH, mando cableado incluido | 1501 |  | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.5UFESNH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-3.5UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 9,5 kW y potencia calorífica máxima 9,4 kW. Potencia nominal en refrigeración de 8,5 kW y en calefacción de 9 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2670 W y en calefacción de 2400 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,20 y SCOP en clima medio de 4,00. EER de 3,18 y COP de 3,75. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1450/1120/900 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 37/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 63 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 41 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1140x720x268 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 37,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-3.5UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R32 | RPIH-4.0UFE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 4cv, mod.RPIH-4.0UFE1NH, mando cableado incluido | 1924 |  | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4.0UFESNH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-4.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 11 kW y potencia calorífica máxima 12 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10,1 kW y en calefacción de 10,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3800 W y en calefacción de 3500 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,10 y SCOP en clima medio de 3,92. EER de 2,66 y COP de 3,00. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1800/1600/1400 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 37/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 42 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-4.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R32 | RPIH-5.0UFE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 5cv, mod.RPIH-5.0UFE1NH, mando cableado incluido | 2066 |  | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5.0UFESMH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-5.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,1 kW y en calefacción de 13,4 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4220 W y en calefacción de 4070 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,28 y SCOP en clima medio de 3,70. EER de 2,87 y COP de 3,29. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1750/1500/1300 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 50/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 69 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 43 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-5.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R32 | RPIH-6.0UFE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 6cv, mod.RPIH-6.0UFE1NH, mando cableado incluido | 2507 |  | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UFESMH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-6.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 18,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14,19 kW y en calefacción de 16,13 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4780 W y en calefacción de 4650 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,94 y SCOP en clima medio de 3,70. EER de 2,97 y COP de 3,47. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2400/2200/1900 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 50/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 77 dB(A) o inferior. Presión sonora unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-6.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Duct (IDU + Wired remocon + Filter + Drain pump) | R32 | RPIH-6.5UFE1NH | Unidad Interior conductos gama PRIMAIRY R32de 6,5cv, mod.RPIH-6.5UFE1NH, mando cableado incluido | 2609 |  | Conjunto 1x1 de conductos, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.5UFESMH1 y unidad interior de conductos modelo RPIH-6.5UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 18,5 kW y potencia calorífica máxima 19,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 17,1 kW y en calefacción de 18 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 6600 W y en calefacción de 6100 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,81 y SCOP en clima medio de 3,72. EER de 2,59 y COP de 2,95. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2400/2200/1900 m3/h. Presión estática disponible (Nom./Max) de 50/120 Pa. Incluye mando a distancia cableado (HCWA21NEWH). Posibilidad de modificar la posición del retorno de aire de la zona trasera a la zona inferior. Potencia sonora de la unidad interior de 77 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 48 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1300x800x350 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 51 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPIH-6.5UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R32 | RCI-3.0UFE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R32de 3cv, mod.RCI-3.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 1492 |  | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.0UFESNH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-3.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 7,85 kW y potencia calorífica máxima 8,8 kW. Potencia nominal en refrigeración de 7 kW y en calefacción de 8,25 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 1910 W y en calefacción de 2030 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,73 y SCOP en clima medio de 4,33. EER de 3,66 y COP de 4,06. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1180/980/720 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 59 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 45 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-3.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R32 | RCI-3.5UFE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R32de 3,5cv, mod.RCI-3.5UFE1NH, mando inalambrico incluido | 1451 |  | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.5UFESNH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-3.5UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 9,2 kW y potencia calorífica máxima 9,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 8,7 kW y en calefacción de 9 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2710 W y en calefacción de 2250 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,10 y SCOP en clima medio de 4,20. EER de 3,21 y COP de 4,00. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1400/1120/900 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 62 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 48 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-3.5UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R32 | RCI-4.0UFE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R32de 4cv, mod.RCI-4.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 1558 |  | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4.0UFESNH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-4.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 11 kW y potencia calorífica máxima 12 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10,3 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3720 W y en calefacción de 3500 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,10 y SCOP en clima medio de 3,92. EER de 2,72 y COP de 3,20. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1600/1300/1000 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 50 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 27 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-4.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R32 | RCI-5.0UFE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R32de 5cv, mod.RCI-5.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 1713 |  | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5.0UFESMH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-5.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,1 kW y en calefacción de 13,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4240 W y en calefacción de 3700 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,05 y SCOP en clima medio de 3,98. EER de 2,85 y COP de 3,65. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1850/1700/1550 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 64 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 51 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x298 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 32 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-5.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R32 | RCI-6.0UFE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R32de 6cv, mod.RCI-6.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 2098 |  | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UFESMH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-6.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16,2 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,89 kW y en calefacción de 16,53 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4810 W y en calefacción de 4710 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,64 y SCOP en clima medio de 3,81. EER de 2,89 y COP de 3,51. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2100/1700/1400 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 51 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x298 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 32 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-6.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Cassette (IDU + Wireless remocon + Panel) | R32 | RCI-6.5UFE1NH | Unidad Interior cassette gama PRIMAIRY R32de 6,5cv, mod.RCI-6.5UFE1NH, mando inalambrico incluido | 2293 |  | Conjunto 1x1 de cassette, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.5UFESMH1 y unidad interior de cassette modelo RCI-6.5UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 18 kW y potencia calorífica máxima 21 kW. Potencia nominal en refrigeración de 16,9 kW y en calefacción de 19,49 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 6720 W y en calefacción de 6740 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,60 y SCOP en clima medio de 3,87. EER de 2,51 y COP de 2,89. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2100/1700/1400 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HRBA31NEGH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Preparada para su colocación en techos altos. Potencia sonora de la unidad interior de 68 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 52 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 840x840x298 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 32 Kg. Dimensiones del panel 950x950x37 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 6 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados incluida. Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RCI-6.5UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Floor-Ceiling (IDU + Wireless remocon) | R32 | RPFC-3.0UFE1NH | Unidad Interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 3cv, mod.RPFC-3.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 1920 |  | Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.0UFESNH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-3.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 7,85 kW y potencia calorífica máxima 8,7 kW. Potencia nominal en refrigeración de 6,50 kW y en calefacción de 7,35 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 1940 W y en calefacción de 2070 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,81 y SCOP en clima medio de 4,01. EER de 3,35 y COP de 3,55. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1100/950/800 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 51 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 990x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 30 Kg.Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-3.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Floor-Ceiling (IDU + Wireless remocon) | R32 | RPFC-3.5UFE1NH | Unidad Interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 3,5cv, mod.RPFC-3.5UFE1NH, mando inalambrico incluido | 2373 |  | Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.5UFESNH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-3.5UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 9 kW y potencia calorífica máxima 9,2 kW. Potencia nominal en refrigeración de 8,6 kW y en calefacción de 8,7 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2950 W y en calefacción de 2300 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,10 y SCOP en clima medio de 4,10. EER de 2,92 y COP de 3,78. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1450/1120/900 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 54 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1285x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 37 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-3.5UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Floor-Ceiling (IDU + Wireless remocon) | R32 | RPFC-4.0UFE1NH | Unidad Interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 4cv, mod.RPFC-4.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 2696 |  | Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4.0UFESNH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-4.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 11 kW y potencia calorífica máxima 12 kW. Potencia nominal en refrigeración de 9,80 kW y en calefacción de 10,50 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3750 W y en calefacción de 3650 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,87 y SCOP en clima medio de 3,82. EER de 2,61 y COP de 2,88. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1700/1500/1300 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 54 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1285x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 37 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-4.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Floor-Ceiling (IDU + Wireless remocon) | R32 | RPFC-5.0UFE1NH | Unidad Interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 5cv, mod.RPFC-5.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 3060 |  | Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5.0UFESMH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-5.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,1 kW y en calefacción de 13,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4400 W y en calefacción de 4170 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,70 y SCOP en clima medio de 3,78. EER de 2,75 y COP de 3,24. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2000/1800/1600 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 68 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 54 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1580x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-5.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Floor-Ceiling (IDU + Wireless remocon) | R32 | RPFC-6.0UFE1NH | Unidad Interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 6cv, mod.RPFC-6.0UFE1NH, mando inalambrico incluido | 3379 |  | Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UFESMH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-6.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16,1 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,76 kW y en calefacción de 16,59 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 5000 W y en calefacción de 4850 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,33 y SCOP en clima medio de 3,55. EER de 2,75 y COP de 3,42. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2000/1600/1200 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 75 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 58 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1580x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-6.0UFE1NH
Primairy | Primairy R32 | Floor-Ceiling (IDU + Wireless remocon) | R32 | RPFC-6.5UFE1NH | Unidad Interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 6,5cv, mod.RPFC-6.5UFE1NH, mando inalambrico incluido | 3724 |  | Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.5UNESMH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-6.5UNE1NH. Potencia frigorífica máxima de 18 kW y potencia calorífica máxima 19 kW. Potencia nominal en refrigeración de 16,2 kW y en calefacción de 18 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 6830 W y en calefacción de 6830 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,3 y SCOP en clima medio de 3,78. EER de 2,39 y COP de 2,64. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2000/1700/1500 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 74 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 56 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1580x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-6.5UNE1NH
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-3.0UFESNH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 3cv, mod.RAS-3.0UFESNH1 | 1560 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-3.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 7,85 kW y potencia calorífica máxima 8,8 kW. Potencia nominal en refrigeración de 7 kW y en calefacción de 8,25 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 69 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 54 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 3150 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 860x310x670 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 49 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-3.0UFESNH1
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-3.5UFESNH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 3,5cv, mod.RAS-3.5UFESNH1 | 1930 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-3.5UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 9,2 kW y potencia calorífica máxima 9,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 8,7 kW y en calefacción de 7,2 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 54 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 3150 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 860x310x670 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 49 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-3.5UFESNH1
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-4.0UFESNH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 4cv, mod.RAS-4.0UFESNH1 | 2316 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-4.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 11 kW y potencia calorífica máxima 12 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10,1 kW y en calefacción de 8,2 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 58 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 3800 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x840 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 70 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4.0UFESNH1
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-5.0UFESNH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 5cv, mod.RAS-5.0UFESNH1 | 2867 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-5.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 12,8 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 62 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 5800 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1050 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 85 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5.0UFESNH1
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-5.0UFESMH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 5cv, mod.RAS-5.0UFESMH1 | 2867 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-5.0UFESMH1. Potencia frigorífica máxima de 13,2 kW y potencia calorífica máxima 14,6 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,1 kW y en calefacción de 13,4 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 62 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 5800 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1050 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 85 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5.0UFESMH1
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-6.0UFESNH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 6cv, mod.RAS-6.0UFESNH1 | 3760 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-6.0UFESNH1. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 18,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14,1 kW y en calefacción de 16,5 kW. Alimentación de la unidad exterior de 230V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 62 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6300 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 101,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.0UFESNH1
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-6.0UFESMH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 6cv, mod.RAS-6.0UFESMH1 | 3760 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-6.0UFESMH1. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 18,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14,19 kW y en calefacción de 16,13 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 62 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6300 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 101,5 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.0UFESMH1
Primairy | Primairy R32 | Outdoor unit | R32 | RAS-6.5UFESMH1 | Unidad Exterior gama PRIMAIRY R32 de 6,5cv, mod.RAS-6.5UFESMH1 | 3912 |  | Unidad exterior, gama PRIMAIRY R32, modelo RAS-6.5UFESMH1. Potencia frigorífica máxima de 18 kW y potencia calorífica máxima 21 kW. Potencia nominal en refrigeración de 16,9 kW y en calefacción de 19,49 kW. Alimentación de la unidad exterior de 400V-50Hz. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de la unidad exterior de 80 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 67 dB(A). Caudal de aire de la unidad exterior de 6300 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 950x340x1386 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 109 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6.5UFESMH1
Primairy | Accessory | Wireless remocon + IR receiver | - | HRBA31NEGH | Ud. de mando a distancia inalámbrico, mod. HRBA31NEGH + receptor | 97 |  | Mando inalambrico y receptor infrarrojos, gama PRIMAIRY, modelo HRBA31NEGH. Se compone del mando a distancia inalambrico + recpetor infrarrojos. Marca / Modelo : HITACHI / HRBA31NEGH
Primairy | Accessory | Adapter for group control | - | HDBA21NEWH | Ud. de adaptador para control de grupo, mod. HDBA21NEWH | 99 |  | Adaptador para control de grupo, gama PRIMAIRY, modelo HDBA21NEWH. Marca / Modelo : HITACHI / HDBA21NEWH
Primairy | Accessory | Wired remocon with setback and group control | - | HCWA21NEHH | Ud. de mando a distancia cableado, mod.HCWA21NEHH | 210 |  | Control cableado, gama PRIMAIRY, modelo HCWA21NEHH. Control cableado con programador semanal para montaje en pared. Marca / Modelo : HITACHI / HCWA21NEHH
Primairy | Accessory | HLINK- adapter | - | HCAA01NEWI | Ud. de pasarela H-Link para conexión a Hi-Kumo, CS-NET, PSC-A64GT, PSC-A32MN, mod. HCAA01NEWI | 246 |  | Pasarela H-Link para Primairy, mod. HCAA01NEWI. Permite conectar las unidades Primairy al sistema WiFi Hi-Kumo, al sistema de control centralizado CS-NET Manager, PSC-A64GT y PSC-A32MN, así como al control remoto SPX-WKT3. Marca / Modelo : HITACHI / HCAA01NEWI
Primairy | Accessory | Drain pump (Floor-Ceiling - 3HP) | - | P26(E)-1 | Bomba condensados para unidades SUELO/TECHO de 3cv de Gama PRIMAIRY | 186 |  | Bomba condensados para unidades SUELO/TECHO de 3cv de Gama PRIMAIRY. Marca / Modelo : HITACHI / P26(E)-1
Primairy | Accessory | Drain pump (Floor-Ceiling - 4HP) | - | P26(E)-2 | Bomba condensados para unidades SUELO/TECHO de 3,5-4cv de Gama PRIMAIRY | 186 |  | Bomba condensados para unidades SUELO/TECHO de 3,5 a 4cv de Gama PRIMAIRY. Marca / Modelo : HITACHI / P26(E)-2
Primairy | Accessory | Drain pump (Floor-Ceiling - 5~6,5HP) | - | P26(E)-3 | Bomba condensados para unidades SUELO/TECHO de 5 a 6,5cv de Gama PRIMAIRY | 186 |  | Bomba condensados para unidades SUELO/TECHO de 5 a 6,5cv de Gama PRIMAIRY. Marca / Modelo : HITACHI / P26(E)-3
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-4XHVNP1E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-4XHVNP1E | 4853 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-4XHVNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1990 W y en calefacción de 2020 W. Alimentación 230V-50Hz. Potencia sonora de 63 dB(A) o inferior. Presión sonora de 47 dB(A) y 43 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4XHVNP1E
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-5XHVNP1E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-5XHVNP1E | 5545 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-5XHVNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3110 W y en calefacción de 2910 W. Alimentación 230V-50Hz. Potencia sonora de 64 dB(A) o inferior. Presión sonora de 48 dB(A) y 44 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 5.400 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5XHVNP1E
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-6XHVNP1E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-6XHVNP1E | 6238 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-6XHVNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3940 W y en calefacción de 3610 W. Alimentación 230V-50Hz. Potencia sonora de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de 48 dB(A) y 45 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 6.000 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6XHVNP1E
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-4XHNP1E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-4XHNP1E | 5133 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-4XHNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1990 W y en calefacción de 2020 W. Alimentación 400V-50Hz. Potencia sonora de 63 dB(A) o inferior. Presión sonora de 47 dB(A) y 43 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4XHNP1E
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-5XHNP1E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-5XHNP1E | 5821 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-5XHNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3110 W y en calefacción de 2910 W. Alimentación 230V-50Hz. Potencia sonora de 64 dB(A) o inferior. Presión sonora de 48 dB(A) y 44 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 5.400 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5XHNP1E
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-6XHNP1E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-6XHNP1E | 6581 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-6XHNP1E. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3940 W y en calefacción de 3610 W. Alimentación 400V-50Hz. Potencia sonora de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de 48 dB(A) y 45 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 6.000 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 103 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6XHNP1E
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-8XHNPE | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-8XHNPE | 10316 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-8XHNPE. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 22,4 kW y potencia calorífica máxima 28 kW. Potencia nominal en refrigeración de 20 kW y en calefacción de 22,4 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 5360 W y en calefacción de 5060 W. Alimentación 400V-50Hz. Potencia sonora de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de 57 dB(A) y 55 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 7.620 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-1 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 136 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8XHNPE
Package | IVX Premium DX 4 to 12HP | IVX Premium | R410A | RAS-10XHNPE | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, mod. RAS-10XHNPE | 11624 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX PREMIUM DX, modelo RAS-10XHNPE. Unidad específica para la conexión de la batería de expansión directa DX-Kit para climatizadores. Alta precisión en el mantenimiento de la temperatura. Rango de temperatura de entrada a la unidad interior ampliado. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Potencia frigorífica máxima de 28 kW y potencia calorífica máxima 35 kW. Potencia nominal en refrigeración de 25 kW y en calefacción de 28 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 7880 W y en calefacción de 7030 W. Alimentación 400V-50Hz. Potencia sonora de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de 58 dB(A) y 56 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 8.040 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/2-1 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 138 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10XHNPE
Package | IVX Standard 8 to 12HP | IVX Standard | R410A | RAS 8HNCE | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX, mod. RAS-8HNCE | 8827 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX, modelo RAS-8HNCE. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 22,4 kW y potencia calorífica máxima 28 kW. Potencia nominal en refrigeración de 20 kW y en calefacción de 22,4 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 5690 W y en calefacción de 5620 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 6,79 y SCOP de 4,19. Equipo certificado por EUROVENT. Equipo compatible con instalaciones en las que se utilizaba gas R22 o R407c. Potencia sonora de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de 57 dB(A) y 55 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 7.620 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-1 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 136 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8HNCE
Package | IVX Standard 8 to 12HP | IVX Standard | R410A | RAS 10HNCE | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX, mod. RAS-10HNCE | 9700 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX, modelo RAS-10HNCE. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 28 kW y potencia calorífica máxima 35 kW. Potencia nominal en refrigeración de 25 kW y en calefacción de 28 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 8020 W y en calefacción de 7450 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 6,61 y SCOP de 3,79. Equipo certificado por EUROVENT. Equipo compatible con instalaciones en las que se utilizaba gas R22 o R407c. Potencia sonora de 76 dB(A) o inferior. Presión sonora de 58 dB(A) y 56 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 8.040 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/2-1 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 138 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10HNCE
Package | IVX Standard 8 to 12HP | IVX Standard | R410A | RAS 12HNC | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX, mod. RAS-12HNC | 10643 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA IVX, modelo RAS-12HNC. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 33,5 kW y potencia calorífica máxima 37,5 kW. Potencia nominal en refrigeración de 30 kW y en calefacción de 33,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 11050 W y en calefacción de 8960 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,3 y SCOP de 3,66. Equipo certificado por EUROVENT. Equipo compatible con instalaciones en las que se utilizaba gas R22 o R407c. Potencia sonora de 77 dB(A) o inferior. Presión sonora de 59 dB(A) y 56 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 9.780 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/2-1 pulgadas. Dimensiones de 1100x390x1650 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 168 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12HNC
Package | UTOPIA Prime R410a - 4 to 6HP | UTOPIA Prime | R410A | RAS-4HVNC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, mod. RAS-4HVNC2E | 3859 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-4HVNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2860 W y en calefacción de 2600 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 6,90 y SCOP de 4,44. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4HVNC2E
Package | UTOPIA Prime R410a - 4 to 6HP | UTOPIA Prime | R410A | RAS-5HVNC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, mod. RAS-5HVNC2E | 4573 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-5HVNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3780 W y en calefacción de 3520 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 6,77 y SCOP de 4,34. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HVNC2E
Package | UTOPIA Prime R410a - 4 to 6HP | UTOPIA Prime | R410A | RAS-6HVNC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, mod. RAS-6HVNC2E | 5184 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-6HVNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4910 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,01 y SCOP de 4,71. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HVNC2E
Package | UTOPIA Prime R410a - 4 to 6HP | UTOPIA Prime | R410A | RAS-4HNC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, mod. RAS-4HNC2E | 4111 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-4HNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2860 W y en calefacción de 2600 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 6,60 y SCOP de 4,43. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4HNC2E
Package | UTOPIA Prime R410a - 4 to 6HP | UTOPIA Prime | R410A | RAS-5HNC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, mod. RAS-5HNC2E | 4710 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-5HNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3780 W y en calefacción de 3520 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 6,52 y SCOP de 4,34. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HNC2E
Package | UTOPIA Prime R410a - 4 to 6HP | UTOPIA Prime | R410A | RAS-6HNC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, mod. RAS-6HNC2E | 5524 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R410A, modelo RAS-6HNC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4910 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 6,92 y SCOP de 4,71. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HNC2E
Package | UTOPIA Prime R32 - 3 to 6HP | UTOPIA Prime | R32 | RAS-3HVRC2 | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R32, mod. RAS-3HVRC2 | 3218 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-3HVRC2. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-2. Potencia frigorífica nominal de 7,1 kW y potencia calorífica nominal de kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1670 W y en calefacción de 1790 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,33 y SCOP de 4,20. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 69 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 48 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 2.982 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-3HVRC2
Package | UTOPIA Prime R32 - 3 to 6HP | UTOPIA Prime | R32 | RAS-4HVRC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R32, mod. RAS-4HVRC2E | 3859 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-4HVRC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2560 W y en calefacción de 2650 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,18 y SCOP de 4,38. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4HVRC2E
Package | UTOPIA Prime R32 - 3 to 6HP | UTOPIA Prime | R32 | RAS-5HVRC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R32, mod. RAS-5HVRC2E | 4573 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-5HVRC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3380 W y en calefacción de 3520 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,06 y SCOP de 4,36. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HVRC2E
Package | UTOPIA Prime R32 - 3 to 6HP | UTOPIA Prime | R32 | RAS-6HVRC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R32, mod. RAS-6HVRC2E | 5184 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-6HVRC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4380 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,35 y SCOP de 4,73. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HVRC2E
Package | UTOPIA Prime R32 - 3 to 6HP | UTOPIA Prime | R32 | RAS-4HRC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R32, mod. RAS-4HRC2E | 4111 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-4HRC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2560 W y en calefacción de 2650 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 6,84 y SCOP de 4,38. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4HRC2E
Package | UTOPIA Prime R32 - 3 to 6HP | UTOPIA Prime | R32 | RAS-5HRC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R32, mod. RAS-5HRC2E | 4710 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-5HRC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3380 W y en calefacción de 3520 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 6,79 y SCOP de 4,36. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HRC2E
Package | UTOPIA Prime R32 - 3 to 6HP | UTOPIA Prime | R32 | RAS-6HRC2E | Ud. exterior, gama UTOPIA PRIME R32, mod. RAS-6HRC2E | 5524 |  | Unidad exterior, gama UTOPIA PRIME R32, modelo RAS-6HRC2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con un solo mando para todas las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4380 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 7,25 y SCOP de 4,73. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HRC2E
Package | IVX Prime R32 - 4 to 6HP | IVX Prime | R32 | RAS-4HVRP2E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PRIME R32, mod. RAS-4HVRP2E | 4757 |  | Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-4HVRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2510 W y en calefacción de 2600 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,31 y SCOP de 4,60. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4HVRP2E
Package | IVX Prime R32 - 4 to 6HP | IVX Prime | R32 | RAS-5HVRP2E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PRIME R32, mod. RAS-5HVRP2E | 5437 |  | Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-5HVRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3420 W y en calefacción de 3390 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 8,35 y SCOP de 4,75. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HVRP2E
Package | IVX Prime R32 - 4 to 6HP | IVX Prime | R32 | RAS-6HVRP2E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PRIME R32, mod. RAS-6HVRP2E | 6116 |  | Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-6HVRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4380 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 7,35 y SCOP de 4,73. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 84 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HVRP2E
Package | IVX Prime R32 - 4 to 6HP | IVX Prime | R32 | RAS-4HRP2E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PRIME R32, mod. RAS-4HRP2E | 5032 |  | Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-4HRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 11,2 kW y potencia calorífica máxima 14 kW. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2510 W y en calefacción de 2600 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 6,96 y SCOP de 4,60. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 54 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4HRP2E
Package | IVX Prime R32 - 4 to 6HP | IVX Prime | R32 | RAS-5HRP2E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PRIME R32, mod. RAS-5HRP2E | 5707 |  | Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-5HRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 14 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3420 W y en calefacción de 3390 W. Alimentación 230V-50Hz. SEER de 8,20 y SCOP de 4,75. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5HRP2E
Package | IVX Prime R32 - 4 to 6HP | IVX Prime | R32 | RAS-6HRP2E | Ud. exterior, gama UTOPIA IVX PRIME R32, mod. RAS-6HRP2E | 6452 |  | Unidad exterior, gama IVX PRIME R32, modelo RAS-6HRP2E. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento con mandos independientes para las unidades interiores. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-4. Potencia frigorífica máxima de 16 kW y potencia calorífica máxima 20 kW. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 4380 W y en calefacción de 3640 W. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 7,25 y SCOP de 4,73. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 4.800 m3/h. Refrigerante R32. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 950x370x1140 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 86 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6HRP2E
Package | Centrifugal 4 to 10HP | Centrifugal | R410A | RASC-4HNPE | Ud. exterior, gama VRF CENTRIFUGO, mod. RASC - 4HNPE | 10005 |  | Unidad exterior CENTRÍFUGA, gama VRF CENTRÍFUGO, modelo RASC-4HNPE. Compresor scroll DC Inverter. Compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Posibilidad de instalar hasta 5 unidades interiores. Potencia frigorífica a máxima frecuencia del compresor de 11,2 kW en condiciones 35ºC (DB) exterior y 19ºC(WB) interior y potencia en calefacción a máxima frecuencia del compresor de 14,87 kW en condiciones 10ºC (WB) exterior y 20ºC (DB) interior. Potencia nominal en refrigeración de 10 kW y en calefacción de 11,2 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2990 W y en calefacción de 2950 W. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción y disminuir los desescarche. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,60 y SCOP de 3,98. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 70 dB(A) o inferior. Presión sonora de 52 dB(A) y 48 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 3.300 m3/h. Presión estática (Nominal-Máxima) de 56/90 Pa. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1415x1015x575 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 192 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RASC-4HNPE
Package | Centrifugal 4 to 10HP | Centrifugal | R410A | RASC-5HNPE | Ud. exterior, gama VRF CENTRIFUGO, mod. RASC - 5HNPE | 10930 |  | Unidad exterior CENTRÍFUGA, gama VRF CENTRÍFUGO, modelo RASC-5HNPE. Compresor scroll DC Inverter. Compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Posibilidad de instalar hasta 5 unidades interiores. Potencia frigorífica a máxima frecuencia del compresor de 14 kW en condiciones 35ºC (DB) exterior y 19ºC(WB) interior y potencia en calefacción a máxima frecuencia del compresor de 16,43 kW en condiciones 10ºC (WB) exterior y 20ºC (DB) interior. Potencia nominal en refrigeración de 12,5 kW y en calefacción de 14 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3980 W y en calefacción de 4120 W. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción y disminuir los desescarche. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,43 y SCOP de 3,74. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 71 dB(A) o inferior. Presión sonora de 52 dB(A) y 48 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 3.600 m3/h. Presión estática (Nominal-Máxima) de 72/100 Pa. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1415x1015x575 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 192 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RASC-5HNPE
Package | Centrifugal 4 to 10HP | Centrifugal | R410A | RASC-6HNPE | Ud. exterior, gama VRF CENTRIFUGO, mod. RASC - 6HNPE | 11620 |  | Unidad exterior CENTRÍFUGA, gama VRF CENTRÍFUGO, modelo RASC-6HNPE. Compresor scroll DC Inverter. Compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Posibilidad de instalar hasta 5 unidades interiores. Potencia frigorífica a máxima frecuencia del compresor de 16 kW en condiciones 35ºC (DB) exterior y 19ºC(WB) interior y potencia en calefacción a máxima frecuencia del compresor de 18,1 kW en condiciones 10ºC (WB) exterior y 20ºC (DB) interior. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 15,5 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 5090 W y en calefacción de 5740 W. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción y disminuir los desescarche. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,22 y SCOP de 3,66. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 72 dB(A) o inferior. Presión sonora de 53 dB(A) y 49 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 3.600 m3/h. Presión estática (Nominal-Máxima) de 100/100 Pa. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1415x1015x575 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 192 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RASC-6HNPE
Package | Centrifugal 4 to 10HP | Centrifugal | R410A | RASC-8HNPE | Ud. exterior, gama VRF CENTRIFUGO, mod. RASC - 8HNPE | 14802 |  | Unidad exterior CENTRÍFUGA, gama VRF CENTRÍFUGO, modelo RASC-8HNPE. Compresor scroll DC Inverter. Compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Posibilidad de instalar hasta 6 unidades interiores. Potencia frigorífica a máxima frecuencia del compresor de 22,4 kW en condiciones 35ºC (DB) exterior y 19ºC(WB) interior y potencia en calefacción a máxima frecuencia del compresor de 27,68 kW en condiciones 10ºC (WB) exterior y 20ºC (DB) interior. Potencia nominal en refrigeración de 20 kW y en calefacción de 22,4 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 7410 W y en calefacción de 7000 W. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción y disminuir los desescarche. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,39 y SCOP de 3,51. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 74 dB(A) o inferior. Presión sonora de 55 dB(A) y 51 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 6.900 m3/h. Presión estática (Nominal-Máxima) de 84/120 Pa. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-1 pulgadas. Dimensiones de 1850x1360x640 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 300 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RASC-8HNPE
Package | Centrifugal 4 to 10HP | Centrifugal | R410A | RASC-10HNPE | Ud. exterior, gama VRF CENTRIFUGO, mod. RASC - 10HNPE | 15852 |  | Unidad exterior CENTRÍFUGA, gama VRF CENTRÍFUGO, modelo RASC-10HNPE. Compresor scroll DC Inverter. Compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Posibilidad de instalar hasta 6 unidades interiores. Potencia frigorífica a máxima frecuencia del compresor de 26 kW en condiciones 35ºC (DB) exterior y 19ºC(WB) interior y potencia en calefacción a máxima frecuencia del compresor de 29,88 kW en condiciones 10ºC (WB) exterior y 20ºC (DB) interior. Potencia nominal en refrigeración de 24 kW y en calefacción de 26 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 9020 W y en calefacción de 8520 W. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción y disminuir los desescarche. Alimentación 400V-50Hz. SEER de 5,48 y SCOP de 3,71. Equipo certificado por EUROVENT. Potencia sonora de 75 dB(A) o inferior. Presión sonora de 56 dB(A) y 52 dB(A) en modo nocturno. Caudal de aire de 6.900 m3/h. Presión estática (Nominal-Máxima) de 102/120 Pa. Refrigerante R410A. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/2-1 pulgadas. Dimensiones de 1850x1360x640 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 303 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RASC-10HNPE
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-8FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-8FSXNSE | 13654 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-8FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 26 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 22,4 kW y potencia nominal calorífica de 25 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 5,40 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 5,26 kW. EER de 4,15. COP de 4,75. SEER de 7,5. SCOP de 4,17. Nivel de presión sonora para refrigeración de 58 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 9.900 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 3/4 - 5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-10FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-10FSXNSE | 15585 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-10FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 32 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 28 kW y potencia nominal calorífica de 31,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 7,27 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 6,89 kW. EER de 3,85. COP de 4,57. SEER de 7,17. SCOP de 4,11. Nivel de presión sonora para refrigeración de 60 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 10.200 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 7/8 - 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-12FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-12FSXNSE | 18078 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-12FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 39 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 33,5 kW y potencia nominal calorífica de 37,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 8,89 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 9,15 kW. EER de 3,77. COP de 4,1. SEER de 6,97. SCOP de 4,29. Nivel de presión sonora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11.400 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 233 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-14FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-14FSXNSE | 22364 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-14FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 40 kW y potencia nominal calorífica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 12,12 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 12,03 kW. EER de 3,3. COP de 3,74. SEER de 7,47. SCOP de 4,48. Nivel de presión sonora para refrigeración de 63 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 14.340 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 289 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-16FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-16FSXNSE | 25938 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-16FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 52 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 45 kW y potencia nominal calorífica de 50 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 13,85 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,84 kW. EER de 3,25. COP de 3,37. SEER de 7,3. SCOP de 4,42. Nivel de presión sonora para refrigeración de 63 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 15.360 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 332 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-16FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-18FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-18FSXNSE | 30273 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-18FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 58 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 50 kW y potencia nominal calorífica de 56 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 14,93 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 17,02 kW. EER de 3,35. COP de 3,29. SEER de 6,96. SCOP de 4,18. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 15.360 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 333 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-18FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-20FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-20FSXNSE | 32745 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-20FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 56 kW y potencia nominal calorífica de 63 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 18,6 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 18,81 kW. EER de 3,01. COP de 3,35. SEER de 6,29. SCOP de 4,14. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 19.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 382 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-20FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-22FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-22FSXNSE | 35175 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-22FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 61,5 kW y potencia nominal calorífica de 69 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 20,43 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 21,63 kW. EER de 3,01. COP de 3,19. SEER de 6,76. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 64 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 19.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 396 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-22FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-24FSXNSE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-24FSXNSE | 39693 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-24FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 67 kW y potencia nominal calorífica de 77,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 22,41 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 22,79 kW. EER de 2,99. COP de 3,4. SEER de 6,2. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 20.880 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 397 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-24FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-26FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-26FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 41234 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNSE+RAS-14FSXNSE), modelo RAS-26FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 73 kW y potencia nominal calorífica de 82,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 23,88 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 21,18 kW. EER de 3,12. COP de 3,9. SEER de 7,3. SCOP de 4,39. Nivel de presión sonora para refrigeración de 64,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 25.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2198x784 mm (AxLxP) y peso de 522 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-26FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-28FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-28FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 44809 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNSE+RAS-16FSXNSE), modelo RAS-28FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 77,5 kW y potencia nominal calorífica de 90 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 22,44 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 24,67 kW. EER de 3,45. COP de 3,65. SEER de 7,1. SCOP de 4,35. Nivel de presión sonora para refrigeración de 64,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.760 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2198x784 mm (AxLxP) y peso de 565 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-28FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-30FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-30FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 49144 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-30FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 85 kW y potencia nominal calorífica de 95 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 24,24 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 26,59 kW. EER de 3,51. COP de 3,57. SEER de 7,11. SCOP de 4,22. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.760 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2198x784 mm (AxLxP) y peso de 566 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-30FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-32FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-32FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 53428 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-32FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 90 kW y potencia nominal calorífica de 100 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 29,58 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 28,77 kW. EER de 3,04. COP de 3,48. SEER de 7,36. SCOP de 4,3. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 29.700 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 622 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-32FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-34FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-34FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 57004 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-16FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-34FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 95 kW y potencia nominal calorífica de 106 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 28,77 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 31,86 kW. EER de 3,3. COP de 3,33. SEER de 7,18. SCOP de 4,28. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 30.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 665 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-34FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-36FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-36FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 61339 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-36FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 100 kW y potencia nominal calorífica de 112 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 29,85 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 34,04 kW. EER de 3,35. COP de 3,29. SEER de 7,2. SCOP de 4,18. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 30.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 666 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-36FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-38FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-38FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 62849 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-38FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 106 kW y potencia nominal calorífica de 118 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 36,71 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 33,55 kW. EER de 2,89. COP de 3,52. SEER de 6,63. SCOP de 4,45. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 35.220 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 686 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-38FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-40FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-40FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 66241 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-22FSXNSE), modelo RAS-40FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 112 kW y potencia nominal calorífica de 125 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 35,52 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 38,65 kW. EER de 3,15. COP de 3,23. SEER de 6,93. SCOP de 4,3. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 35.100 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 729 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-40FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-42FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-42FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 70759 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-42FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 118 kW y potencia nominal calorífica de 132 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 37,65 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 39,37 kW. EER de 3,13. COP de 3,35. SEER de 6,57. SCOP de 4,31. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 36.240 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 730 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-42FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-44FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-44FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 71144 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-22FSXNSE), modelo RAS-44FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 122 kW y potencia nominal calorífica de 140 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 40,53 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 43,89 kW. EER de 3,01. COP de 3,19. SEER de 6,75. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 39.480 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 792 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-44FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-46FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-46FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 75660 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-46FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 128 kW y potencia nominal calorífica de 145 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 42,67 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 43,97 kW. EER de 3. COP de 3,3. SEER de 6,45. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 40.620 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 793 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-46FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-48FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-48FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 80178 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-48FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 136 kW y potencia nominal calorífica de 150 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 45,48 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 44,12 kW. EER de 2,99. COP de 3,4. SEER de 6,19. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 41.760 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 794 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-48FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-50FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-50FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 84478 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-50FSXNSE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 140 kW y potencia nominal calorífica de 155 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 44,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 45,49 kW. EER de 3,15. COP de 3,41. SEER de 7,3. SCOP de 4,26. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 45.060 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 955 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-50FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-52FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-52FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 88053 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-16FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-52FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 145 kW y potencia nominal calorífica de 160 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 43,7 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 48,28 kW. EER de 3,32. COP de 3,31. SEER de 7,18. SCOP de 4,25. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 46.080 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 998 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-52FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-54FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-54FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 92388 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-54FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 150 kW y potencia nominal calorífica de 165 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 44,78 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 50,15 kW. EER de 3,35. COP de 3,29. SEER de 7,2. SCOP de 4,18. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 46.080 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 999 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-54FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-56FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-56FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 93898 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-56FSXNSE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 157 kW y potencia nominal calorífica de 176 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 51,99 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 51,12 kW. EER de 3,02. COP de 3,44. SEER de 6,79. SCOP de 4,35. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 50.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4087x784 mm (AxLxP) y peso de 1019 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-56FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-58FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-58FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 97290 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-22FSXNSE), modelo RAS-58FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 162 kW y potencia nominal calorífica de 181 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 50,44 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 55,67 kW. EER de 3,21. COP de 3,25. SEER de 7,01. SCOP de 4,26. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 50.460 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4087x784 mm (AxLxP) y peso de 1062 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-58FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-60FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-60FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 101807 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-60FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 167 kW y potencia nominal calorífica de 188 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 52,26 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 56,39 kW. EER de 3,2. COP de 3,33. SEER de 6,75. SCOP de 4,27. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 51.600 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4087x784 mm (AxLxP) y peso de 1063 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-60FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-62FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-62FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 103318 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-62FSXNSE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 174 kW y potencia nominal calorífica de 196 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 59,47 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 56,47 kW. EER de 2,93. COP de 3,47. SEER de 6,45. SCOP de 4,44. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 56.100 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4477x784 mm (AxLxP) y peso de 1083 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-62FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-64FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-64FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 106710 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-22FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-64FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 179 kW y potencia nominal calorífica de 202 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 57,93 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 61,29 kW. EER de 3,09. COP de 3,3. SEER de 6,63. SCOP de 4,35. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 55.980 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4477x784 mm (AxLxP) y peso de 1126 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-64FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-66FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-66FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 111227 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-66FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 184 kW y potencia nominal calorífica de 207 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 59,74 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 61,42 kW. EER de 3,08. COP de 3,37. SEER de 6,43. SCOP de 4,35. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 57.120 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4477x784 mm (AxLxP) y peso de 1127 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-66FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-68FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-68FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 111612 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-22FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-68FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 190 kW y potencia nominal calorífica de 213 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 63,27 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 65,29 kW. EER de 3. COP de 3,26. SEER de 6,54. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 60.360 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4867x784 mm (AxLxP) y peso de 1189 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-68FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-70FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-70FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 116130 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-70FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 196 kW y potencia nominal calorífica de 220 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 65,41 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 66,02 kW. EER de 3. COP de 3,33. SEER de 6,36. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 61.500 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4867x784 mm (AxLxP) y peso de 1190 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-70FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-72FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-72FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 120648 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-72FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 201 kW y potencia nominal calorífica de 225 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 67,22 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 66,18 kW. EER de 2,99. COP de 3,4. SEER de 6,19. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 62.640 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4867x784 mm (AxLxP) y peso de 1191 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-72FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-74FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-74FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 124289 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-18FSXNSE +RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-74FSXNSE, con siete compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 207 kW y potencia nominal calorífica de 232 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 66,91 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 68,13 kW. EER de 3,09. COP de 3,41. SEER de 6,89. SCOP de 4,31. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 65.940 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5326x784 mm (AxLxP) y peso de 1352 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-74FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-76FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-76FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 127681 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE +RAS-18FSXNSE+RAS-22FSXNSE), modelo RAS-76FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 212 kW y potencia nominal calorífica de 237 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 65,36 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 72,69 kW. EER de 3,24. COP de 3,26. SEER de 7,05. SCOP de 4,24. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 65.820 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5326x784 mm (AxLxP) y peso de 1395 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-76FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-78FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-78FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 132199 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE +RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-78FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 217 kW y potencia nominal calorífica de 244 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 67,18 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 73,41 kW. EER de 3,23. COP de 3,32. SEER de 6,85. SCOP de 4,24. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 66.960 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5326x784 mm (AxLxP) y peso de 1396 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-78FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-80FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-80FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 133709 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-18FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-80FSXNSE, con siete compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 224 kW y potencia nominal calorífica de 254 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 74,39 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 74,06 kW. EER de 3,01. COP de 3,43. SEER de 6,6. SCOP de 4,37. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 71.460 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5716x784 mm (AxLxP) y peso de 1416 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-80FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-82FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-82FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 137284 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-16FSXNSE+RAS-18FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-82FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 230 kW y potencia nominal calorífica de 261 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 73,91 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 77,45 kW. EER de 3,11. COP de 3,37. SEER de 6,57. SCOP de 4,35. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 72.480 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5716x784 mm (AxLxP) y peso de 1459 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-82FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-84FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-84FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 141618 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-84FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 234 kW y potencia nominal calorífica de 267 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 74,67 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 79,63 kW. EER de 3,13. COP de 3,35. SEER de 6,58. SCOP de 4,31. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 72.480 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5716x784 mm (AxLxP) y peso de 1460 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-84FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-86FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-86FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 143128 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-24FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-86FSXNSE, con siete compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 241 kW y potencia nominal calorífica de 275 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 81,88 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 79,69 kW. EER de 2,94. COP de 3,45. SEER de 6,38. SCOP de 4,44. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 76.980 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6106x784 mm (AxLxP) y peso de 1480 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-86FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-88FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-88FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 146704 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-16FSXNSE+RAS-24FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-88FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 246 kW y potencia nominal calorífica de 282 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 81,07 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 83,07 kW. EER de 3,03. COP de 3,39. SEER de 6,36. SCOP de 4,41. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 78.000 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6106x784 mm (AxLxP) y peso de 1523 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-88FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-90FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-90FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 151039 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-90FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 251 kW y potencia nominal calorífica de 287 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 82,15 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 84,96 kW. EER de 3,06. COP de 3,38. SEER de 6,37. SCOP de 4,37. Nivel de presión sonora para refrigeración de 72 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 78.000 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6106x784 mm (AxLxP) y peso de 1524 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-90FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-92FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-92FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 151423 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-22FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-92FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 258 kW y potencia nominal calorífica de 293 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 86,01 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 88,85 kW. EER de 3. COP de 3,3. SEER de 6,45. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 72 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 81.240 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1586 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-92FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-94FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-94FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 155941 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-24FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-94FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 263 kW y potencia nominal calorífica de 299 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 87,82 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 89,27 kW. EER de 2,99. COP de 3,35. SEER de 6,32. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 82.380 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1587 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-94FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-96FSXNSE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-96FSXNSE con kit para inst. a dos tubos | 160459 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por cuatro módulos (RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE +RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-96FSXNSE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 268 kW y potencia nominal calorífica de 305 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 89,63 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 89,71 kW. EER de 2,99. COP de 3,4. SEER de 6,2. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 72 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 83.520 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1 - 2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1588 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-96FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-8FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-8FSXNSE | 13654 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-8FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 26 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 22,4 kW y potencia nominal calorífica de 25 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 5,40 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 5,26 kW. EER de 4,15. COP de 4,75. SEER de 7,5. SCOP de 4,17. Nivel de presión sonora para refrigeración de 58 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 9.900 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 3/4 - 5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-10FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-10FSXNSE | 15585 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-10FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 32 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 28 kW y potencia nominal calorífica de 31,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 7,27 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 6,89 kW. EER de 3,85. COP de 4,57. SEER de 7,17. SCOP de 4,11. Nivel de presión sonora para refrigeración de 60 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 10.200 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 7/8 - 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-12FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-12FSXNSE | 18078 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-12FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 39 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 33,5 kW y potencia nominal calorífica de 37,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 8,89 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 9,15 kW. EER de 3,77. COP de 4,1. SEER de 6,97. SCOP de 4,29. Nivel de presión sonora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11.400 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 233 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-14FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-14FSXNSE | 22364 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-14FSXNSE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 40 kW y potencia nominal calorífica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 12,12 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 12,03 kW. EER de 3,3. COP de 3,74. SEER de 7,47. SCOP de 4,48. Nivel de presión sonora para refrigeración de 63 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 14.340 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 289 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-16FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-16FSXNSE | 25938 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-16FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 52 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 45 kW y potencia nominal calorífica de 50 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 13,85 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,84 kW. EER de 3,25. COP de 3,37. SEER de 7,3. SCOP de 4,42. Nivel de presión sonora para refrigeración de 63 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 15.360 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 332 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-16FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-18FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-18FSXNSE | 30273 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-18FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 58 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 50 kW y potencia nominal calorífica de 56 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 14,93 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 17,02 kW. EER de 3,35. COP de 3,29. SEER de 6,96. SCOP de 4,18. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 15.360 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 333 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-18FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-20FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-20FSXNSE | 32745 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-20FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 56 kW y potencia nominal calorífica de 63 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 18,6 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 18,81 kW. EER de 3,01. COP de 3,35. SEER de 6,29. SCOP de 4,14. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 19.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 382 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-20FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-22FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-22FSXNSE | 35175 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-22FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 61,5 kW y potencia nominal calorífica de 69 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 20,43 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 21,63 kW. EER de 3,01. COP de 3,19. SEER de 6,76. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 64 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 19.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 396 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-22FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-24FSXNSE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-24FSXNSE | 39693 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-24FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 67 kW y potencia nominal calorífica de 77,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 22,41 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 22,79 kW. EER de 2,99. COP de 3,4. SEER de 6,2. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 20.880 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 1 1/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 397 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-24FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-26FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-26FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 41475 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNSE+RAS-14FSXNSE), modelo RAS-26FSXNSE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 73 kW y potencia nominal calorífica de 82,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 23,88 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 21,18 kW. EER de 3,12. COP de 3,9. SEER de 7,3. SCOP de 4,39. Nivel de presión sonora para refrigeración de 64,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 25.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2198x784 mm (AxLxP) y peso de 522 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-26FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-28FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-28FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 45049 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNSE+RAS-16FSXNSE), modelo RAS-28FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 77,5 kW y potencia nominal calorífica de 90 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 22,44 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 24,67 kW. EER de 3,45. COP de 3,65. SEER de 7,1. SCOP de 4,35. Nivel de presión sonora para refrigeración de 64,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.760 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2198x784 mm (AxLxP) y peso de 565 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-28FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-30FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-30FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 49384 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-30FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 85 kW y potencia nominal calorífica de 95 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 24,24 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 26,59 kW. EER de 3,51. COP de 3,57. SEER de 7,11. SCOP de 4,22. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.760 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2198x784 mm (AxLxP) y peso de 566 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-30FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-32FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-32FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 53669 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-32FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 90 kW y potencia nominal calorífica de 100 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 29,58 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 28,77 kW. EER de 3,04. COP de 3,48. SEER de 7,36. SCOP de 4,3. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 29.700 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 622 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-32FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-34FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-34FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 57244 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-16FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-34FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 95 kW y potencia nominal calorífica de 106 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 28,77 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 31,86 kW. EER de 3,3. COP de 3,33. SEER de 7,18. SCOP de 4,28. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 30.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 665 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-34FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-36FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-36FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 61579 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-36FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 100 kW y potencia nominal calorífica de 112 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 29,85 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 34,04 kW. EER de 3,35. COP de 3,29. SEER de 7,2. SCOP de 4,18. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 30.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 666 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-36FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-38FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-38FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 63089 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-38FSXNSE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 106 kW y potencia nominal calorífica de 118 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 36,71 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 33,55 kW. EER de 2,89. COP de 3,52. SEER de 6,63. SCOP de 4,45. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 35.220 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 686 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-38FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-40FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-40FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 66481 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-22FSXNSE), modelo RAS-40FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 112 kW y potencia nominal calorífica de 125 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 35,52 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 38,65 kW. EER de 3,15. COP de 3,23. SEER de 6,93. SCOP de 4,3. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 35.100 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 729 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-40FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-42FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-42FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 70999 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-42FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 118 kW y potencia nominal calorífica de 132 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 37,65 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 39,37 kW. EER de 3,13. COP de 3,35. SEER de 6,57. SCOP de 4,31. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 36.240 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 730 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-42FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-44FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-44FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 71384 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-22FSXNSE), modelo RAS-44FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 122 kW y potencia nominal calorífica de 140 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 40,53 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 43,89 kW. EER de 3,01. COP de 3,19. SEER de 6,75. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 39.480 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 792 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-44FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-46FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-46FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 75901 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-22FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-46FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 128 kW y potencia nominal calorífica de 145 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 42,67 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 43,97 kW. EER de 3. COP de 3,3. SEER de 6,45. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 40.620 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 793 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-46FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-48FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-48FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 80418 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por dos módulos (RAS-24FSXNSE+RAS-24FSXNSE), modelo RAS-48FSXNSE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 136 kW y potencia nominal calorífica de 150 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 45,48 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 44,12 kW. EER de 2,99. COP de 3,4. SEER de 6,19. SCOP de 4,43. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 41.760 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 794 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-48FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-50FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-50FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 84988 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-50FSXNSE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 140 kW y potencia nominal calorífica de 155 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 44,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 45,49 kW. EER de 3,15. COP de 3,41. SEER de 7,3. SCOP de 4,26. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 45.060 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 955 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-50FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-52FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-52FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 88564 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-16FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-52FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 145 kW y potencia nominal calorífica de 160 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 43,7 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 48,28 kW. EER de 3,32. COP de 3,31. SEER de 7,18. SCOP de 4,25. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 46.080 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 998 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-52FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma Standard | R410A | RAS-54FSXNSE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-54FSXNSE con kit para inst. a tres tubos | 92898 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE+RAS-18FSXNSE), modelo RAS-54FSXNSE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 150 kW y potencia nominal calorífica de 165 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 44,78 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 50,15 kW. EER de 3,35. COP de 3,29. SEER de 7,2. SCOP de 4,18. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 46.080 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 999 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-54FSXNSE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-5FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-5FSXNPE | 13627 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-5FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 16 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 14 kW y potencia nominal calorífica de 16 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 2,9 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 2,8 kW. EER de 4,82. COP de 5,72. SEER de 8,33. SCOP de 5,06. Nivel de presión sonora para refrigeración de 54 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 9.000 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 - 1/2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-6FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-6FSXNPE | 15557 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-6FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 19 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 16 kW y potencia nominal calorífica de 18 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 3,37 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 3,52 kW. EER de 4,75. COP de 5,12. SEER de 8. SCOP de 4,58. Nivel de presión sonora para refrigeración de 56 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 10.200 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 3/4 - 5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-8FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-8FSXNPE | 16081 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-8FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 26 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 22,4 kW y potencia nominal calorífica de 25 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 5,05 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 5,08 kW. EER de 4,44. COP de 4,92. SEER de 7,97. SCOP de 4,55. Nivel de presión sonora para refrigeración de 55 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11.100 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 3/4 - 5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 274 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-10FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-10FSXNPE | 19279 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-10FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 32 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 28 kW y potencia nominal calorífica de 31,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 6,18 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 6,65 kW. EER de 4,53. COP de 4,74. SEER de 8,06. SCOP de 4,73. Nivel de presión sonora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 13.140 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 7/8 - 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 278 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-12FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-12FSXNPE | 22616 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-12FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 39 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 33,5 kW y potencia nominal calorífica de 37,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 8,44 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 8,01 kW. EER de 3,97. COP de 4,68. SEER de 7,91. SCOP de 4,81. Nivel de presión sonora para refrigeración de 60 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 13.140 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 282 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-14FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-14FSXNPE | 28079 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-14FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 40 kW y potencia nominal calorífica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 11,53 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 10,84 kW. EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,69. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 14.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 292 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-16FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-16FSXNPE | 32555 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-16FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 52 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 45 kW y potencia nominal calorífica de 50 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 11,51 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 12,92 kW. EER de 3,91. COP de 3,87. SEER de 7,76. SCOP de 4,84. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 19.560 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 7/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 369 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-16FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-18FSXNPE_2p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-18FSXNPE | 37659 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-18FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 58 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 50 kW y potencia nominal calorífica de 56 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 12,79 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,97 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,81. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 21.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 384 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-18FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-20FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-20FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 39068 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-10FSXNPE+RAS-10FSXNPE), modelo RAS-20FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 56 kW y potencia nominal calorífica de 63 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 12,36 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 13,29 kW. EER de 4,53. COP de 4,74. SEER de 8,06. SCOP de 4,76. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 556 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-20FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-22FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-22FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 42405 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-10FSXNPE+RAS-12FSXNPE), modelo RAS-22FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 61,5 kW y potencia nominal calorífica de 69 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 14,62 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,66 kW. EER de 4,21. COP de 4,71. SEER de 7,97. SCOP de 4,76. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 560 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-22FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-24FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-24FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 45744 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-12FSXNPE), modelo RAS-24FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 67 kW y potencia nominal calorífica de 77,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 16,88 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 16,56 kW. EER de 3,97. COP de 4,68. SEER de 7,91. SCOP de 4,81. Nivel de presión sonora para refrigeración de 63 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 564 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-24FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-26FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-26FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 52627 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-10FSXNPE+RAS-16FSXNPE), modelo RAS-26FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 73 kW y potencia nominal calorífica de 82,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 17,69 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 19,81 kW. EER de 4,13. COP de 4,17. SEER de 7,92. SCOP de 4,78. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 32.700 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 647 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-26FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-28FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-28FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 55964 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-16FSXNPE), modelo RAS-28FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 77,5 kW y potencia nominal calorífica de 90 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 19,69 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 21,53 kW. EER de 3,94. COP de 4,18. SEER de 7,71. SCOP de 4,82. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 32.700 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 666 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-28FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-30FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-30FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 61068 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-30FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 85 kW y potencia nominal calorífica de 95 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 21,61 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 23,35 kW. EER de 3,93. COP de 4,07. SEER de 7,43. SCOP de 4,71. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 34.860 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 666 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-30FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-32FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-32FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 66530 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-32FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 90 kW y potencia nominal calorífica de 100 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 24,32 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 25,56 kW. EER de 3,7. COP de 3,91. SEER de 7,62. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 36.300 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 676 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-32FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-34FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-34FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 71006 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-34FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 95 kW y potencia nominal calorífica de 106 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 24,3 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 27,89 kW. EER de 3,91. COP de 3,8. SEER de 7,83. SCOP de 4,72. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 41.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 753 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-34FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-36FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-36FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 76111 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-36FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 100 kW y potencia nominal calorífica de 112 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 25,58 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 29,95 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,64. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 43.440 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 768 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-36FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-38FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-38FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 74882 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE), modelo RAS-38FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 106 kW y potencia nominal calorífica de 118 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 28,14 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 26,42 kW. EER de 3,77. COP de 4,47. SEER de 7,67. SCOP de 4,74. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 40.860 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 856 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-38FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-40FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-40FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 80344 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE), modelo RAS-40FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 112 kW y potencia nominal calorífica de 125 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 31,08 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 29,12 kW. EER de 3,6. COP de 4,29. SEER de 7,67. SCOP de 4,68. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 42.300 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 866 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-40FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-42FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-42FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 85807 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE), modelo RAS-42FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 118 kW y potencia nominal calorífica de 132 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 34,01 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 31,81 kW. EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,67. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 43.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 876 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-42FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-44FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-44FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 89924 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-44FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 122 kW y potencia nominal calorífica de 140 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 32,36 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 34,2 kW. EER de 3,77. COP de 4,09. SEER de 7,64. SCOP de 4,68. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 49.440 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4087x784 mm (AxLxP) y peso de 958 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-44FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-46FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-46FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 95386 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-46FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 128 kW y potencia nominal calorífica de 145 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 35,29 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 36,41 kW. EER de 3,63. COP de 3,98. SEER de 7,64. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 50.880 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4087x784 mm (AxLxP) y peso de 968 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-46FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-48FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-48FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 99504 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-48FSXNPE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 136 kW y potencia nominal calorífica de 150 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 34,65 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 38,09 kW. EER de 3,92. COP de 3,94. SEER de 7,61. SCOP de 4,68. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 56.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4477x784 mm (AxLxP) y peso de 943 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-48FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-50FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-50FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 104966 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-50FSXNPE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 140 kW y potencia nominal calorífica de 155 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 37,1 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 40,27 kW. EER de 3,77. COP de 3,85. SEER de 7,61. SCOP de 4,64. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 58.020 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4477x784 mm (AxLxP) y peso de 1060 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-50FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-52FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-52FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 109442 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-52FSXNPE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 145 kW y potencia nominal calorífica de 160 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 37,08 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 42,34 kW. EER de 3,91. COP de 3,78. SEER de 7,75. SCOP de 4,7. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 63.000 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4867x784 mm (AxLxP) y peso de 1137 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-52FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-54FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-54FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 114546 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-54FSXNPE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 150 kW y potencia nominal calorífica de 165 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 38,36 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 44,12 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,64. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 65.160 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4867x784 mm (AxLxP) y peso de 1152 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-54FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-56FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-56FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 112658 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-56FSXNPE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 157 kW y potencia nominal calorífica de 176 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 41,19 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 41,84 kW. EER de 3,81. COP de 4,21. SEER de 7,65. SCOP de 4,7. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 62.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5326x784 mm (AxLxP) y peso de 1240 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-56FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-58FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-58FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 118121 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-58FSXNPE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 162 kW y potencia nominal calorífica de 181 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 43,87 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 44,06 kW. EER de 3,69. COP de 4,11. SEER de 7,64. SCOP de 4,67. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 62.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5326x784 mm (AxLxP) y peso de 1250 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-58FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-60FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-60FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 122954 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE), modelo RAS-60FSXNPE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 167 kW y potencia nominal calorífica de 188 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 45,26 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 47,03 kW. EER de 3,69. COP de 4. SEER de 7,91. SCOP de 4,73. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 68.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x5716x784 mm (AxLxP) y peso de 1322 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-60FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-62FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-62FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 127431 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE), modelo RAS-62FSXNPE, con siete compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 174 kW y potencia nominal calorífica de 196 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 45,79 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 49,86 kW. EER de 3,8. COP de 3,93. SEER de 8,03. SCOP de 4,78. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 73.260 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6106x784 mm (AxLxP) y peso de 1399 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-62FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-64FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-64FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 131907 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE), modelo RAS-64FSXNPE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 179 kW y potencia nominal calorífica de 202 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 45,78 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 52,2 kW. EER de 3,91. COP de 3,87. SEER de 8,15. SCOP de 4,83. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 78.240 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1476 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-64FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-66FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-66FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 137010 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-66FSXNPE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 184 kW y potencia nominal calorífica de 207 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 47,06 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 53,99 kW. EER de 3,91. COP de 3,83. SEER de 7,98. SCOP de 4,77. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 80.400 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1491 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-66FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-68FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-68FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 142114 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-16FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-68FSXNPE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 190 kW y potencia nominal calorífica de 213 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 48,59 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 56,05 kW. EER de 3,91. COP de 3,8. SEER de 7,83. SCOP de 4,72. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 82.560 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 7/8 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1506 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-68FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-70FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-70FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 145529 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-70FSXNPE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 196 kW y potencia nominal calorífica de 220 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 50,13 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 58,37 kW. EER de 3,91. COP de 3,77. SEER de 7,71. SCOP de 4,68. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 84.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 7/8 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1521 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-70FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-72FSXNPE_2p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-72FSXNPE con kit para inst. a dos tubos | 152323 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por cuatro módulos (RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-72FSXNPE, con ocho compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 201 kW y potencia nominal calorífica de 225 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 51,41 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 60,16 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,64. Nivel de presión sonora para refrigeración de 71 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 86.880 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 7/8 - 1 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x6496x784 mm (AxLxP) y peso de 1536 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-72FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-5FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-5FSXNPE | 13627 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-5FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 16 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 14 kW y potencia nominal calorífica de 16 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 2,9 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 2,8 kW. EER de 4,82. COP de 5,72. SEER de 8,33. SCOP de 5,06. Nivel de presión sonora para refrigeración de 54 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 9.000 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 - 1/2 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-6FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-6FSXNPE | 15557 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-6FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 19 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 16 kW y potencia nominal calorífica de 18 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 3,37 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 3,52 kW. EER de 4,75. COP de 5,12. SEER de 8. SCOP de 4,58. Nivel de presión sonora para refrigeración de 56 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 10.200 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 3/4 - 5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm (AxLxP) y peso de 210 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-8FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-8FSXNPE | 16081 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-8FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 26 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 22,4 kW y potencia nominal calorífica de 25 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 5,05 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 5,08 kW. EER de 4,44. COP de 4,92. SEER de 7,97. SCOP de 4,55. Nivel de presión sonora para refrigeración de 55 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11.100 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 3/4 - 5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 274 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-10FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-10FSXNPE | 19279 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-10FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 32 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 28 kW y potencia nominal calorífica de 31,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 6,18 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 6,65 kW. EER de 4,53. COP de 4,74. SEER de 8,06. SCOP de 4,73. Nivel de presión sonora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 13.140 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 7/8 - 3/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 278 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-12FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-12FSXNPE | 22616 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-12FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 39 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 33,5 kW y potencia nominal calorífica de 37,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 8,44 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 8,01 kW. EER de 3,97. COP de 4,68. SEER de 7,91. SCOP de 4,81. Nivel de presión sonora para refrigeración de 60 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 13.140 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 282 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-14FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-14FSXNPE | 28079 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-14FSXNPE, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 45 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 40 kW y potencia nominal calorífica de 45 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 11,53 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 10,84 kW. EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,69. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 14.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1219x784 mm (AxLxP) y peso de 292 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-14FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-16FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-16FSXNPE | 32555 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-16FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 52 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 45 kW y potencia nominal calorífica de 50 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 11,51 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 12,92 kW. EER de 3,91. COP de 3,87. SEER de 7,76. SCOP de 4,84. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 19.560 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 7/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 369 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-16FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-18FSXNPE_3p | Ud. exterior VRF, gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-18FSXNPE | 37659 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-18FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 58 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 50 kW y potencia nominal calorífica de 56 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 12,79 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,97 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,81. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 21.720 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x1609x784 mm (AxLxP) y peso de 384 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-18FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-20FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-20FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 39305 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-10FSXNPE+RAS-10FSXNPE), modelo RAS-20FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 56 kW y potencia nominal calorífica de 63 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 12,36 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 13,29 kW. EER de 4,53. COP de 4,74. SEER de 8,06. SCOP de 4,76. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 556 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-20FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-22FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-22FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 42643 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-10FSXNPE+RAS-12FSXNPE), modelo RAS-22FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 61,5 kW y potencia nominal calorífica de 69 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 14,62 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,66 kW. EER de 4,21. COP de 4,71. SEER de 7,97. SCOP de 4,76. Nivel de presión sonora para refrigeración de 62,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 560 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-22FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-24FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-24FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 45981 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-12FSXNPE), modelo RAS-24FSXNPE, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 67 kW y potencia nominal calorífica de 77,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 16,88 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 16,56 kW. EER de 3,97. COP de 4,68. SEER de 7,91. SCOP de 4,81. Nivel de presión sonora para refrigeración de 63 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 26.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 5/8 - 7/8 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 564 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-24FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-26FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-26FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 52867 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-10FSXNPE+RAS-16FSXNPE), modelo RAS-26FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 73 kW y potencia nominal calorífica de 82,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 17,69 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 19,81 kW. EER de 4,13. COP de 4,17. SEER de 7,92. SCOP de 4,78. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 32.700 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2458x784 mm (AxLxP) y peso de 647 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-26FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-28FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-28FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 56204 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-16FSXNPE), modelo RAS-28FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 77,5 kW y potencia nominal calorífica de 90 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 19,69 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 21,53 kW. EER de 3,94. COP de 4,18. SEER de 7,71. SCOP de 4,82. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 32.700 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 666 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-28FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-30FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-30FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 61308 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-30FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 85 kW y potencia nominal calorífica de 95 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 21,61 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 23,35 kW. EER de 3,93. COP de 4,07. SEER de 7,43. SCOP de 4,71. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 34.860 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 666 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-30FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-32FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-32FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 66772 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-32FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 90 kW y potencia nominal calorífica de 100 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 24,32 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 25,56 kW. EER de 3,7. COP de 3,91. SEER de 7,62. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 36.300 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x2848x784 mm (AxLxP) y peso de 676 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-32FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-34FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-34FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 71247 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-34FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 95 kW y potencia nominal calorífica de 106 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 24,3 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 27,89 kW. EER de 3,91. COP de 3,8. SEER de 7,83. SCOP de 4,72. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 41.280 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 753 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-34FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-36FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-36FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 76351 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por dos módulos (RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-36FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 100 kW y potencia nominal calorífica de 112 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 25,58 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 29,95 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,64. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 43.440 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3238x784 mm (AxLxP) y peso de 768 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-36FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-38FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-38FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 75392 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE), modelo RAS-38FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 106 kW y potencia nominal calorífica de 118 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 28,14 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 26,42 kW. EER de 3,77. COP de 4,47. SEER de 7,67. SCOP de 4,74. Nivel de presión sonora para refrigeración de 65,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 40.860 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 856 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-38FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-40FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-40FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 80854 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE), modelo RAS-40FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 112 kW y potencia nominal calorífica de 125 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 31,08 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 29,12 kW. EER de 3,6. COP de 4,29. SEER de 7,67. SCOP de 4,68. Nivel de presión sonora para refrigeración de 66 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 42.300 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 866 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-40FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-42FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-42FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 86316 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE), modelo RAS-42FSXNPE, con tres compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 118 kW y potencia nominal calorífica de 132 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 34,01 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 31,81 kW. EER de 3,47. COP de 4,15. SEER de 7,67. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 43.740 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x3697x784 mm (AxLxP) y peso de 876 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-42FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-44FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-44FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 90434 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-44FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 122 kW y potencia nominal calorífica de 140 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 32,36 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 34,2 kW. EER de 3,77. COP de 4,09. SEER de 7,64. SCOP de 4,68. Nivel de presión sonora para refrigeración de 67,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 49.440 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4087x784 mm (AxLxP) y peso de 958 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-44FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-46FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-46FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 95897 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-46FSXNPE, con cuatro compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 128 kW y potencia nominal calorífica de 145 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 35,29 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 36,41 kW. EER de 3,63. COP de 3,98. SEER de 7,64. SCOP de 4,63. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 50.880 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4087x784 mm (AxLxP) y peso de 968 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-46FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-48FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-48FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 100014 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-12FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-48FSXNPE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 136 kW y potencia nominal calorífica de 150 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 34,65 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 38,09 kW. EER de 3,92. COP de 3,94. SEER de 7,61. SCOP de 4,68. Nivel de presión sonora para refrigeración de 68,5 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 56.580 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4477x784 mm (AxLxP) y peso de 943 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-48FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-50FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-50FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 105476 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-14FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-50FSXNPE, con cinco compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 140 kW y potencia nominal calorífica de 155 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 37,1 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 40,27 kW. EER de 3,77. COP de 3,85. SEER de 7,61. SCOP de 4,64. Nivel de presión sonora para refrigeración de 69 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 58.020 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4477x784 mm (AxLxP) y peso de 1060 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-50FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-52FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-52FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 109952 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-16FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-52FSXNPE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 145 kW y potencia nominal calorífica de 160 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 37,08 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 42,34 kW. EER de 3,91. COP de 3,78. SEER de 7,75. SCOP de 4,7. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 63.000 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4867x784 mm (AxLxP) y peso de 1137 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-52FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE Sigma 5 to 24HP | SET FREE Sigma High Performance 2/3 pipes | R410A | RAS-54FSXNPE_3p | Conj. exterior VRF gama SET FREE SIGMA, mod. RAS-54FSXNPE con kit para inst. a tres tubos | 115057 |  | Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA DE ALTA EFICIENCIA, constituida por tres módulos (RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE+RAS-18FSXNPE), modelo RAS-54FSXNPE, con seis compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta 64 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y 1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 150 kW y potencia nominal calorífica de 165 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 38,36 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 44,12 kW. EER de 3,91. COP de 3,74. SEER de 7,6. SCOP de 4,64. Nivel de presión sonora para refrigeración de 70 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 52ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 65.160 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x4867x784 mm (AxLxP) y peso de 1152 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-54FSXNPE Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-4FSVNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod. RAS-4FSVNME | 7260 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-4FSVNME. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-13. Potencia nominal en refrigeración de 12,1 kW y en calefacción de 12,5 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2970 W y en calefacción de 2890 W. EER de 4,07. SEER de 6,67. COP de 4,33. SCOP de 4,15. Nivel de presión sonora de 52 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 45 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 8700 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 230V-1Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1380x950x369 mm (AxAnxP) y peso neto de 114 kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4FSVNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-5FSVNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod. RAS-5FSVNME | 7717 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-5FSVNME. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-16. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3260 W y en calefacción de 3570 W. EER de 4,29. SEER de 6,64. COP de 4,48. SCOP de 4,40. Nivel de presión sonora de 52 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 47 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 8700 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 230V-1Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1380x950x369 mm (AxAnxP) y peso neto de 118 kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5FSVNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-6FSVNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod. RAS-6FSVNME | 8797 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-6FSVNME. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-18. Potencia nominal en refrigeración de 16 kW y en calefacción de 18 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 4350 W y en calefacción de 4300 W. EER de 3,68. SEER de 6,40. COP de 4,19. SCOP de 4,25. Nivel de presión sonora de 53 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 48 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 8700 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 230V-1Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1380x950x369 mm (AxAnxP) y peso neto de 118 kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6FSVNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-4FSNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod.RAS-4FSNME | 7352 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-4FSNME. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-13. Potencia nominal en refrigeración de 12,1 kW y en calefacción de 12,5 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2970 W y en calefacción de 2890 W. EER de 4,07. SEER de 6,61. COP de 4,33. SCOP de 4,15. Nivel de presión sonora de 52 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 45 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 8700 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1380x950x369 mm (AxAnxP) y peso neto de 115 kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-4FSNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-5FSNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod.RAS-5FSNME | 7831 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-5FSNME. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-16. Potencia nominal en refrigeración de 14 kW y en calefacción de 16 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3260 W y en calefacción de 3570 W. EER de 4,29. SEER de 6,61. COP de 4,48. SCOP de 4,40. Nivel de presión sonora de 52 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 47 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 8700 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1380x950x369 mm (AxAnxP) y peso neto de 119 kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-5FSNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-6FSNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod.RAS-6FSNME | 8946 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-6FSNME. Control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-18. Potencia nominal en refrigeración de 16 kW y en calefacción de 18 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 4350 W y en calefacción de 4300 W. EER de 3,68. SEER de 6,37. COP de 4,19. SCOP de 4,25. Nivel de presión sonora de 53 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 48 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 8700 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1380x950x369 mm (AxAnxP) y peso neto de 119 kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-6FSNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-8FSXNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod.RAS-8FSXNME | 12159 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-8FSXNME. Funcionamiento disponible en modo Recuperación de calor, control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Anti-cold draft, protección de corriente de aire frías. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-26. Potencia nominal en refrigeración de 22,4 kW y en calefacción de 25 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 6250 W y en calefacción de 5320 W. EER de 3,60. SEER de 7,59. COP de 4,70. SCOP de 5,62. Nivel de presión sonora de 55 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 50 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 9900 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 3/4 - 5/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1650x1100x390 mm (AxAnxP) y peso de 188 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-8FSXNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-10FSXNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod.RAS-10FSXNME | 13401 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-10FSXNME. Funcionamiento disponible en modo Recuperación de calor, control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Anti-cold draft, protección de corriente de aire frías. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-32. Potencia nominal en refrigeración de 28 kW y en calefacción de 31,5 kW. Potencia nominal consumida en refrigeración de 7270 W y en calefacción de 6890 W. EER de 3,85. SEER de 8,31. COP de 4,57. SCOP de 4,72. Nivel de presión sonora de 59 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 53 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11100 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8 - 7/8 - 3/4 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1650x1100x390 mm (AxLxP) y peso de 194 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-10FSXNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | SET FREE from 5 to 12HP | SET FREE Mini | R410A | RAS-12FSXNME | Ud. exterior VRF, gama SET FREE, mod.RAS-12FSXNME | 14641 |  | Unidad exterior, gama SET FREE MINI, modelo RAS-12FSXNME. Funcionamiento disponible en modo Recuperación de calor, control inverter de la temperatura, compatible con cualquiera de los distintos tipos de unidades interiores System Free. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Smooth Drive Control, pasos de compresor de 0,1Hz. Posibilidad de limitar el consumo. Anti-cold draft, protección de corriente de aire frías. Gentlecool para modificar la temperatura a temperatura de salida del aire de la unidad interior. Número de unidades conectadas (mín-máx) 1-39. Potencia nominal en refrigeración de 33,5 kW y en calefacción de 37,5 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 9360 W y en calefacción de 9150 W. EER de 3,58. SEER de 8,26. COP de 4,10. SCOP de 4,66. Nivel de presión sonora de 60 dB(A). Nivel de presión sonora en modo nocturno de 53 dB(A). Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11100 m3/h. Presión estática disponible de 30 Pa. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refrigerante R410A. Dimensiones de 1650x1100x390 mm (AxLxP) y peso de 196 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RAS-12FSXNME Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su directorio de productos certificados.
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-1.0FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-1.0FSR, sin panel | 1377 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-1.0FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 33 dB(A) o inferior, potencia sonora 52 dB(A) o inferior y caudal de aire de 540-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 20 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-1.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-1.5FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-1.5FSR, sin panel | 1444 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-1.5FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1260 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 21 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-1.5FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-2.0FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-2.0FSR, sin panel | 1576 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-2.0FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1320 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 21 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-2.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-2.5FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-2.5FSR, sin panel | 1696 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-2.5FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 42 dB(A) o inferior, potencia sonora 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 840-1620 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 22 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-2.5FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-3.0FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-3.0FSR, sin panel | 1731 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-3.0FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 7,1 kW y calorífica 8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 8 kW y calorífica 9 kW. Nivel de presión sonora 42 dB(A) o inferior, potencia sonora 57 dB(A) o inferior y caudal de aire de 840-1620 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 26 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-3.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-4.0FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-4.0FSR, sin panel | 1829 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-4.0FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 48 dB(A) o inferior, potencia sonora 64 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1200-2220 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 26 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-4.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-5.0FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-5.0FSR, sin panel | 2116 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-5.0FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 48 dB(A) o inferior, potencia sonora 64 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1260-2220 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 26 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-5.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 800*800 | - | RCI-6.0FSR | Ud. int. de cassette 4 vías 800x800, gama SYSTEM FREE, mod. RCI-6.0FSR, sin panel | 2515 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 800x800 RCI, gama SYSTEM FREE, modelo RCI-6.0FSR (cuerpo solo, sin panel). Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 14 kW y calorífica 16 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 16 kW y calorífica 18 kW. Nivel de presión sonora 48 dB(A) o inferior, potencia sonora 65 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1320-2220 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 840x840x248 mm (AnchoxFondoxlto) y peso de 26 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) estandarizado disponible en color blanco, negro o modelo Silent Iconic en blanco o negro y modelo Silent Iconic en blanco con la rejilla de retonor autoelevable para facilitar la limpieza del filtro. Todos los paneles cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/Modelo: HITACHI/RCI-6.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Black panel for RCI-FSN4/FSR cassette | - | P-AP160KA3-EU | Ud. panel color negro mod. P-AP160KA3-EU para uds. int. RCI-FSN4 y RCI-FSR | 951 |  | Unidad de panel en color negro modelo P-AP160KA3, para unidades interiores RCI-FSN4 y RCI-FSR. Panel preparado para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). Las dimensiones del panel son estandarizadas de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) para el intercambio con modelos de otras capacidades y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". El peso del panel es de 6,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP160KA3
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | S4I panel for RCI-FSR cassette | - | P-GP160NAP-EU | Ud. panel SILENT-ICONIC mod. P-GP160NAP-EU para uds. int. RCI-FSR | 832 |  | Unidad de panel Silent Iconic blanco modelo P-GP160NAP-EU, para unidades interiores RCI-FSR. Las dimensiones del panel son estandarizadas de 950x950x52 mm (AnchoxFondoxAlto) para el intercambio con modelos de otras capacidades y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Facilita la instalación al cuerpo del panel gracias a sus esquinares deslizables. Acceso al filtro de la unidad a través de la rejilla de retorno. El peso del panel es de 8,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-GP160NAP-EU
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | S4I elevating panel for RCI-FSR cassette | - | P-GP160NAPU-EU | Ud. panel SILENT-ICONIC "elevable" mod. P-GP160NAPU-EU para uds. int. RCI-FSR | 1158 |  | Unidad de panel Silent Iconic blanco con rejilla elevable modelo P-GP160NAPU-EU, para unidades interiores RCI-FSR. Las dimensiones del panel son estandarizadas de 950x950x52 mm (AnchoxFondoxAlto) para el intercambio con modelos de otras capacidades y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Este tipo de panel permite la instalación de la unidad hasta en techos de 5 m. de altura. Facilita la instalación al cuerpo del panel gracias a sus esquinares deslizables. Acceso al filtro de la unidad a través de la rejilla de retorno elevable, que permite descender en 7 posiciones hasta los 4 m. El peso del panel es de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-GP160NAPU-EU
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | S4I black panel for RCI-FSR cassette | - | P-GP160KAP-EU | Ud. panel SILENT-ICONIC color negro mod. P-GP160KAP-EU para uds. int. RCI-FSR | 1158 |  | Unidad de panel Silent Iconic en color negro modelo P-GP160KAP-EU, para unidades interiores RCI-FSR. Las dimensiones del panel son estandarizadas de 950x950x52 mm (AnchoxFondoxAlto) para el intercambio con modelos de otras capacidades y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Facilita la instalación al cuerpo del panel gracias a sus esquinares deslizables. Acceso al filtro de la unidad a través de la rejilla de retorno. El peso del panel es de 8,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-GP160KAP-EU
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Panel | - | P-N23NA2 | Ud. panel mod. P-N23NA2 para uds. int. RCI-FSR | 525 |  | Unidad de panel modelo P-N23NA2, para unidades interiores RCI-FSN4 y RCI-FSR. Panel preparado para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). Las dimensiones del panel son estandarizadas de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) para el intercambio con modelos de otras capacidades y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". El peso del panel es de 6,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-N23NA2
Package | PAC & VRF Accessories | 4W Cassette Air Panel RCI with Motion Sensor | - | P-AP160NAE2 | Ud. panel mod. P-AP160NAE2 para uds. int. RCI-FSR con TwinSense (Motion/Radiant) sensor integrado | 772 |  | Unidad de panel modelo P-AP160NAE2 para uds. int. RCI-FSR con TwinSense (Motion/Radiant) sensor integrado. Panel con Motion Sensor y Radiant Sensor integrado. Las dimensiones del panel son estandarizadas de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) para el intercambio con modelos de otras capacidades y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/P-AP160NAE2
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 600*600 | - | RCIM-0.4FSRE | Ud. int. de cassette 4 vías 600x600, gama SYSTEM FREE, mod. RCIM-0.4FSRE, sin panel | 1372 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-0.4FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,1 kW y calorífica 1,3 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Nivel de presión sonora de 29 dB(a) o inferior, potencia sonora de 43 dB(A) o inferior y caudal de aire de 360-510 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 16 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-0.4FSRE
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 600*600 | - | RCIM-0.6FSRE | Ud. int. de cassette 4 vías 600x600, gama SYSTEM FREE, mod. RCIM-0.6FSRE, sin panel | 1390 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-0.6FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Nivel de presión sonora de 34 dB(a) o inferior, potencia sonora de 47 dB(A) o inferior y caudal de aire de 360-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 16 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-0.6FSRE
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 600*600 | - | RCIM-0.8FSRE | Ud. int. de cassette 4 vías 600x600, gama SYSTEM FREE, mod. RCIM-0.8FSRE, sin panel | 1432 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-0.8FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora de 36 dB(a) o inferior, potencia sonora de 50 dB(A) o inferior y caudal de aire de 360-660 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 16 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-0.8FSRE
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 600*600 | - | RCIM-1.0FSRE | Ud. int. de cassette 4 vías 600x600, gama SYSTEM FREE, mod. RCIM-1.0FSRE, sin panel | 1462 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-1.0FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora de 38 dB(a) o inferior, potencia sonora de 51 dB(A) o inferior y caudal de aire de 360-720 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 16 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-1.0FSRE
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 600*600 | - | RCIM-1.5FSRE | Ud. int. de cassette 4 vías 600x600, gama SYSTEM FREE, mod. RCIM-1.5FSRE, sin panel | 1489 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-1.5FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora de 41 dB(a) o inferior, potencia sonora de 54 dB(A) o inferior y caudal de aire de 420-780 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 16 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-1.5FSRE
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 600*600 | - | RCIM-2.0FSRE | Ud. int. de cassette 4 vías 600x600, gama SYSTEM FREE, mod. RCIM-2.0FSRE, sin panel | 1609 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-2.0FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora de 45 dB(a) o inferior, potencia sonora de 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 480-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 17 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-2.0FSRE
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Cassette 600*600 | - | RCIM-2.5FSRE | Ud. int. de cassette 4 vías 600x600, gama SYSTEM FREE, mod. RCIM-2.5FSRE, sin panel | 1756 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS 600x600, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-2.5FSRE (cuerpo solo, sin panel), ajustado totalmente en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora de 47 dB(a) o inferior, potencia sonora de 60 dB(A) o inferior y caudal de aire de 600-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 570x570x285 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 17 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) tiene unas dimensiones de 620x620 mm, y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". Marca/modelo: HITACHI/RCIM-2.5FSRE
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Panel Mini Cassette | - | P AP56NAM | Ud. de panel mod. P-AP56NAM para uds. int. RCIM-FSN4E y RCIM-FSRE | 432 |  | Unidad de panel modelo P-AP56NAM, para unidades interiores RCIM-FSN4E y RCIM-FSRE. Apto para su integración en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Panel preparado para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). Las dimensiones del panel son 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". El peso del panel es de 2,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP56NAM
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 4W Cassette Air Panel RCIM with IR receiver | - | P-AP56NAMR | Ud. de panel mod. P-AP56NAMR para uds. int. RCIM-FSRE con receptor infrarrojos integrado | 662 |  | Ud. de panel mod. P-AP56NAMR para uds. int. RCIM-FSRE con receptor infrarrojos integrado. Apto para su integración en falsos techos modulares con placas de 60x60 cm. Kit receptor infrarrojos integrado en el cuerpo del panel. Las dimensiones del panel son 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente con efecto "Coanda". El peso del panel es de 2,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP56NAMR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-0.8FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-0.8FSR, sin panel | 1764 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-0.8FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora 30 dB(A) o inferior, potencia sonora 44 dB(A) o inferior y caudal de aire de 390-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 860x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-0.8FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-1.0FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-1.0FSR, sin panel | 1875 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-1.0FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 31 dB(A) o inferior, potencia sonora 46 dB(A) o inferior y caudal de aire de 420-660 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 860x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-1.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-1.5FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-1.5FSR, sin panel | 2095 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-1.5FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire de 600-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 860x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-1.5FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-2.0FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-2.0FSR, sin panel | 2260 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-2.0FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 51 dB(A) o inferior y caudal de aire de 630-990 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 860x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-2.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-2.5FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-2.5FSR, sin panel | 2426 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-2.5FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 42 dB(A) o inferior, potencia sonora 52 dB(A) o inferior y caudal de aire de 750-1100 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 860x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-2.5FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-3.0FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-3.0FSR, sin panel | 2536 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-3.0FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 7,1 kW y calorífica 8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 8 kW y calorífica 9 kW. Nivel de presión sonora 45 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 750-1260 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 860x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-3.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-4.0FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-4.0FSR, sin panel | 2646 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-4.0FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 43 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1200-1800 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1420x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 39 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1660x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-4.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-5.0FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-5.0FSR, sin panel | 3032 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-5.0FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 47 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1260-2100 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1420x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 39 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1660x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-5.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | 2-WAY Cassette | - | RCD-6.0FSR | Ud. int. tipo cassette 2 vías, gama SYSTEM FREE, mod. RCD-6.0FSR, sin panel | 3363 |  | Unidad interior tipo CASSETTE 2 VÍAS, gama SYSTEM FREE, modelo RCD-6.0FSR (cuerpo solo, sin panel) y con baja altura de empotramiento. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 14 kW y calorífica 16 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 16 kW y calorífica 18 kW. Nivel de presión sonora 48 dB(A) o inferior, potencia sonora 59 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1440-2220 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1420x630x345 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 39 Kg. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). El panel (no incluido) es de dimensiones 1660x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con lamas orientables de forma independiente. Marca/modelo: HITACHI/RCD-6.0FSR
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Panel 2-WAY Cassette | - | P-AP90DNA | Panel ud. int. tipo cassette de 2 vías, RCD-0.8~3FSR, mod. P-AP90DNA | 716 |  | Unidad de panel modelo P-AP90DNA, para unidades interiores RCD-0.8-3.0FSR. Panel preparado para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). Las dimensiones del panel son 1100x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con ajuste individual de los deflectores. El peso del panel es de 7,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP90DNA
Package | Cassette from 0,4 to 6HP | Panel 2-WAY Cassette | - | P-AP160DNA | Panel ud. int. tipo cassette de 2 vías, RCD-4~6FSR, mod. P-AP160DNA | 765 |  | Unidad de panel modelo P-AP160DNA, para unidades interiores RCD-4.0-6.0FSR. Panel preparado para incorporar sensor de movimiento (dispositivo opcional no incluido). Las dimensiones del panel son 1660x710x30 mm (AnchoxFondoxAlto) y cuenta con ajuste individual de los deflectores. El peso del panel es de 10,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/P-AP160DNA
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Low Profile (100 Pa) | - | RPIL-0.4FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIL-0.4FSRE | 1604 |  | Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-0.4FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Nivel de presión sonora 24 dB(A) o inferior, potencia sonora 43 dB(A) o inferior y caudal de aire de 300-360 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (15 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPIL-0.4FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Low Profile (100 Pa) | - | RPIL-0.6FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIL-0.6FSRE | 1778 |  | Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-0.6FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Nivel de presión sonora 27 dB(A) o inferior, potencia sonora 46 dB(A) o inferior y caudal de aire de 330-438 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (15 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPIL-0.6FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Low Profile (100 Pa) | - | RPIL-0.8FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIL-0.8FSRE | 1817 |  | Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-0.8FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de aire de 342-462 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPIL-0.8FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Low Profile (100 Pa) | - | RPIL-1.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIL-1.0FSRE | 1890 |  | Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-1.0FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 28 dB(A) o inferior, potencia sonora 47 dB(A) o inferior y caudal de aire de 342-462 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Low Profile (100 Pa) | - | RPIL-1.5FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIL-1.5FSRE | 2006 |  | Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, gama SYSTEM FREE, modelo RPIL-1.5FSRE con bomba de condensados incluida y retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 30 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire de 390-528 m3/h. Presión estática disponible hasta 100 Pa (25 Pa nominales). Posibilidad de desconectar la bomba de condensados y realizar el desagüe por gravedad. Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 750x600x197 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPIL-1.5FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Med. Static Pres. (150 Pa) | - | RPI-1.5FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-1.5FSRE | 1617 |  | Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-1.5FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 34 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire de 540-900 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-1.5FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Med. Static Pres. (150 Pa) | - | RPI-2.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.0FSRE | 1646 |  | Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 29 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire de 660-1020 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Caja eléctrica extraible para una mayor flexibilidad de instalación. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 750x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Med. Static Pres. (150 Pa) | - | RPI-2.5FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.5FSRE | 1690 |  | Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-2.5FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 30 dB(A) o inferior, potencia sonora 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1020-1380 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (25 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 30 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-2.5FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Med. Static Pres. (150 Pa) | - | RPI-3.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-3.0FSRE | 1818 |  | Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-3.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 7,1 kW y calorífica 8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 8 kW y calorífica 9 kW. Nivel de presión sonora 31 dB(A) o inferior, potencia sonora 57 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1080-1560 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1084x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 30 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-3.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Med. Static Pres. (150 Pa) | - | RPI-4.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-4.0FSRE | 1942 |  | Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-4.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1440-2160 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (37 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-4.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Med. Static Pres. (150 Pa) | - | RPI-5.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-5.0FSRE | 2215 |  | Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-5.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 65 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1860-2400 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-5.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct Med. Static Pres. (150 Pa) | - | RPI-6.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-6.0FSRE | 2716 |  | Unidad interior para CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-6.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior o inferior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 14 kW y calorífica 16 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 16 kW y calorífica 18 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 66 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1860-2400 m3/h. Presión estática disponible hasta 150 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x240 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 36 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPI-6.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct High Static Pres. (200 Pa) | - | RPIH-4.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIH-4.0FSRE | 1942 |  | Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPIH-4.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 62 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1500-2160 m3/h. Presión estática disponible de hasta 200 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x340 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 43 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPIH-4.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct High Static Pres. (200 Pa) | - | RPIH-5.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIH-5.0FSRE | 2215 |  | Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPIH-5.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 65 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1800-2400 m3/h. Presión estática disponible de hasta 200 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x340 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 43 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPIH-5.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | Duct High Static Pres. (200 Pa) | - | RPIH-6.0FSRE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPIH-6.0FSRE | 2716 |  | Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPIH-6.0FSRE de baja altura, retorno de aire por la parte posterior y bomba de condensados. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 14 kW y calorífica 16 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 16 kW y calorífica 18 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 66 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1800-2400 m3/h. Presión estática disponible de hasta 200 Pa (50 Pa nominales). Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1474x600x340 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 43 Kg. Motor DC inverter con optimización automática de la velocidad del ventilador para cada nivel de presión estática (mantiene el caudal independientemente de la pérdida de carga) Marca/modelo: HITACHI/RPIH-6.0FSRE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | High Pressure Ducted Unit | - | RPI 8.0FSN3E | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-8.0FSN3E | 3982 |  | Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-8.0FSN3E con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 20 kW y calorífica 22,4 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 22,4 kW y calorífica 25 kW. Nivel de presión sonora 54 dB(A) o inferior, potencia sonora 77 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 3600-3960 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 3570-3960 m3/h Presión estática disponible (HSP)180-220 Pa; Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-3/4 pulgadas. Dimensiones de 1592x600x423 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 85 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-8.0FSN3E
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | High Pressure Ducted Unit | - | RPI 10.0FSN3E | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-10.0FSN3E | 4381 |  | Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-10.0FSN3E con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 25 kW y calorífica 28 kW. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 28 kW y calorífica 31 kW. Nivel de presión sonora 55 dB(A) o inferior, potencia sonora 78 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 4110-4500 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 4056-4500 m3/h Presión estática disponible (HSP)180-220 Pa; Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-7/8 pulgadas. Dimensiones de 1592x600x423 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 87 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-10.0FSN3E
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | High Pressure Ducted Unit | - | RPI-16.0FSN3PE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-16.0FSN3PE | 8424 |  | Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-16.0FSN3PE con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 45 kW y calorífica 50 kW. Nivel de presión sonora 56 dB(A) o inferior, potencia sonora 79 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 7200-7920 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 7140-7920 m3/h Presión estática disponible (HSP) 180-220 Pa; Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 2x(3/8-3/4) pulgadas. Dimensiones de 1592x600x846 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de171 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-16.0FSN3PE
Package | Ducted Unit from 0,4 to 20HP | High Pressure Ducted Unit | - | RPI-20.0FSN3PE | Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-20.0FSN3PE | 9252 |  | Unidad interior para CONDUCTOS ALTA PRESIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPI-20.0FSN3PE con retorno de aire por la parte posterior o inferior. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 56 kW y calorífica 63 kW. Nivel de presión sonora 57 dB(A) o inferior, potencia sonora 80 dB(A) o inferior y caudal de aire con Presión Estática Alta (HSP) de 8220-9000 m3/h y con Presión Estática Baja (LSP) de 8100-9000 m3/h Presión estática disponible (HSP) 180-220 Pa; Presión estática disponible (LSP) 140-180 Pa. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 2x(3/8-7/8) pulgadas. Dimensiones de 1592x600x846 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de175 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPI-20.0FSN3PE
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor With Case | - | RPF 1.0FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPF-1.0FSN2E | 1617 |  | Unidad interior tipo CONSOLA CON CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPF-1.0FSN2E. Mando a distancia integrable en la envolvente de la unidad bajo la tapa de plástico (No incluido). Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior, potencia sonora 57 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-510 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1045x220x630 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 25 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPF-1.0FSN2E
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor With Case | - | RPF 1.5FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPF-1.5FSN2E | 1751 |  | Unidad interior tipo CONSOLA CON CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPF-1.5FSN2E. Mando a distancia integrable en la envolvente de la unidad bajo la tapa de plástico (No incluido). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 540-720 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1170x220x630 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 28 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPF-1.5FSN2E
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor With Case | - | RPF 2.0FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPF-2.0FSN2E | 1905 |  | Unidad interior tipo CONSOLA CON CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPF-2.0FSN2E. Mando a distancia integrable en la envolvente de la unidad bajo la tapa de plástico (No incluido). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 660-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1420x220x630 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 33 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPF-2.0FSN2E
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor With Case | - | RPF 2.5FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPF-2.5FSN2E | 2037 |  | Unidad interior tipo CONSOLA CON CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPF-2.5FSN2E. Mando a distancia integrable en la envolvente de la unidad bajo la tapa de plástico (No incluido). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 42 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 660-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1420x220x630 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 34 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPF-2.5FSN2E
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor Without Case | - | RPFI 1.0FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPFI-1.0FSN2E | 1528 |  | Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-1.0FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior, potencia sonora 57 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-510 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 848x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 19 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-1.0FSN2E
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor Without Case | - | RPFI 1.5FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPFI-1.5FSN2E | 1661 |  | Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-1.5FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 540-720 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 973x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 23 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-1.5FSN2E
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor Without Case | - | RPFI 2.0FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPFI-2.0FSN2E | 1817 |  | Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-2.0FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 660-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1223x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 27 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-2.0FSN2E
Package | Floor Type from 1 to 2,5HP | Floor Without Case | - | RPFI 2.5FSN2E | Ud. int. tipo consola, gama SYSTEM FREE, mod. RPFI-2.5FSN2E | 1933 |  | Unidad interior tipo CONSOLA SIN CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPFI-2.5FSN2E. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 42 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 660-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1223x220x620 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 28 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPFI-2.5FSN2E
Package | Ceiling Type from 1,5 to 6 HP | Ceiling Type | - | RPC-1.5FSR | Ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE, mod. RPC-1.5FSR Alta eficiencia | 1930 |  | Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-1.5FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire de 540-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 960x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 26 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-1.5FSR
Package | Ceiling Type from 1,5 to 6 HP | Ceiling Type | - | RPC-2.0FSR | Ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE, mod. RPC-2.0FSR Alta eficiencia | 2095 |  | Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-2.0FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 54 dB(A) o inferior y caudal de aire de 540-900 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 960x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 27 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-2.0FSR
Package | Ceiling Type from 1,5 to 6 HP | Ceiling Type | - | RPC-2.5FSR | Ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE, mod. RPC-2.5FSR Alta eficiencia | 2260 |  | Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-2.5FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8 kW. Nivel de presión sonora 38 dB(A) o inferior, potencia sonora 54 dB(A) o inferior y caudal de aire de 690-1140 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1270x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 35 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-2.5FSR
Package | Ceiling Type from 1,5 to 6 HP | Ceiling Type | - | RPC-3.0FSR | Ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE, mod. RPC-3.0FSR Alta eficiencia | 2426 |  | Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-3.0FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 7,1 kW y calorífica 8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 8 kW y calorífica 9 kW. Nivel de presión sonora 40 dB(A) o inferior, potencia sonora 56 dB(A) o inferior y caudal de aire de 750-1260 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1270x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 35 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-3.0FSR
Package | Ceiling Type from 1,5 to 6 HP | Ceiling Type | - | RPC-4.0FSR | Ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE, mod. RPC-4.0FSR Alta eficiencia | 2591 |  | Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-4.0FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 44 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1020-1800 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1580x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 41 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-4.0FSR
Package | Ceiling Type from 1,5 to 6 HP | Ceiling Type | - | RPC-5.0FSR | Ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE, mod. RPC-5.0FSR Alta eficiencia | 2867 |  | Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-5.0FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 12,5 kW y calorífica 14 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 14 kW y calorífica 16 kW. Nivel de presión sonora 48 dB(A) o inferior, potencia sonora 64 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1200-2100 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1580x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 41 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-5.0FSR
Package | Ceiling Type from 1,5 to 6 HP | Ceiling Type | - | RPC-6.0FSR | Ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE, mod. RPC-6.0FSR Alta eficiencia | 3859 |  | Unidad interior de techo, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-6.0FSR. Deflector mejorado para lograr una mejor distribución del aire en toda la estancia, salida de condensación a cada lado. Compuerta en modo apagado completamente cerrada. Unidad preparada para incorporar sensor de movimiento opcinal (No incluido). Posibilidad de incorporar un kit de desagüe opcional (No incluido) para elevar el desagüe. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 14 kW y calorífica 16 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 16 kW y calorífica 18 kW. Nivel de presión sonora 49 dB(A) o inferior, potencia sonora 65 dB(A) o inferior y caudal de aire de 1260-2220 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1580x690x235 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 41 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPC-6.0FSR
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-0.4FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-0.4FSRM | 1265 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.4FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,1 kW y calorífica 1,3 kW. Nivel de presión sonora 32 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-450 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 9 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.4FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-0.6FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-0.6FSRM | 1283 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.6FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-480 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.6FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-0.8FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-0.8FSRM | 1312 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.8FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 390-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.8FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-1.0FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-1.0FSRM | 1359 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-1.0FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de aumentar potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 390-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-1.0FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-1.5FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-1.5FSRM | 1403 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-1.5FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 46 dB(A) o inferior, potencia sonora 58 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 450-840 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 900x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 11 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-1.5FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-0.4FSRHM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-0.4FSRHM, sin válvula de expansión | 898 |  | Unidad interior tipo MURAL SIN VÁLVULA DE EXPANSIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.4FSRHM, sin válvula de expansión y 4 velocidades de flujo de aire. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,1 kW y calorífica 1,3 kW. Nivel de presión sonora 32 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-450 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 9 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.4FSRHM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-0.6FSRHM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-0.6FSRHM, sin válvula de expansión | 910 |  | Unidad interior tipo MURAL SIN VÁLVULA DE EXPANSIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.6FSRHM, sin válvula de expansión y 4 velocidades de flujo de aire. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 1,7 kW y calorífica 1,9 kW. Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior, potencia sonora 49 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 360-480 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.6FSRHM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-0.8FSRHM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-0.8FSRHM, sin válvula de expansión | 932 |  | Unidad interior tipo MURAL SIN VÁLVULA DE EXPANSIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-0.8FSRHM, sin válvula de expansión y 4 velocidades de flujo de aire. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2 kW y calorífica 2,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,2 kW y calorífica 2,5 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 390-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-0.8FSRHM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-1.0FSRHM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-1.0FSRHM, sin válvula de expansión | 986 |  | Unidad interior tipo MURAL SIN VÁLVULA DE EXPANSIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-1.0FSRHM, sin válvula de expansión y 4 velocidades de flujo de aire. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 2,5 kW y calorífica 2,8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 2,8 kW y calorífica 3,2 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 53 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 390-600 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 790x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 10 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-1.0FSRHM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-1.5FSRHM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-1.5FSRHM, sin válvula de expansión | 1033 |  | Unidad interior tipo MURAL SIN VÁLVULA DE EXPANSIÓN, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-1.5FSRHM, sin válvula de expansión y 4 velocidades de flujo de aire. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 3,6 kW y calorífica 4 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 4 kW y calorífica 4,8 kW. Nivel de presión sonora 46 dB(A) o inferior, potencia sonora 58 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 450-840 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 900x230x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 11 Kg. Marca/modelo: HITACHI/ RPK-1.5FSRHM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-2.0FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-2.0FSRM | 1890 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-2.0FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 40 dB(A) o inferior, potencia sonora 55 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 570-870 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Dimensiones de 1100x260x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 14,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-2.0FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-2.5FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-2.5FSRM | 1994 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-2.5FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mendiante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 7,1 kW y calorífica 8,5 kW. Nivel de presión sonora 45 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 720-1110 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1100x260x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 15 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-2.5FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-3.0FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-3.0FSRM | 2084 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-3.0FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 7,1 kW y calorífica 8 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 8 kW y calorífica 9 kW. Nivel de presión sonora 47 dB(A) o inferior, potencia sonora 63 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 750-1200 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1100x260x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 15 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-3.0FSRM
Package | Wall Mounted Unit from 0,4 to 4HP | Wall Mounted Unit | - | RPK-4.0FSRM | Ud. interior mural, gama SYSTEM FREE, mod. RPK-4.0FSRM | 2495 |  | Unidad interior tipo MURAL, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-4.0FSRM, con 4 velocidades de flujo de aire y válvula de expansión incorporada. Válvula de expansión electrónica PID. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 10 kW y calorífica 11,2 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 11,2 kW y calorífica 12,5 kW. Nivel de presión sonora 51 dB(A) o inferior, potencia sonora 64 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 870-1380 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1100x260x300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 15 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPK-4.0FSRM
Package | Hydro Free from 3 to 10HP | Hydro Free LT | - | RWLT-3.0VN1E | Módulo hidráulico Hydro Free baja temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-3.0VN1E | 3931 |  | Unidad interior de Módulo Hidráulico Hydro Free de Baja Temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-3.0VN1E, que genera agua caliente a una tempertura de hasta +45ºC. Potencia calorífica máxima: 9 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Nivel de potencia sonora de 37 dB(A) o inferior. Caudal de agua nominal 1,50 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua para calefacción desde +20ºC hasta +45ºC . Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 450x275x782 mm (AnchoxFondoxAlto incluyendo conexiones) y peso de 25 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RWLT-3.0VN1E
Package | Hydro Free from 3 to 10HP | Hydro Free LT | - | RWLT-5.0VN1E | Módulo hidráulico Hydro Free baja temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-5.0VN1E | 4716 |  | Unidad interior de Módulo Hidráulico Hydro Free de Baja Temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-5.0VN1E, que genera agua caliente a una tempertura de hasta +45ºC. Potencia calorífica máxima: 16 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Nivel de potencia sonora de 39 dB(A) o inferior. Caudal de agua nominal 2,70 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua para calefacción desde +20ºC hasta +45ºC . Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 520x360x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluyendo conexiones) y peso de 50 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RWLT-5.0VN1E
Package | Hydro Free from 3 to 10HP | Hydro Free LT | - | RWLT-10.0VN1E | Módulo hidráulico Hydro Free baja temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-10.0VN1E | 7074 |  | Unidad interior de Módulo Hidráulico Hydro Free de Baja Temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWLT-10.0VN1E, que genera agua caliente a una tempertura de hasta +45ºC. Potencia calorífica máxima: 31 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Nivel de potencia sonora de 47 dB(A) o inferior. Caudal de agua nominal 4,703 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua para calefacción desde +20ºC hasta +45ºC . Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-7/8 pulgadas. Dimensiones de 670x360x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluyendo conexiones) y peso de 62 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RWLT-10.0VN1E
Package | Hydro Free from 3 to 10HP | Hydro Free HT | R134A | RWHT-5.0VNF1E | Módulo Hidráulico Hydro Free alta temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWHT-5.0VNF1E | 10483 |  | Unidad interior de Módulo Hidráulico Hydro Free de Alta Temperatura, gama SYSTEM FREE, mod. RWHT-5.0VNF1E, que genera agua caliente a una tempertura de hasta +80ºC, cuenta con dos compresores que funcionan con el sistema SmartCascade con dos ciclos de refrigerante (R-410A y R-134a). Potencia calorífica máxima: 16 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Nivel de potencia sonora de 57 dB(A) o inferior. Caudal de agua nominal 2,80 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua desde +20ºC hasta +80ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 3/8-5/8 pulgadas. Dimensiones de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluyendo conexiones) y peso de 129 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RWHT-5.0VNF1E
Package | KPI | KPI | - | KPI-252E4E | Módulo de renovación de aire con recuperación, mod. KPI-252E4E | 3308 |  | Módulo de renovación de aire KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA, modelo KPI-252E4E con mejora de la eficiencia energética, intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor CO2 para ventilación automática. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Alimentación 230V-50Hz. Caudal de aire de 180-250 m3/h. Presión estática de 30/55 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 240 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 74/79 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 66 % y 60 % para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 28 dB(A) o inferior y potencia sonora 43 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 160 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 408 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 900x750x270 mm (AnchoxFondoxAlto) y 34 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-252E4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-502E4E | Módulo de renovación de aire con recuperación, mod. KPI-502E4E | 4261 |  | Módulo de renovación de aire KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA, modelo KPI-502E4E con mejora de la eficiencia energética, intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor CO2 para ventilación automática. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Alimentación 230V-50Hz. Caudal de aire de 360-500 m3/h. Presión estática de 37/80 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 210 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 73/77 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 65 % y 61 % para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 33 dB(A) o inferior y potencia sonora 51 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 200 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 550 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1130x920x330 mm (AnchoxFondoxAlto) y 46 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-502E4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-802E4E | Módulo de renovación de aire con recuperación, mod. KPI-802E4E | 4960 |  | Módulo de renovación de aire KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA, modelo KPI-802E4E con mejora de la eficiencia energética, intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor CO2 para ventilación automática. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Alimentación 230V-50Hz. Caudal de aire de 540-800 m3/h. Presión estática de 40/90 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 120 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 76/79 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 65 % y 62 % para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 35 dB(A) o inferior y potencia sonora 54 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 250 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 762 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1210x1015x385 mm (AnchoxFondoxAlto) y 51 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-802E4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-1002E4E | Módulo de renovación de aire con recuperación, mod. KPI-1002E4E | 6105 |  | Módulo de renovación de aire KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA, modelo KPI-1002E4E con mejora de la eficiencia energética, intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor CO2 para ventilación automática. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Alimentación 230V-50Hz. Caudal de aire de 620-1000 m3/h. Presión estática de 40/95 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 190 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 76/81 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 68 % y 62 % para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 37 dB(A) o inferior y potencia sonora 55 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 300 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 545 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1600x1295x385 mm (AnchoxFondoxAlto) y 79 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-1002E4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-1502E4E | Módulo de renovación de aire con recuperación, mod. KPI-1502E4E | 7631 |  | Módulo de renovación de aire KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA, modelo KPI-1502E4E con mejora de la eficiencia energética, intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor CO2 para ventilación automática. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Alimentación 230V-50Hz. Caudal de aire de 950-1500 m3/h. Presión estática de 45/100 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 180 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 73/80 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 68 % y 62,5 % para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior y potencia sonora 56 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 355 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 836 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1800x1130x525 mm (AnchoxFondoxAlto) y 97 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-1502E4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-2002E4E | Módulo de renovación de aire con recuperación, mod. KPI-2002E4E | 8393 |  | Módulo de renovación de aire KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA, modelo KPI-2002E4E con mejora de la eficiencia energética, intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor CO2 para ventilación automática. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Alimentación 230V-50Hz. Caudal de aire de 1200-2000 m3/h. Presión estática de 40/120 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 170 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 76/80 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 66,5 % y 61,5 % para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 40 dB(A) o inferior y potencia sonora 57 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 355 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 891 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1800x1430x525 mm (AnchoxFondoxAlto) y 106 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-2002E4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-502X4E | Módulo de renovación de aire con recuperación y batería de expansión directa, mod. KPI-502X4E | 5906 |  | Módulo de renovación de aire ACTIVE KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA y bateria de expansión directa Active KPI-X4E, modelo KPI-502X4E. Intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor de CO2 para ventilación automática. Posibilidad de control la temperatura de descarga. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Aliemntación 230V-50Hz. Potencia nominal frigorífica de 5,32 (1,81) kW y calorífica de 6,92 (2,12) kW. Caudal de aire de 380-500 m3/h. Presión estática de 60/90 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 165 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 73/76 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 65 % y 61% para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 32 dB(A) o inferior y potencia sonora 50 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 200 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 644 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1435x920x330 mm (AnchoxFondoxAlto) y 62 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-502X4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-802X4E | Módulo de renovación de aire con recuperación y batería de expansión directa, mod. KPI-802X4E | 6978 |  | Módulo de renovación de aire ACTIVE KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA y bateria de expansión directa Active KPI-X4E, modelo KPI-802X4E. Intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor de CO2 para ventilación automática. Posibilidad de control la temperatura de descarga. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Aliemntación 230V-50Hz. Potencia nominal frigorífica de 7,96 (2,94) kW y calorífica de 9,79 (3,49) kW. Caudal de aire de 590-800 m3/h. Presión estática de 57/110 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 110 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 76/79 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 65 % y 62% para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 34 dB(A) o inferior y potencia sonora 53 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 250 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 793 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1513x1015x385 mm (AnchoxFondoxAlto) y 69 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-802X4E
Package | KPI | KPI | - | KPI-1002X4E | Módulo de renovación de aire con recuperación y batería de expansión directa, mod. KPI-1002X4E | 8138 |  | Módulo de renovación de aire ACTIVE KPI con recuperación de AIRE DE ALTA EFICIENCIA y bateria de expansión directa Active KPI-X4E, modelo KPI-1002X4E. Intercambiador de celulosa, reducción de ruido y sensor de CO2 para ventilación automática. Posibilidad de control la temperatura de descarga. Mando PC-ARFPE opcional (No incluido). Aliemntación 230V-50Hz. Potencia nominal frigorífica de 10,83 (3,73) kW y calorífica de 12,93 (4,43) kW. Caudal de aire de 740-1000 m3/h. Presión estática de 80/170 Pa. Modo de funcionamiento de muy alta presión externa a caudal de aire nominal de 170 Pa. Eficiencia intercambiador térmico 76/79 %. Eficiencia intercambio entálpico para calefacción 68 % y 62% para refrigeración (Alta). Nivel de presión sonora 36 dB(A) o inferior y potencia sonora 54 dB(A) o inferior. Diámetro de conexión de los conductos 300 mm. Entrada de potencia específica dle ventilador (SFP) de 586 W/(m3/s). Clase de filtro suministrado G3, posibilidad de incorporar un filtro de alta eficacia clasificado como F7 (Accesorio no incluido). Dimensiones de 1904x1295x385 mm (AnchoxFondoxAlto) y 100 Kg de peso. Marca/Modelo: HITACHI/KPI-1002X4E
Package | CH Box | Single CH-Box | - | CH-AP160SSX | Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-AP160SSX | 1309 |  | Caja CH-BOX de una salida para instalaciones VRF de recuperación de calor a 3 tubos, gama SET FREE SIGMA, modelo CH-AP160SSX. Capacidad total de las unidades interiores conectables de 6CV o inferior, combinación máxima de 7 unidades interiores, longitud máxima desde entre la caja CH-Box y la unidad interior de 40 m. Dimensiones exteriores de 191x301x214 (AltoxAnchoxFondo) y peso de 6 Kg. No se requiere de bandeja de condensados en su instalación. Marca/modelo: HITACHI/CH-AP160SSX
Package | CH Box | Single CH-Box | - | CH-AP280SSX | Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-AP280SSX | 1467 |  | Caja CH-BOX de una salida para instalaciones VRF de recuperación de calor a 3 tubos, gama SET FREE SIGMA, modelo CH-AP280SSX. Capacidad total de las unidades interiores conectables desde 6CV hasta 10CV, combinación máxima de 8 unidades interiores, longitud máxima desde entre la caja CH-Box y la unidad interior de 40 m. Dimensiones exteriores de 191x301x214 (AltoxAnchoxFondo) y peso de 6 Kg. No se requiere de bandeja de condensados en su instalación. Marca/modelo: HITACHI/CH-AP280SSX
Package | CH Box | Multi CH-Box | - | CH-AP04MSSX | Caja CH-BOX MULTI para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-AP04MSSX | 4513 |  | Caja CH-BOX de 4 salidas para instalaciones VRF de recuperación de calor a 3 tubos, gama SET FREE SIGMA, modelo CH-AP04MSSX. Capacidad total de las unidades interiores conectables hasta 16CV o inferior, combinación máxima de 6 unidades interiores por salida, longitud máxima desde cada salida de 40 m. Dimensiones exteriores de 260x303x352 (AltoxAnchoxFondo) y peso de 14 Kg. No se requiere de bandeja de condensados en su instalación. Marca/modelo: HITACHI/CH-AP04MSSX
Package | CH Box | Multi CH-Box | - | CH-AP08MSSX | Caja CH-BOX MULTI para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-AP08MSSX | 9026 |  | Caja CH-BOX de 8 salidas para instalaciones VRF de recuperación de calor a 3 tubos, gama SET FREE SIGMA, modelo CH-AP08MSSX. Capacidad total de las unidades interiores conectables hasta 30CV o inferior, combinación máxima de 6 unidades interiores por salida, longitud máxima desde cada salida de 40 m. Dimensiones exteriores de 260x543x352 (AltoxAnchoxFondo) y peso de 25 Kg. No se requiere de bandeja de condensados en su instalación. Marca/modelo: HITACHI/CH-AP08MSSX
Package | CH Box | Multi CH-Box | - | CH-AP12MSSX | Caja CH-BOX MULTI para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-AP12MSSX | 12962 |  | Caja CH-BOX de 12 salidas para instalaciones VRF de recuperación de calor a 3 tubos, gama SET FREE SIGMA, modelo CH-AP12MSSX. Capacidad total de las unidades interiores conectables hasta 30CV o inferior, combinación máxima de 6 unidades interiores por salida, longitud máxima desde cada salida de 40 m. Dimensiones exteriores de 260x783x352 (AltoxAnchoxFondo) y peso de 36 Kg. No se requiere de bandeja de condensados en su instalación. Marca/modelo: HITACHI/CH-AP12MSSX
Package | CH Box | Multi CH-Box | - | CH-AP16MSSX | Caja CH-BOX MULTI para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-AP16MSSX | 16914 |  | Caja CH-BOX de 16 salidas para instalaciones VRF de recuperación de calor a 3 tubos, gama SET FREE SIGMA, modelo CH-AP16MSSX. Capacidad total de las unidades interiores conectables hasta 30CV o inferior, combinación máxima de 6 unidades interiores por salida, longitud máxima desde cada salida de 40 m. Dimensiones exteriores de 260x1023x352 (AltoxAnchoxFondo) y peso de 47 Kg. No se requiere de bandeja de condensados en su instalación. Marca/modelo: HITACHI/CH-AP16MSSX
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC 20AN1 | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a dos tubos, RAS-(20-24)FSXNPE | 512 |  | Kit de unión, modelos MC-20AN1, para unidades exteriores modulares VRF bomba de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 20 a 24 CV en modo de funcionamiento a dos tubos o bomba de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-20AN1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC 21AN1 | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a dos tubos, RAS-(26-48)FSXNSE y RAS-(26-36)FSXNPE | 795 |  | Kit de unión, modelos MC-21AN1, para unidades exteriores modulares VRF bomba de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 26 a 48 CV en modo de funcionamiento a dos tubos o bomba de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-21AN1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC 30AN1 | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a dos tubos, RAS-(50-54)FSXNSE y RAS-(38-54)FSXNPE | 1572 |  | Kit de unión, modelos MC-30AN1, para unidades exteriores modulares VRF bomba de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 50 a 54 CV en modo de funcionamiento a dos tubos o bomba de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-30AN1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC-NP31SA | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a dos tubos, RAS-(56-72)FSXNSE | 1572 |  | Kit de unión, modelos MC-NP31SA, para unidades exteriores modulares VRF bomba de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 56 a 72 CV en modo de funcionamiento a dos tubos o bomba de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-NP31SA
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC-NP40SA | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a dos tubos, RAS-(74-96)FSXNSE y RAS-(56-72)FSXNPE | 1690 |  | Kit de unión, modelos MC-NP40SA, para unidades exteriores modulares VRF bomba de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 74 a 96 CV en modo de funcionamiento a dos tubos o bomba de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-NP40SA
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC 20XN1 | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a tres tubos, RAS-(20-24)FSXNPE | 749 |  | Kit de unión, modelos MC-20XN1, para unidades exteriores modulares VRF recuperación de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 20 a 24 CV en modo de funcionamiento a tres tubos o recuperación de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-20XN1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC 21XN1 | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a tres tubos, RAS-(26-48)FSXNSE y RAS-(26-36)FSXNPE | 1035 |  | Kit de unión, modelos MC-21XN1, para unidades exteriores modulares VRF recuperación de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 26 a 48 CV en modo de funcionamiento a tres tubos o recuperación de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-21XN1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MC 30XN1 | Conexión frigorífica entre módulos SET FREE SIGMA a tres tubos, RAS-(50-54)FSXNSE y RAS-(38-54)FSXNPE | 2083 |  | Kit de unión, modelos MC-30XN1, para unidades exteriores modulares VRF recuperación de calor, gama SET FREE SIGMA. Kit de unión para unidades exteriores VRF modulares de la gama Set Free Sigma desde 50 a 54 CV en modo de funcionamiento a tres tubos o recuperación de calor. Marca/modelo: HITACHI/MC-30XN1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E-102SN4 | Derivación Multi-Kit a dos tubos, gama SET FREE, mod. E-102SN4 | 187 |  | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4. Diámetro de la tubería de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-102SN4
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E-162SN4 | Derivación Multi-Kit a dos tubos, gama SET FREE, mod. E-162SN4 | 253 |  | Derivación Multi-Kit a 2 tubos, modelo E-162SN4. Diámetro de la tubería de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 12,7. Marca/modelo: HITACHI/E-162SN4
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 242SN3 | Derivación Multi-Kit a dos tubos, gama SET FREE, mod. E-242SN3 | 334 |  | Derivación Multi-Kit a 2 tubos, modelo E-242SN3. Diámetro de la tubería de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 15,88-19,05-22,22. Marca/modelo: HITACHI/E-242SN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 302SN3 | Derivación Multi-Kit a dos tubos, gama SET FREE, mod. E-302SN3 | 394 |  | MultiKit a 2 tubos, modelo E-302SN3. Diámetro de la tubería de gas de Ø 31,75-38,1 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 15,88-19,05-22,22. Marca/modelo: HITACHI/E-302SN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MW-NP2682A3 | Derivación Multi-Kit a dos tubos, gama SET FREE, mod. MW-NP2682A3 | 2383 |  | MultiKit a 2 tubos, modelo MW-NP2682A3. Diámetro de la tubería de gas de Ø 28,58-38,1 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido Ø 6,35 - 19,05 Marca/modelo: HITACHI/ MW-NP2682A3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 52XN3 | Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-52XN3 | 187 |  | MultiKit a 3 tubos, modelo E-52XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 12,7 y de la tubería de líquido de Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-52XN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 102XN3 | Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-102XN3 | 260 |  | MultiKit a 3 tubos, modelo E-102XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 9,52. Marca/modelo: HITACHI/E-102XN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 162XN3 | Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-162XN3 | 353 |  | MultiKit a 3 tubos, modelo E-162XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 22,22-25,4-28,58 (según CV de Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 12,7. Marca/modelo: HITACHI/E-162XN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 202XN3 | Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-202XN3 | 407 |  | MultiKit a 3 tubos, modelo E-202XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 22,22-25,4-28,58 (según CV de la Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior). Marca/modelo: HITACHI/E-202XN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 242XN3 | Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-242XN3 | 466 |  | MultiKit a 3 tubos, modelo E-242XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 22,22-25,4-28,58 (según CV de la Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 22,22-25,4-28,58 (según CV de la Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior). Marca/modelo: HITACHI/E-242XN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | E 322XN3 | Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-322XN3 | 544 |  | MultiKit a 3 tubos, modelo E-322XN3. Diámetro de la tubería de gas de baja presión de Ø 31,75-38,1 (según CV de Unidad Interior), gas de alta presión de Ø 22,22-25,4-28,58 (según CV de la Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 15,88-19,05-22,22 (según CV de la Unidad Interior). Marca/modelo: HITACHI/E-322XN3
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MH-84AN1 | Conjunto de colectores a dos tubos, cuatro salidas, mod. MH-84AN1 | 422 |  | Colector a 2 tubo de cuatro salidas, modelo MH-84AN1 Diámetro de la tubería de gas de Ø 15,88 - 12,7 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 16,35 - 9,52 (según CV de la Unidad Interior). Marca/modelo: HITACHI/MH-84AN1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MH 108AN | Conjunto de colectores a dos tubos, ocho salidas, mod. MH-108AN | 593 |  | Colector a 2 tubos de ocho salidas ,modelo MH-108AN Diámetro de la tubería de gas de Ø 15,88 - 12,7 (según CV de Unidad Interior) y de la tubería de líquido de Ø 16,35 - 9,52 (según CV de la Unidad Interior). Marca/modelo: HITACHI/ MH-108AN
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | MH 108XN | Conjunto de colectores a tres tubos, ocho salidas, mod. MH-108XN | 816 |  | Colector a 3 tubos de ocho salidas ,modelo MH-108AN Diámetro de la tubería de gas alta presion de Ø 22,2 - 15,88 - 12,7 (según CV de Unidad Interior) gas de baja presion de Ø 22,2 - 15,88 - 12,7 y de la tubería de líquido de Ø 19,,05 - 9,52-6,35 (según CV de la Unidad Interior). Marca/modelo: HITACHI/ MH-108AN
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PCC 1A | Cable para funciones auxiliares de uds. ints. SYSTEM FREE (5 uds.), mod. PCC-1A | 41 |  | Cable conector para funciones auxiliares de unidades interiores gama SYSTEM FREE, modelo PCC-1A. Entregados en bolsas de 5 unidades de conectores, permiten utilizar todos los contactos disponibles en los grupos exteriores y las unidades interiores y comandos centralizados (informe de fallo, «arranque/parada» a distancia...). Marca/Modelo: HITACHI/PCC-1A
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PD-75C | Entrada de aire de ventilación para uds. int. tipo cassette RCIM-FSN4, mod. PD-75C | 276 |  | Accesorio para el aporte de aire exterior, modelo PD-75C. Accesorio para el aporte de ventilación en las unidades interiores de tipo cassette de 600x600, RCIM-FSN4E. Marca/modelo: HITACHI/PD-75C
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | F-71L-D1 | Filtro desodorizador para uds. int. tipo cassette RCI-FSR, mod. F-71L-D1 | 1007 |  | Filtro desodorizador modelo F-71L-D1 para unidades interiores tipo cassette RCI-FSR. MARCA / MODELO : HITACHI / F-71L-D1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | F-160L-D1 | Filtro desodorizador para uds. int. tipo cassette RCI-FSR, mod. F-160L-D1 | 1395 |  | Filtro desodorizador modelo F-160L-D1 para unidades interiores tipo cassette RCI-FSR. MARCA / MODELO : HITACHI / F-160L-D1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | B-160H2 | Adaptador para filtro desodorizador para uds. int. tipo cassette RCI-FSR, mod. B-160H2 | 1098 |  | Adaptador para filtro desodorizador modelo B-160H2 para uniades interiores tipo cassette RCI-FSR. MARCA / MODELO :HITACHI /B-160H2
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | TKCI-160K | Pieza en "T" para conexión de conducto de aporte de aire a kit OACI-160K2, mod. TKCI-160K | 473 |  | Pieza en "T" modelo TKCI-160K para conexión de conducto de aporte de aire a kit OACI-160K2. MARCA / MODELO : HITACHI / TKCI-160K
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | OACI-160K2 | Kit para aporte de aire exterior para uds. int. tipo cassette RCI-FSR, mod. OACI-160K2 | 929 |  | Kit para aporte de aire exterior modelo OACI-160K2 para uniades interiores tipo cassette RCI-FSR. MARCA / MODELO : HITACHI / OACI-160K2
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PD-75A | Entrada de aire de ventilación para uds. int. tipo cassette RCI-FSR, mod. PD-75A | 276 |  | Accesorio para el aporte de aire exterior, modelo PD-75A. Accesorio para el aporte de ventilación en las unidades interiores de tipo cassette de 800x800, RCI-FSR. Marca/modelo: HITACHI/PD-75A
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PI-160LS1 | Obturador de una vía para uds. int. tipo cassette RCI-FSR, mod. PI-160LS1 | 198 |  | Obturador de una vía modelo PI-160LS1 para unidades interiores de tipo cassette RCI-FSR. MARCA / MODELO : HITACHI / PI-160LS1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PDF-71C1 | Tubería de bifurcación para unidades cassette RCI-(1.0-2.5)FSR, mod. PDF-71C1 | 215 |  | Tubería de bifurcación para unidades cassette de 800x800, modelo PDF-71C1. Este kit de bifurcación compatible con unidades RCI-(1.0-2.5)FSR permiten llevar a través de una conducto a una estancia o zona cercana. La longitud máxima permitida es de 5 m., este accesorio está preparado para la conexión de conductos circulares de diámetro 150 mm. Es necesario colocar aislamiento en la conexión entre el conducto y el cuerpo de la unidad interior. Cuando se emplee este accesorio, se debe bloquear la salida de aire del lao de la bifurcación con el accesorio opcional PI-160LS1. MARCA / MODELO : HITACHI / PDF-71C1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PDF-160C1 | Tubería de bifurcación para unidades cassette RCI-(3.0-6.0)FSR, mod. PDF-160C1 | 263 |  | Tubería de bifurcación para unidades cassette de 800x800, modelo PDF-160C1. Este kit de bifurcación compatible con unidades RCI-(3.0-6.0)FSR permiten llevar a través de una conducto a una estancia o zona cercana. La longitud máxima permitida es de 5 m., este accesorio está preparado para la conexión de conductos circulares de diámetro 200 mm. Es necesario colocar aislamiento en la conexión entre el conducto y el cuerpo de la unidad interior. Cuando se emplee este accesorio, se debe bloquear la salida de aire del lao de la bifurcación con el accesorio opcional PI-160LS1. MARCA / MODELO : HITACHI / PDF-160C1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | DUPC-63K1 | Mecanismo de desagüe, mod. DUPC-63K1, para ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE RPC-1.5FSR | 1919 |  | Kit de desagüe para la unidad interior de techo RPC-1.5FSR, modelo DUPC-63K1. Bomba de condensados para su instalación en el interior de las uidades RPC-FSR que pemrite elevar los condensados hasta 600 mm. por encima de la parte superior de la unidad. En la bandeja de condensados se encuentra un agente antibacteriano de iones de plata que inhibe la generación de moho o basterías causantes de viscosidades, intercambiable y válido durante 10.000 horas de funcionamiento en frío o 5 años. Marca/modelo: HITACHI/DUPC-63K1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | DUPC-71K1 | Mecanismo de desagüe, mod. DUPC-71K1, para ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE RPC-2.0FSR | 2131 |  | Kit de desagüe para la unidad interior de techo RPC-2.0FSR, modelo DUPC-63K1. Bomba de condensados para su instalación en el interior de las uidades RPC-FSR que pemrite elevar los condensados hasta 600 mm. por encima de la parte superior de la unidad. En la bandeja de condensados se encuentra un agente antibacteriano de iones de plata que inhibe la generación de moho o basterías causantes de viscosidades, intercambiable y válido durante 10.000 horas de funcionamiento en frío o 5 años. Marca/modelo: HITACHI/DUPC-71K1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | DUPC-160K1 | Mecanismo de desagüe, mod. DUPC-160K1, para ud. int. de techo, gama SYSTEM FREE RPC-2.5FSR a RPC-6.0FSR | 2225 |  | Kit de desagüe para las unidades interiores de techo RPC-FSR desde 2.5 hasta 6 HP, modelo DUPC-160K1. Bomba de condensados para su instalación en el interior de las uidades RPC-FSR que pemrite elevar los condensados hasta 600 mm. por encima de la parte superior de la unidad. En la bandeja de condensados se encuentra un agente antibacteriano de iones de plata que inhibe la generación de moho o basterías causantes de viscosidades, intercambiable y válido durante 10.000 horas de funcionamiento en frío o 5 años. Marca/modelo: HITACHI/DUPC-160K1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | SOR-NEP | Kit de sensor de presencia, mod. SOR-NEP, para uds. int. de techo, gama SYSTEM FREE RPC-FSR | 560 |  | Kit de sensor de presencia, modelo SOR-NEP para las unidades interiores de techo, gama SYSTEM FREE RPC-FSR. Mejora el ahorro energético con la función de funcionamiento individual. Se puede establecer un periodo de control (30-60-90...minutos durante el cual el detector irá modificando la tempertaura y velocidad de ventilador para ahorrar energía sin sacrificar el confort de los usuarios. Una vez pasado el intervalo de control, el usuario puede seleccionar entre tres modos de actuar: Marcha, en el cual la unidad interior sigue funcionando en las condiciones de ahorro energético anteriores; Espera, la unidad se apaga y se vuelve a encender en las condiciones iniciales al detectar presencia; y Paro, la unidad se apaga y para volver a ponerla en funcionamiento es necesario hacerlo manualmente. Marca/modelo: HITACHI/SOR-NEP
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | F-56LPC1 | Filtro larga duración para uds. int. de techo RPC-(1.5-2.0)FSR, mod. F-56LPC1 | 168 |  | Filtro antibacteriano de larga duración para unidades interiores de techo RPC-(1.5-2.0)FSR, modelo F-56LPC1. Este filtro se instala en el interior de la unidad. Marca/modelo: HITACHI/F-56LPC1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | F-90LPC1 | Filtro larga duración para uds. int. de techo RPC-(2.5-3.0)FSR, mod. F-90LPC1 | 179 |  | Filtro antibacteriano de larga duración para unidades interiores de techo RPC-(2.5-3.0)FSR, modelo F-90LPC1. Este filtro se instala en el interior de la unidad. Marca/modelo: HITACHI/F-90LPC1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | F-160LPC1 | Filtro larga duración para uds. int. de techo RPC-(4.0-6.0)FSR, mod. F-160LPC1 | 210 |  | Filtro antibacteriano de larga duración para unidades interiores de techo RPC-(4.0-6.0)FSR, modelo F-160LPC1. Este filtro se instala en el interior de la unidad. Marca/modelo: HITACHI/F-160LPC1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | SOR-NEC | Ud. de sensor de movimiento integrable en panel, mod. SOR-NEC para uds. int. RCIM-FSRE | 461 |  | Kit de sensor de moviminto, modelo SOR-NEC integrable en el panel de las unidades interiores de cassette de 4 vías, gama SYSTEM FREE RCIM-FSRE. Se puede establecer un periodo de control (30-60-90...minutos durante el cual el detector irá modificando la tempertaura y velocidad de ventilador para ahorrar energía sin sacrificar el confort de los usuarios. Una vez pasado el intervalo de control, el usuario puede seleccionar entre tres modos de actuar: Marcha, en el cual la unidad interior sigue funcionando en las condiciones de ahorro energético anteriores; Espera, la unidad se apaga y se vuelve a encender en las condiciones iniciales al detectar presencia; y Paro, la unidad se apaga y para volver a ponerla en funcionamiento es necesario hacerlo manualmente. Marca/modelo: HITACHI/SOR-NEC
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PC-ALHD1 | Receptor de infrarrojos para cassette 2 vías, mod. PC-ALHD1 | 281 |  | Receptor de infrarrojos para cassette 2 vias serie FSN3E, mod. PC-ALHC1 permite el control de la unidad interior a traves de mando remoto inalámbrico PC-AWR . Integracion total en el panel del cassette . Marca/modelo: HITACHI/ PC-ALHC1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | SOR-NED | Kit de sensor de presencia, mod. SOR-NED, para uds. int. cassette, gama SYSTEM FREE RCD-FSR | 461 |  | Kit de sensor de presencia, modelo SOR-NED para las unidades interiores de tipo cassette de dos vías, gama SYSTEM FREE RCD-FSR. Mejora el ahorro energético con la función de funcionamiento individual. Se puede establecer un periodo de control (30-60-90...minutos durante el cual el detector irá modificando la tempertaura y velocidad de ventilador para ahorrar energía sin sacrificar el confort de los usuarios. Una vez pasado el intervalo de control, el usuario puede seleccionar entre tres modos de actuar: Marcha, en el cual la unidad interior sigue funcionando en las condiciones de ahorro energético anteriores; Espera, la unidad se apaga y se vuelve a encender en las condiciones iniciales al detectar presencia; y Paro, la unidad se apaga y para volver a ponerla en funcionamiento es necesario hacerlo manualmente. Marca/modelo: HITACHI/SOR-NED
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | F-90MD-K1 | Filtro antibacteriano larga duración para uds. int.RCD-(0.8-3.0)FSR, mod. F-90MD-K1 | 476 |  | Filtro antibacteriano de larga duración y altas prestaciones para unidades interiores de cassette de dos vías RCD-(0.8-3.0)FSR, modelo F-90MD-K1. Este filtro evita la proliferación de bacterias y moho en la unidad. La eficacia de recogida de polvo de este filtro es del 65% (medido con método gravimétrico) a lo largo de su vida útil que es de 8 años (mantenimiento cada 2.500 horas), permite un caudal de aire de 19,5 m3/min (1170 m3/h) y una perdida de presión (inicial-final) de 17 a 55,9 Pa. Su peso es de 0,9 Kg. El material de la fibra antibacteriana es sintética. Consulte en el manual la gráfica de caudal/presión. Marca/modelo: HITACHI/F-90MD-K1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | F-160MD-K1 | Filtro antibacteriano larga duración para uds. int. RCD-(4.0-6.0)FSR, mod. F-160MD-K1 | 690 |  | Filtro antibacteriano de larga duración y altas prestaciones para unidades interiores de cassette de dos vías RCD-(4.0-6.0)FSR, modelo F-160MD-K1. Este filtro evita la proliferación de bacterias y moho en la unidad. La eficacia de recogida de polvo de este filtro es del 65% (medido con método gravimétrico) a lo largo de su vida útil que es de 8 años (mantenimiento cada 2.500 horas), permite un caudal de aire de 32,5 m3/min (1950 m3/h) y una perdida de presión (inicial-final) de 20,5 a 62,8 Pa. Su peso es de 0,8x2 Kg. El material de la fibra antibacteriana es sintética. Consulte en el manual la gráfica de caudal/presión. Marca/modelo: HITACHI/F-160MD-K1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | B-90HD | Caja portafiltros para uds. int. RCD-(0.8-3.0)FSR, mod. B-90HD | 749 |  | Caja portafiltros para unidades interiores RCD-(0.8-3.0)FSR, modelo B-90HD. Este caja portafiltros permite instalar el filtro antibacteriano de larga duracióny altas prestaciones, modelo F-90MD-K1. La instalación de esta caja portafiltros aumenta la altura de la unidad aproximadamente 68 mm. y tiene un peso de 5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/B-90HD
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | B-160HD | Caja portafiltros para uds. int. RCD-(4.0-6.0)FSR, mod. B-160HD | 892 |  | Caja portafiltros para unidades interiores RCD-(4.0-6.0)FSR, modelo B-160HD. Este caja portafiltros permite instalar el filtro antibacteriano de larga duracióny altas prestaciones, modelo F-160MD-K1. La instalación de esta caja portafiltros aumenta la altura de la unidad aproximadamente 68 mm. y tiene un peso de 7,5 Kg. Marca/modelo: HITACHI/B-160HD
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PD-150D | Entrada de aire de ventilación para uds. int. tipo cassette de dos vías RCD-FSR, mod. PD-150D | 1070 |  | Accesorio para el aporte de aire exterior, modelo PD-150D. Accesorio para el aporte de ventilación en las unidades interiores de tipo cassette de dos vías, RCD-FSR. Marca/modelo: HITACHI/PD-150D
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | DBS 26 | Kit conexión tubería desagüe condens. para UTOPIA Prime, IVX Prime, UTOPIA IVX Confort, SETFREE MINI y YUTAKI de 4 a 10HP, mod. DBS-26 | 46 |  | Kit conexión tubería desagüe condens. para UTOPIA Prime, IVX Prime, UTOPIA IVX Confort, SETFREE MINI y YUTAKI de 4 a 10HP, mod. DBS-26. MARCA / MODELO : HITACHI/DBS-26
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | DBS-12L | Kit conexión tubería desagüe condensados para UTOPIA IVX Prime de 3HP y YUTAKI de 2 a 3HP, mod. DBS-12L | 46 |  | Kit conexión tubería desagüe condensados para UTOPIA IVX Prime de 3HP y YUTAKI de 2 a 3HP, mod. DBS-12L. MARCA / MODELO : HITACHI / DBS-12L
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | DBS-TP10A | Kit conexión tubería desagüe condensados para SET FREE SIGMA, mod. DBS-TP10A | 86 |  | Kit conexión tubería desagüe condensados modelo DBS-TP10A para SET FREE SIGMA. MARCA / MODELO : HITACHI / DBS-TP10A
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | TRF-NP63S | Kit para renovación manteniendo tuberías frigoríficas, mod. TRF-NP63S | 662 |  | Kit para renovación modelo TRF-NP63S para compatibilidad con las tuberías de las instalaciones actuales en las que se utiliza gas R22 o R407C manteniendo tuberías frigoríficas, fijación externa a la unidad exterior. Para RAS-(2/2.5)HVNP MARCA / MODELO : HITACHI / TRF-NP63S
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | TRF-NP160S | Kit para renovación manteniendo tuberías frigoríficas, mod. TRF-NP160S | 662 |  | Kit para renovación modelo TRF-NP160S para compatibilidad con las tuberías de las instalaciones actuales en las que se utiliza gas R22 o R407C manteniendo tuberías frigoríficas, fijación externa a la unidad exterior. Para RAS-(3-6)H(V)N(C_P)(1)E MARCA / MODELO : HITACHI / TRF-NP160S
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | TRF-NP160U | Kit para renovación manteniendo tuberías frigoríficas, mod. TRF-NP160U | 622 |  | Kit para renovación modelo TRF-NP160U para compatibilidad con las tuberías de las instalaciones actuales en las que se utiliza gas R22 o R407C manteniendo tuberías frigoríficas, fijación interna a la unidad exterior. Para RAS-(4-6)H(V)NPE MARCA / MODELO : HITACHI / TRF-NP160U
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | TRF-NP280U | Kit para renovación manteniendo tuberías frigoríficas, mod. TRF-NP280U | 795 |  | Kit para renovación modelo TRF-NP280U para compatibilidad con las tuberías de las instalaciones actuales en las que se utiliza gas R22 o R407C manteniendo tuberías frigoríficas, fijación interna a la unidad exterior. Para RAS-8HN(C_P)E MARCA / MODELO : HITACHI / TRF-NP280U
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | TRF-NP335U1 | Kit para renovación manteniendo tuberías frigoríficas, mod. TRF-NP335U1 | 795 |  | Kit para renovación modelo TRF-NP335U1 para compatibilidad con las tuberías de las instalaciones actuales en las que se utiliza gas R22 o R407C manteniendo tuberías frigoríficas, fijación interna a la unidad exterior. Para RAS-(10/12)HN(C_P)(E) MARCA / MODELO : HITACHI / TRF-NP335U1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | AG-335A | Guía de caudal de aire para determinadas uds. ext. UTOPIA IVX Confort/Prime y YUTAKI, ref. AG-335A | 379 |  | Guía de caudal de aire referencia ref. AG-335A para las exteriores UTOPIA IVX Confort, IVX Prime, UTOPIA IVX Prime y SET FREE MINI, desde 4 hasta 12 HP y unidades YUTAKI desde 4 hasta 10HP. Esta referencia contiene una sola guía de caudal, en el caso de unidades con dos ventiladores serán necesarias dos unidades de este referencia. MARCA / MODELO : HITACHI/AG-335A
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | WSP-264 | Protector contra el viento para determinadas uds. ext. UTOPIA Prime y YUTAKI, ref. WSP-264 | 2000 |  | Protector contra el viento ref. WSP-264 para las exteriores UTOPIA Prime de 3 HP y unidades YUTAKI de 2 a 3HP. MARCA / MODELO : HITACHI/WSP-264
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | EV-1.5N1 | Válvula de expansión para unidades RPK-FSNH4M, mod. EV-1.5N1, para montaje fuera de la unidad | 375 |  | Válvula de expansión para unidades RPK-FSNH4M, modelo EV-1.5N1. Válvula de expansión para montaje fuera de la unidad. Permite un ambiente más silencioso, ideal para las habitaciones de hoteles, hostales, residencias, albergues, etc. Marca/Modelo: HITACHI/EV-1.5N1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | STL30-200-L600 | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-200-L600 | 430 |  | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-200-L600 ,adaptable al conducto de la unidad y con reduccion media de 5 dB(A) dependiendo de las condicones de la instalacion. Marca/modelo: HITACHI/STL-30-200-L600
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | STL30-250-L600 | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-250-L600 | 518 |  | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-250-L600 ,adaptable al conducto de la unidad y con reduccion media de 5 dB(A) dependiendo de las condicones de la instalacion. Marca/modelo: HITACHI/ STL-30-250-L600
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | STL30-300-L600 | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-300-L600 | 550 |  | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-300-L600 ,adaptable al conducto de la unidad y con reduccion media de 5 dB(A) dependiendo de las condicones de la instalacion. Marca/modelo: HITACHI/ STL-30-300-L600
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | STL30-355-L600 | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-355-L600 | 577 |  | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-355-L600 ,adaptable al conducto de la unidad y con reduccion media de 5 dB(A) dependiendo de las condicones de la instalacion. Marca/modelo: HITACHI/ STL-30-355-L600
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | STL30-450-L600 | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-450-L600 | 606 |  | Atenuador acústico para módulo KPI, mod. STL-30-450-L600 ,adaptable al conducto de la unidad y con reduccion media de 5 dB(A) dependiendo de las condicones de la instalacion. Marca/modelo: HITACHI/ STL-30-450-L600
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | HEF-252 | Filtro de alta eficiencia F7 para KPI-252E4E | 147 |  | Filtros de alta eficiencia F7 para KPI-252E4E, modelo HEF-252. Marca/modelo: HITACHI/HEF-252
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | HEF-502 | Filtro de alta eficiencia F7 para KPI-502E/X4E | 274 |  | Filtros de alta eficiencia F7 para KPI-502E/X4E, modelo HEF-502. Marca/modelo: HITACHI/HEF-502
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | HEF-802 | Filtro de alta eficiencia F7 para KPI-802E/X4E | 288 |  | Filtros de alta eficiencia F7 para KPI-802E/H/X3E, modelo HEF-802. Marca/modelo: HITACHI/HEF-802
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | HEF-1002 | Filtro de alta eficiencia F7 para KPI-1002E/X4E | 306 |  | Filtros de alta eficiencia F7 para KPI-1002E4E, modelo HEF-1002. Marca/modelo: HITACHI/HEF-1002
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | HEF-1502 | Filtro de alta eficiencia F7 para KPI-1502E4E | 320 |  | Filtros de alta eficiencia F7 para KPI-1502E4E, modelo HEF-1502. Marca/modelo: HITACHI/HEF-1502
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | HEF-2002 | Filtro de alta eficiencia F7 para KPI-2002E4E | 404 |  | Filtros de alta eficiencia F7 para KPI-2002E4E, modelo HEF-2002. Marca/modelo: HITACHI/HEF-2002
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-2.0E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-2.0E2 | 1571 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-2.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 4/5,6 kW y en calefacción de 4,5/7,1 kW. Volúmen del intercambiador 0,57/1,64 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 480-1260 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 2 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 6,35 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-2.0E2
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-2.5E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-2.5E2 | 1699 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-2.5E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 4,8/6,3 kW y en calefacción de 5,6/7,1 kW. Volúmen del intercambiador 0,89/1,83 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 690-1560 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 2,7 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-2.5E2
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-3.0E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-3.0E2 | 1713 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-3.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 5,7/8 kW y en calefacción de 6,4/9 kW. Volúmen del intercambiador 1,03/2,89 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 750-1800 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 2,7 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-3.0E2
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-4.0E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-4.0E2 | 1720 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-4.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 8/11,2 kW y en calefacción de 9/12,5 kW. Volúmen del intercambiador 1,51/4,56 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 1200-2160 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 2,7 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-4.0E2
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-5.0E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-5.0E2 | 1734 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-5.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 10/14 kW y en calefacción de 11,2/16 kW. Volúmen del intercambiador 1,92/4,56 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 1380-2490 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 2,7 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-5.0E2
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-6.0E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-6.0E2 | 1750 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-6.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 11,2/16 kW y en calefacción de 12,8/18 kW. Volúmen del intercambiador 1,92/5,11 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 1500-2550 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 2,7 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-6.0E2
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-8.0E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-8.0E2 | 2136 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-8.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 16/22,4 kW y en calefacción de 17,9/25 kW. Volúmen del intercambiador 2,92/6,93 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 3540-4680 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 4,5 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-8.0E2
Package | PAC & VRF Accessories | DX-KIT | - | EXV-10.0E2 | Kit de conexión de batería de expansión directa para UTOPIA IVX/ES, mod. EXV-10.0E2 | 2186 |  | Kit de conexión de batería de expansión directa, modelo EXV-10.0E2, con kit de válvula de expansión, sondas de temperatura y dispositivos de regulación electrónica. Compatible con la gama UTOPIA y SET FREE. Mando a distancia PC-ARFPE (No incluido). Capacidad permitida en refrigeración de 20/28 kW y en calefacción de 22,4/31,5 kW. Volúmen del intercambiador 3,89/10,73 L. Caudal de aire recomendado del intercambiador de calor 408-5340 m3/h. Dimensiones de la caja de control de 341x127x291 mm (AnchoxFondoxAlto) y 3 kg de peso. Alimentación 230V 50Hz. Dimensión de la válvula de expansión de 199x103x431 mm (AnchoxFondoxAlto) y 4,5 kg de peso. Diámetro de conexión de las tuberías 9,52 mm. Posibilidad de regular el control de la capacidad mediante la tempertaura de impulsión, temperatura de retorno o mediante una señal externa. Marca/modelo: HITACHI/EXV-10.0E2
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | THM R2AE | Sonda mural remota, mod. TH-MR2AE | 55 |  | Sensor remoto de temperatura, modelo TH-MR2AE. Sensor remoto para unidades interiores para controlar la temperatura mediante 3 formas de lectura, una de ellas según la media de la lectura tomada en la unidad interior y la que detecta el sensor, otra de ellas según el termistor del mando cabledado y otra según la media de ambos valores. Marca/modelo: HITACHI/THM-R2AE
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PRC 10E1 | Cable alargador H-Link opcional de 10 metros, mod. PRC-10E1 | 55 |  | Cable alargador, modelo PRC-10E1, de dos contactos con longitud de 10 metros para controles cableados individuales o centrales. Marca / Modelo : HITACHI / PRC-10E1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PRC 15E1 | Cable alargador H-Link opcional de 15 metros, mod. PRC-15E1 | 55 |  | Cable alargador, modelo PRC-15E1, de dos contactos con longitud de 10 metros para controles cableados individuales o centrales. Marca / Modelo : HITACHI / PRC-15E1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PRC-20E1 | Cable alargador H-Link opcional de 20 metros, mod. PRC-20E1 | 72 |  | Cable alargador, modelo PRC-20E1, de dos contactos con longitud de 10 metros para controles cableados individuales o centrales. Marca / Modelo : HITACHI / PRC-20E1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | PRC 30E1 | Cable alargador H-Link opcional de 30 metros, mod. PRC-30E1 | 78 |  | Cable alargador, modelo PRC-30E1, de dos contactos con longitud de 10 metros para controles cableados individuales o centrales. Marca / Modelo : HITACHI / PRC-30E1
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | FD-RASC46 | Kit accesorio para cambio de posición de la embocadura de descarga de aire, mod. FL-RASC46 | 190 |  | Accesorio para la modificación de la posición de salida de descarga de aire, modelo FD-RASC46. Accesorio para la modificación de la posición de salida de descarga de aire para los modelos de unidad exterior de la gama VRF CENTRIFUGO, RASC-4HNPE; RASC-5HNPE; RASC-6HNPE. Marca/modelo: HITACHI/FD-RASC46
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | FD-RASC810 | Kit accesorio para cambio de posición de la embocadura de descarga de aire, mod. FL-RASC810 | 190 |  | Accesorio para la modificación de la posición de salida de descarga de aire, modelo FD-RASC810 . Accesorio para la modificación de la posición de salida de descarga de aire para los modelos de unidad exterior de la gama VRF CENTRIFUGO, RASC-8HNPE; RASC-10HNPE. Marca/modelo: HITACHI/FD-RASC810
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | EF-456N1E | Módulo ECONOFRESH para enfriamiento gratuito con RPI-4/5/6FSN5E, mod. EF-456N1E | 1799 |  | Kit Econofresh para freecooling en unidades de conductos RPI-4.0/5.0/6.0FSN5E, modelo EF-456N1E. Con sonda de temperatura de entrada de aire exterior. Dimensiones de (1350+59)x270x254 (AnchoxFondoxAlto) y 12,5 Kg de peso. Posibilidad de control entalpico y/o control de apertura de acuerdo con sonda de CO2 (Sondas no incluidas). Marca/Modelo: HITACHI/EF-456N1E
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | SOR-MSK | Kit de sensor de presencia, mod. SOR-MSK, para uds. int. Conductos y Cassette de 800x800, gama SYSTEM FREE RPI-FSR y RCI-FSR | 178 |  | Kit de sensor de presencia, mod. SOR-MSK, para uds. int. Conductos y Cassette de 800x800, gama SYSTEM FREE RPI-FSR y RCI-FSR. Se puede establecer un periodo de control (30-60-90...minutos durante el cual el detector irá modificando la tempertaura y velocidad de ventilador para ahorrar energía sin sacrificar el confort de los usuarios. Una vez pasado el intervalo de control, el usuario puede seleccionar entre tres modos de actuar: Marcha, en el cual la unidad interior sigue funcionando en las condiciones de ahorro energético anteriores; Espera, la unidad se apaga y se vuelve a encender en las condiciones iniciales al detectar presencia; y Paro, la unidad se apaga y para volver a ponerla en funcionamiento es necesario hacerlo manualmente. Marca/modelo: HITACHI/SOR-MSK
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | D-ICA15R | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPIL(0.4-1.5)SFRE, mod. D-ICA15R | 331 |  | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPIL(0.4-1.5)SFRE, mod. D-ICA15R. Marca/modelo: HITACHI/D-ICA15R
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | D-ICA20R | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPI(1.5-2.0)SFRE, mod. D-ICA20R | 331 |  | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPI(1.5-2.0)SFRE, mod. D-ICA20R. Marca/modelo: HITACHI/D-ICA20R
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | D-ICA30R | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPI(2.5-3.0)SFRE, mod. D-ICA30R | 331 |  | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPI(2.5-3.0)SFRE, mod. D-ICA30R. Marca/modelo: HITACHI/D-ICA30R
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | D-ICA60R | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPI(4.0-6.0)SFRE, mod. D-ICA60R | 331 |  | Accesorio para el cambio de posición de retorno para UI de Conductos RPI(4.0-6.0)SFRE, mod. D-ICA60R. Marca/modelo: HITACHI/D-ICA60R
Package | PAC & VRF Accessories | PAC & VRF Accessories | - | D-DGK15R | Accesorio para desagüe por gravedad en UI de Conductos RPIL(0.4-1.5)FSRE, mod. D-DGK15R | 67 |  | Accesorio para desagüe por gravedad en UI de Conductos RPIL(0.4-1.5)FSRE, mod. D-DGK15R. Marca/modelo: HITACHI/D-DGK15R
Controls | Controls | Gateway | - | PSC 5HR | Repetidor H-Link mod. PSC-5HR, para instalaciones H-LINK con más de 1000 m.l. de tendido de bus | 3115 |  | Repetidor H-Link, modelo PSC-5HR, para instalaciones H-LINK con más de 1000 m.l. de tendido de bus . Permite la extension adicional de 1.000 m. por cada repetidor hasta un maxmo de 4 repetidores (5000 m. maximo). MARCA / MODELO : HITACHI / PSC-5HR
Controls | Controls | Centralised Control | - | PSC A64S | Mando centralizado cableado, mod. PSC-A64S | 1475 |  | Mando centralizado, modelo PSC-A64S. Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. Cada control centralziado PSC-A64S puede gestionar hasta 160 unidades interiores y 64 exteriores. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, bloqueo de funcionamientos de unidades, ajuste del temporizador, programación semanal y vacacional, lectura de codigos de alarma, etc. Marca/modelo: HITACHI/PSC-A64S
Controls | Controls | Remote Control | - | PSC A1T | Reloj semanal, mod. PSC-A1T | 506 |  | Temporizador semanal, modelo PSC-A1T. Temporizador semanal para funcionar con otros mandos a distancia que no disponen de de temporizador semanal integrado. Permite el ajustar los 7 días de la semana y las horas de paro/marcha hasta 3 veces por día. Dispone de dos tipos de programas semanales para invierno y verano. Marca/modelo: HITACHI/PSC-A1T
Controls | Controls | Centralised Control | - | PSC A16RS | Mando centralizado cableado de encendido/apagado, mod. PSC-A16RS | 1318 |  | Mando centralizado, modelo PSC-A16RS. Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. Cada control centralziado PSC-A16RS puede gestionar hasta 160 unidades interiores y 16 exteriores. Control del encendido/apagado. Marca/modelo: HITACHI/PSC-A16RS
Controls | Controls | Centralised Control | - | PSC-A64GT | Mando centralizado cableado con pantalla táctil, mod. PSC-A64GT | 4567 |  | Pantalla táctil de 8,5" sistema centralizado, modelo PSC-A64GT. Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. Cada control centralizado PSC-A64GT puede gestionar hasta 160 unidades interiores y 64 exteriores. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, bloqueo de funcionamientos de unidades, ajuste del temporizador, programación semanal y vacacional, lectura de codigos de alarma, etc. Marca/modelo: HITACHI/PSC-A64GT
Controls | Controls | Receiver Kit | - | PC-ALHZ1 | Receptor de infrarrojos para colocación mural, mod. PC-ALHZ1 | 270 |  | Receptor inalámbrico para instalacion sobre mural , mod. PC-ALHZ1, para unidades interiores SYSTEM FREE .Permite el control de la unidad interior a traves de mando remoto inalámbrico PC-AWR . Marca/modelo: HITACHI/ PC-ALHZ1
Controls | Controls | Receiver Kit | - | PC-ALHC1 | Receptor de infrarrojos para cassette 4 vías 600x600 RCIM-FSN4E, mod. PC-ALHC1 | 257 |  | Receptor de infrarrojos para cassette 4 vías 600x600 serie FSN4E, mod. PC-ALHC1 permite el control de la unidad interior a traves de mando remoto inalámbrico PC-AWR . Integracion total en el panel del cassette . Marca/modelo: HITACHI/ PC-ALHC1
Controls | Controls | Wireless Remote Control | - | PC-AWR | Mando por infrarrojos, mod. PC-AWR | 200 |  | Mando inalámbrico multifunción, modelo PC-AWR con configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, modificar velicidad de ventilador de la unidad, selección del modo de funcionamiento, modo refrigeración/calefacción automático, ajuste del ángulo del deflector, señal de limpieza de filtro, temporizador. Control de 1 a 16 unidades interiores. Posibilidad de almacenar 4 programaciones para diferentes unidades interiores emparejadas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-AWR
Controls | Controls | Remote Control | - | PC ALH3 | Receptor de infrarrojos para cassette 4 vías 800x800 serie FSN4E, mod. PC-ALH3 | 320 |  | Receptor de infrarrojos para cassette 4 vías 800x800 serie FSN4E, mod. PC-ALH3 permite el control de la unidad interior a traves de mando remoto inalámbrico PC-AWR . Integracion total en el panel del cassette . Marca/modelo: HITACHI/PC-ALH3
Controls | Controls | Remote Control | - | PC-ALHP1 | Kit de receptor inalámbrico, mod. PC-ALHP1, para uds. int. de techo, gama SYSTEM FREE RPC-FSN3 | 404 |  | Kit de receptor inalámbrico, mod. PC-ALHP1, para unidades de techo, gama SYSTEM FREE RPC-FSN3 .Permite el control de la unidad interior a traves de mando remoto inalámbrico PC-AWR . Integracion total en el panel. Marca/modelo: HITACHI/ PC-ALHP1
Controls | Controls | Gateway | - | HARC BX-E(A) | Interfaz Lonworks, mod. HARC-BX E (A) | 8566 |  | Interface LONWORKS modelo HARC-BX E (A).Integración en instalaciones con control inteligente (Sistema de gestión de edificios) mediante interfaz de entrada a sistemas LONWORKS. (Comunicación H-LINK I) (Máx. 64 unidades con 8 parámetros). MARCA / MODELO : HITACHI / HARC-BX E (A)
Controls | Controls | Gateway | - | HARC BX-E(B) | Interfaz Lonworks, mod. HARC-BX E (B) | 8566 |  | Interface LONWORKS modelo HARC-BX E (B).Integración en instalaciones con control inteligente (Sistema de gestión de edificios) mediante interfaz de entrada a sistemas LONWORKS. (Comunicación H-LINK I) (Máx. 32 unidades con 16 parámetros) MARCA / MODELO : HITACHI / HARC-BX E (B)
Controls | Controls | Gateway | - | KNX001 | Interfaz KNX para conectar a CS-NET Web, mod. KNX-001 | 2636 |  | Interfaz KNX para conectar a CS-NET WEB, modelo KNX-001. Puede gestionar hasta 128 unidades interiores y 64 exteriores. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, notificación de alarmas, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de la temperatura ambiente, etc. Marca/modelo: HITACHI/KNX-001
Controls | Controls | Gateway | - | HC-A64NET | Interfaz de mando centralizado vía web, mod. CS-NET WEB HC-A64NET | 1592 |  | Interfaz H-LINK, modelo HC-A64NET. Pasarela de comunicación para el protocolo H-Link junto CS NET Manager. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores y 64 exteriores. Marca/modelo: HITACHI/HC-A64NET
Controls | Controls | Centralised Control | - | CSNET MANAGER 2T10 | PC táctil para el control de CS-NET WEB, mod. CSNET MANAGER 2 T10 (10'') | 5039 |  | Pantalla táctil de 10" para el control centralizado de CS-NET MANAGER, modelo CSNET MANAGER 2 T10 (10"). Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. El control centralizado CS-NET MANAGER puede gestionar hasta 1280 unidades interiores y 512 exteriores. El CS-NET MANAGER se puede conectar a la red de área local mediante un puerto Ethernet, permitiendo el acceso a Inertnet. Accesible desde cualquier ordenador que esté conectado a Internet y desde un Smartphone. Visualización remota del control de la unidad. Función Interlock. Función Hotel. Permite el control remoto de las unidades y la supervisión de sus parámetros. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, notificación de alarmas, temporizador, programación anual, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de la temperatura ambiente, lectura y registro de códigos de alarma, anti-cold draft y anti-heat draft, posibilidad de contabilizar el consumo de energía, opciones de control sobre la unidad exterior (reducción de nivel sonoro, limitación de consumo, ...) compatible con el protocolo de comunicación MODBUS, notificación de alarmas por correo electrónico, Building Layout (control de la unidades mediante el plano de planta del edificio), acceso al registro de datos históricos en formato tabla o gráfica exportable a Excel, actualizaciones del software automáticas, etc. Marca/modelo: HITACHI/CSNET MANAGER 2T10
Controls | Controls | Centralised Control | - | CSNET MANAGER 2T15 | PC táctil para el control de CS-NET WEB, mod. CSNET MANAGER 2 T15 (15'') | 6595 |  | Pantalla táctil de 15" para el control centralizado de CS-NET MANAGER, modelo CSNET MANAGER 2 T15 (15"). Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. El control centralizado CS-NET MANAGER puede gestionar hasta 1280 unidades interiores y 512 exteriores. El CS-NET MANAGER se puede conectar a la red de área local mediante un puerto Ethernet, permitiendo el acceso a Inertnet. Accesible desde cualquier ordenador que esté conectado a Internet y desde un Smartphone. Visualización remota del control de la unidad. Función Interlock. Función Hotel. Permite el control remoto de las unidades y la supervisión de sus parámetros. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, notificación de alarmas, temporizador, programación anual, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de la temperatura ambiente, lectura y registro de códigos de alarma, anti-cold draft y anti-heat draft, posibilidad de contabilizar el consumo de energía, opciones de control sobre la unidad exterior (reducción de nivel sonoro, limitación de consumo, ...) compatible con el protocolo de comunicación MODBUS, notificación de alarmas por correo electrónico, Building Layout (control de la unidades mediante el plano de planta del edificio), acceso al registro de datos históricos en formato tabla o gráfica exportable a Excel, actualizaciones del software automáticas, etc. Marca/modelo: HITACHI/CSNET MANAGER 2T15
Controls | Controls | - | - | PC-AMTB | Dispositivo "multi-tennant", mod. PC-AMTB | 457 |  | Interfaz multi-tennant, modelo PC-AMTB, para el control de edificios con espacios/locales/oficinas en alquiler donde existe una unidad exterior común compartida con el resto de espacios o inquilinos, permitiendo apagar o dejar sin alimentación las unidades interiores de los espacios no ocupados o alquilados sin causar problemas en el circuito refrigerante, ya que este dispositivo controla la válvula de expansión de estas unidades para ajustar el caudal de refrigerante. La interfaz PC-AMTB se puede alimentar desde una red de alimentación de 24 VCC o AC independiente de la instalación del usuario. La interfaz incluye placa multi-tennant PC-AMTB, conectores entre placa PC-AMTB y CN2 de la PCB de la unidad interior, entre placa PC-AMTB y CN11 de la PCB de la unidad interior y entre placa PC-AMTB y la válvula de expansión electrónica de la unidad interior. Marca/modelo: HITACHI/PC-AMTB
Controls | Controls | Centralised Control | - | PSC-A32MN | Mando centralizado cableado con pantalla táctil, mod. PSC-A32MN | 2798 |  | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN. Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. Cada control centralziado PSC-A32MN puede gestionar hasta 160 unidades interiores y 32 exteriores. Control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, bloqueo de funcionamientos de unidades, ajuste del temporizador, programación semanal y vacacional, lectura de codigos de alarma, etc. Marca/modelo: HITACHI/PSC-A32MN
Controls | Controls | Gateway | - | HC-A64MB | Interfaz Modbus, mod. HC-A64MB para 64 UI | 1458 |  | Interfaz MODBUS, modelo HC-A64MB. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones control inteligente MODBUS. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores y 64 exteriores, o hasta 8 unidades aire-agua YUTAKI y 2 sistemas en Control en Cascada. Permite el control remoto de las unidades y la supervisión de sus parámetros. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HC-A64MB
Controls | Controls | Remote Control | - | PC-ARFWE | Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFWE, para módulo Hydro Free | 200 |  | Mando por cable multifunción, modelo PC-ARFWE para la serie HYDRO FREE. Control cableado con funciones especiales que permite: Selección del modo AUTO, acceso a acciones rápidas (función temporizador, modo ECO, estado, programación), selección de la curva de temperatura OTC, opción de calentamiento inmediato, función Temporizador. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades de la gama Hydro Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFWE
Controls | Controls | Centralised Control | - | CSNET MANAGER 2 SL | PC para el control de CS NET WEB, sin pantalla, mod. CSNET MANAGER 2 SL | 3385 |  | Control centralizado sin pantalla modelo CSNET MANAGER 2 SL que ejecuta el software CSNET Manager 2 desde un PC para controlar las unidades interiores. Marca / Modelo : HITACHI / CSNET MANAGER 2 SL
Controls | Controls | Centralised Control | - | CSNET LITE | Dispositivo central de control CS-NET WEB, mod. CSNET Lite | 2198 |  | Controlador centralizado independiente modelo CSNET Lite , capaz de controlar 64 unidades interiores a través de una interface web. Este dispositivo también puede utilizarse como interfaz HLINK por los dispositivos “CSNET Manager 2”. Marca / Modelo : HITACHI / CSNET Lite
Controls | Controls | Remote Control | - | PC-ARFG-E | Mando cableado multifunción Advanced Color, mod. PC-ARFG-E | 211 |  | Mando por cable multifunción Advanced Color, modelo PC-ARFG-E con pantalla a color, programación semanal (5 programaciones diarias de horario y temperatura), configuración y ajuste de los parámetros de funcionamiento. Función FrostWash compatible con la gama de VRF Set Free SIGMA y las unidades interiores (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR y RPI(L/H)-FSRE). Función GentleCool para modificar la temperatira de salida de aire de la unidad interior. Modo Hotel. Exclusivas funciones de confort (disponibles en la gama RCI-FSR con el panel P-AP160NAE2) como FeetWarm (Complemento de confort para el modo Calefacción), FloorSense (Complemento de confort para el modo refrigeración), Crowd-Sense (Control predictivo para anticiparse a un aumento de la temperatura ambiente) o la posibilidad de seleccionar que el caudal de aire sea directo a la persona o la evite. Acceso a los parámetros de la unidad exterior para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento. Multifución: Programación de las opciones ON/OFF a distancia, informe de fallos y rearme automático. Control de 1 a 16 unidades interiores. Control individual de las lamas. Configuración de las diferenets funciones del sensor de presencia. Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de temperatura. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFG-E
Controls | Controls | Remote Control | - | PC-ARH1E | Mando cableado simplificado, mod. PC-ARH1E | 195 |  | Mando por cable multifunción simplificado, modelo PC-ARH1E especialmente diseñado para instalaciones en hoteles. Control de 1 a 16 unidades interiores. Multifución: Selección del modo de funcionamiento, opción del bloqueo de modo de funcionamiento, programación de las opciones ON/OFF a distancia, selección de la velocidad del ventilador, informe de fallos y rearme automático. Control de las lamas. Sonda de ambiente integrada. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Compatible con gama de unidades interiores System Free. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARH1E
Controls | Controls | Gateway | - | HI-AC-KNX-16 | Interfaz KNX, mod. HI-AC-KNX-16 para 16 UI | 4845 |  | Interfaz KNX, modelo HI-AC-KNX-16. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones con control inteligente BMS para lenguaje KNX. Puede gestionar hasta 16 unidades interiores. Pasarela certificada por KNX. Dispone de puerto KNX EIB, puerto Ethernet, puerto USb y puerto de serie. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HI-AC-KNX-16
Controls | Controls | Gateway | - | HI-AC-KNX-64 | Interfaz KNX, mod. HI-AC-KNX-64 para 64 UI | 8559 |  | Interfaz KNX, modelo HI-AC-KNX-64. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones con control inteligente BMS para lenguaje KNX. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores. Pasarela certificada por KNX. Dispone de puerto KNX EIB, puerto Ethernet, puerto USb y puerto de serie. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HI-AC-KNX-64
Controls | Controls | Gateway | - | HI-AC-BAC-16 | Interfaz BACNET, mod. HI-AC-BAC-16 para 16 UI | 4845 |  | Interfaz BACnet, modelo HI-AC-BAC-16. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones con control inteligente BMS para lenguaje BACnet. Puede gestionar hasta 16 unidades interiores. Pasarela certificada por BACnet BTL. Dispone de puerto RS232, puerto Ethernet, puerto USb y puerto BACnet MSTP. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HI-AC-BAC-16
Controls | Controls | Gateway | - | HI-AC-BAC-64 | Interfaz BACNET, mod. HI-AC-BAC-64 para 64 UI | 8559 |  | Interfaz BACnet, modelo HI-AC-BAC-64. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones con control inteligente BMS para lenguaje BACnet. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores. Pasarela certificada por BACnet BTL. Dispone de puerto RS232, puerto Ethernet, puerto USb y puerto BACnet MSTP. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HI-AC-BAC-64
Controls | Controls | Gateway | - | HC-A16MB | Interfaz Modbus, mod. HC-A16MB para 16 UI | 514 |  | Interfaz MODBUS, modelo HC-A16MB. Integración de los sistemas de climatización HITACHI en instalaciones control inteligente MODBUS. Puede gestionar hasta 16 unidades interiores y 16 exteriores, o hasta 8 unidades aire-agua YUTAKI y 2 sistemas en Control en Cascada. Permite el control remoto de las unidades y la supervisión de sus parámetros. A continuación se indican los registros disponibles en las unidades interiores. Lectura de la dirección y ciclo refrigerante de las unidades interiores, control del encendido/apagado, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, control de la temperatura de ajuste con intervalos de 0,5ºC, modo AUTO refrigeración/calefacción, lectura de las señales de entrada CN3, ajuste del deflector, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la temperatura de líquido/gas, lectura de códigos de alarma, notificación de alarmas y causa de parada del compresor, apertura de la válvula de expnaisón electrónica, lectura de la temperatura ambiente, lectura de temperatura del control RCS, lectura de la temperatra del sensor remoto. En cuanto a los registros disponibles de las unidades exteriores. Lectura de la temperatura exterior, temperatura de descarga del compresor, número de compresores funcionando, lectura de la temperatura de succión y descarga, corriente consumida, frecuencia de los compresores, apertura de las válvulas de expansión Evo1, Evo2, Hot gas bypass, Evb, habilitar función de bajo nivel sonoro, etc. Marca/modelo: HITACHI/HC-A16MB
Controls | Controls | Gateway | - | HC-IOTGW | Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW | 514 |  | Interfaz para control en la nube Air Cloud Pro, mod. HC-IOTGW, válido para instalaciones VRF con bus H-Link II con hasta 64 unidades interiores. Marca / Modelo : HITACHI / HC-IOTGW
Controls | Controls | Accessories | - | WALL SUPPORT 2 | Soporte para montaje mural de CSNET Manager 2 T10 y T15 | 184 |  | Soporte para montaje en pared para las dos versiones de CSNET Manager 2 T10/T15. MARCA / MODELO : HITACHI / 7E512302
Controls | Controls | Accessories | - | STAND SUPPORT | Soporte para montaje sobremesa de CSNET Manager 2 T10 y T15 | 256 |  | Soporte para montaje en pie para las dos versiones de CSNET Manager 2 T10/T15. MARCA / MODELO : HITACHI / 7E512301
Controls | Controls | Accessories | - | NET CONFIG KIT | Kit de configuración de red para HC-A(8/64)MB y HC-A64NET | 139 |  | Kit de configuración de red Modbus para dispositivos HC-A(8/64)MB, HC-A64NET,… compuesto por memoria USB que incluye un software para comprobar la comunicación Modbus durante la puesta en marcha, cable USB necesario unicamente para la configuración del dispositivos y cable Ethernet para una conexión rápida con un ordenador portatil. MARCA / MODELO : HITACHI / 7E512306
Controls | Controls | Accessories | - | DIN RAIL SUPPORT | Soporte para montaje en carril DIN de CSNET Manager 2 SL | 184 |  | Soporte para montaje en carril DIN para la versión de CSNET Manager SL, sin pantalla. MARCA / MODELO : HITACHI / 7E512303
Controls | Controls | Accessories | - | PC-ALHD1 | Receptor de infrarrojos para cassette 2 vías, mod. PC-ALHD1 | 281 |  | Receptor de infrarrojos para cassette 2 vias serie FSN3E, mod. PC-ALHC1 permite el control de la unidad interior a traves de mando remoto inalámbrico PC-AWR . Integracion total en el panel del cassette . Marca/modelo: HITACHI/ PC-ALHC1
Heating | YUTAKI-M 2-6HP | Yutaki M | R32 | RASM-2VRE | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-2VRE | 5965 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-2VRE. Potencia calorífica máxima: 6,5 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 5 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1000 W y en calefacción 1140 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5,25. EER a 35/7ºC de 4,00. SCOP en Clima Medio de 4,73 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,57 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,04 impulsando agua a 18ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Potencia sonora de 61 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2526 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de 1248x300x704 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 76 Kg. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire y filtro de agua. Válvulas de corte a la entrada y salida no incluidas. Posibilidad de seleccionar la temperatura del agua en modo calefacción desde +20ºC hasta +60ºC. Mando a distancia cableado (PC-ARFH1E) no incluido. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Marca/Modelo: HITACHI/RASM-2VRE
Heating | YUTAKI-M 2-6HP | Yutaki M | R32 | RASM-3VRE | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-3VRE | 6765 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-3VRE. Potencia calorífica máxima: 11,0 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 7 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1940 W y en calefacción 1840 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,60. EER a 35/7ºC de 3,35. SCOP en Clima Medio de 4,55 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,25 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,27 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,35 impulsando agua a 18ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Potencia sonora de 69 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2982 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de 1248x300x704 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 78 Kg. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire y filtro de agua. Válvulas de corte a la entrada y salida no incluidas. Posibilidad de seleccionar la temperatura del agua en modo calefacción desde +20ºC hasta +60ºC. Mando a distancia cableado (PC-ARFH1E) no incluido. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Marca/Modelo: HITACHI/RASM-3VRE
Heating | YUTAKI-M 2-7HP | Yutaki M | R32 | RASM-4VR1E | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-4VR1E | 7781 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-4VR1E. Potencia calorífica máxima: 14 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 12 kW en condiciones A35/W7. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,70. EER a 35/7ºC de 3,37. SCOP en Clima Medio de 4,45 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,38 impulsando agua a 55ºC. Equipo bajo certificación KEYMARK. (VALORES PRELIMINARES) Marca/Modelo: HITACHI/RASM-4VR1E
Heating | YUTAKI-M 2-7HP | Yutaki M | R32 | RASM-5VR1E | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-5VR1E | 8536 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-5VR1E. Potencia calorífica máxima: 15 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 13 kW en condiciones A35/W7. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,50. EER a 35/7ºC de 3,30. SCOP en Clima Medio de 4,45 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,40 impulsando agua a 55ºC. Equipo bajo certificación KEYMARK. (VALORES PRELIMINARES) Marca/Modelo: HITACHI/RASM-5VR1E
Heating | YUTAKI-M 2-7HP | Yutaki M | R32 | RASM-6VR1E | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-6VR1E | 9667 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-6VR1E. Potencia calorífica máxima: 16 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 14,7 kW en condiciones A35/W7. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,50. EER a 35/7ºC de 3,22. SCOP en Clima Medio de 4,45 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,41 impulsando agua a 55ºC. Equipo bajo certificación KEYMARK. (VALORES PRELIMINARES) Marca/Modelo: HITACHI/RASM-6VR1E
Heating | YUTAKI-M 2-7HP | Yutaki M | R32 | RASM-4R1E | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-4R1E | 8084 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-4R1E. Potencia calorífica máxima: 14 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 12 kW en condiciones A35/W7. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,70. EER a 35/7ºC de 3,37. SCOP en Clima Medio de 4,22 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,21 impulsando agua a 55ºC. Equipo bajo certificación KEYMARK. (VALORES PRELIMINARES) Marca/Modelo: HITACHI/RASM-4R1E
Heating | YUTAKI-M 2-7HP | Yutaki M | R32 | RASM-5R1E | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-5R1E | 8859 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-5R1E. Potencia calorífica máxima: 15 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 13 kW en condiciones A35/W7. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,50. EER a 35/7ºC de 3,30. SCOP en Clima Medio de 4,13 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,26 impulsando agua a 55ºC. Equipo bajo certificación KEYMARK. (VALORES PRELIMINARES) Marca/Modelo: HITACHI/RASM-5R1E
Heating | YUTAKI-M 2-7HP | Yutaki M | R32 | RASM-6R1E | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-6R1E | 9995 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-6R1E. Potencia calorífica máxima: 16 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 14.7 kW en condiciones A35/W7. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,50. EER a 35/7ºC de 3,22. SCOP en Clima Medio de 4,15 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,28 impulsando agua a 55ºC. Equipo bajo certificación KEYMARK. (VALORES PRELIMINARES) Marca/Modelo: HITACHI/RASM-6R1E
Heating | YUTAKI-M 2-7HP | Yutaki M | R32 | RASM-7R1E | Ud. compacta aire-agua, gama YUTAKI-M R32, mod. RASM-7R1E | 10749 |  | Unidad monobloc para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI M R32, modelo RASM-7R1E. Potencia calorífica máxima: 18 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 16 kW en condiciones A35/W7. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,42. EER a 35/7ºC de 3,14. SCOP en Clima Medio de 3,97 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,21 impulsando agua a 55ºC. Equipo bajo certificación KEYMARK. (VALORES PRELIMINARES) Marca/Modelo: HITACHI/RASM-7R1E
Heating | YUTAKI S OU 2-3HP | Yutaki S / SC | R32 | RAS-2WHVRP1 | Ud. exterior, gama YUTAKI-S R32, mod. RAS-2WHVRP1 | 2316 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI R32, mod. RAS-2WHVRP1 Marca/Modelo: HITACHI/RAS-2WHVRP1
Heating | YUTAKI S OU 2-3HP | Yutaki S / SC | R32 | RAS-2.5WHVRP1 | Ud. exterior, gama YUTAKI-S R32, mod. RAS-2.5WHVRP1 | 2641 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI R32, mod. RAS-2.5WHVRP1 Marca/Modelo: HITACHI/RAS-2.5WHVRP1
Heating | YUTAKI S OU 2-3HP | Yutaki S / SC | R32 | RAS-3WHVRP1 | Ud. exterior, gama YUTAKI-S R32, mod. RAS-3WHVRP1 | 2977 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI R32, mod. RAS-3WHVRP1 Marca/Modelo: HITACHI/RAS-3WHVRP1
Heating | YUTAKI S OU 4-6HP | Yutaki S / SC / S80 | R410A | RAS-4WHVNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-4WHVNPE | 5349 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-4WHVNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-4WHVNPE
Heating | YUTAKI S OU 4-6HP | Yutaki S / SC / S80 | R410A | RAS-5WHVNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-5WHVNPE | 5504 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-5WHVNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-5WHVNPE
Heating | YUTAKI S OU 4-6HP | Yutaki S / SC / S80 | R410A | RAS-6WHVNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-6WHVNPE | 6225 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-6WHVNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-6WHVNPE
Heating | YUTAKI S OU 4-6HP | Yutaki S / SC / S80 | R410A | RAS-4WHNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-4WHNPE | 5467 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-4WHNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-4WHNPE
Heating | YUTAKI S OU 4-6HP | Yutaki S / SC / S80 | R410A | RAS-5WHNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-5WHNPE | 5821 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-5WHNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-5WHNPE
Heating | YUTAKI S OU 4-6HP | Yutaki S / SC / S80 | R410A | RAS-6WHNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-6WHNPE | 6580 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-6WHNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-6WHNPE
Heating | YUTAKI S OU 8-10HP | Yutaki S | R410A | RAS-8WHNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-8WHNPE | 8936 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-8WHNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-8WHNPE
Heating | YUTAKI S OU 8-10HP | Yutaki S | R410A | RAS-10WHNPE | Ud. exterior, gama YUTAKI-S, mod. RAS-10WHNPE | 10256 |  | Ud. Exterior gama YUTAKI, mod. RAS-10WHNPE Marca/Modelo: HITACHI/RAS-10WHNPE
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R32 | RWM-2.0R1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-2.0R1E | 3363 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-2WHVRP1 y unidad interior modelo RWM-2.0R1E. Potencia calorífica máxima: 6,5 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 5,0 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1000 W y en calefacción de 1090 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5,25. EER a 35/7ºC de 4. SCOP en Clima Medio de 4,73 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,57 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,04 impulsando agua a 18ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 1/2/3 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 61 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 37 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2526 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 45 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 450x285x782 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 35 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-2WHVRP1 Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-2.0R1E
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R32 | RWM-2.5R1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-2.5R1E | 3473 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-2.5WHVRP1 y unidad interior modelo RWM-2.5R1E. Potencia calorífica máxima: 8,6 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 6,0 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1120 W y en calefacción de 1190 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,80. EER a 35/7ºC de 3,60. SCOP en Clima Medio de 4,58 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,28 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,53 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,50 impulsando agua a 18ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 1/2/3 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 63 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 37 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2526 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 45 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 450x285x782 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 36 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-2.5WHVRP1 Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-2.5R1E
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R32 | RWM-3.0R1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-3.0R1E | 3638 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3WHVRP1 y unidad interior modelo RWM-3.0R1E. Potencia calorífica máxima: 11,0 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 7,0 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1670 W y en calefacción de 1790 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,60. EER a 35/7ºC de 3,35. SCOP en Clima Medio de 4,55 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,25 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,27 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,35 impulsando agua a 18ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 1/2/3 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 37 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2982 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 44 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 450x285x782 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 37 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-3WHVRP1 Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-3.0R1E
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R410A | RWM-4.0N1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-4.0N1E | 4190 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4WH(V)NPE y unidad interior modelo RWM-4.0N1E. Potencia calorífica máxima: 15,2 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 11,8 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2110 W y en calefacción de 2120 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 5. EER a 35/7ºC de 3,54. SCOP en Clima Medio de 4,75 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 63 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 49 dB(A). Caudal de aire exterior de 4800 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 520x370x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 61 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4WH(V)NPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-4.0N1E
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R410A | RWM-5.0N1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-5.0N1E | 4355 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5WH(V)NPE y unidad interior modelo RWM-5.0N1E. Potencia calorífica máxima: 16,7 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 12,6 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2870 W y en calefacción de 2900 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,71. EER a 35/7ºC de 3,3. SCOP en Clima Medio de 4,45 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,4 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 64 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 5400 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 520x370x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 63 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5WH(V)NPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-5.0N1E
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R410A | RWM-6.0N1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-6.0N1E | 4851 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6WH(V)NPE y unidad interior modelo RWM-6.0N1E. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 13,7 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3650 W y en calefacción de 3430 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. EER a 35/7ºC de 2,9. SCOP en Clima Medio de 3,9 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,2 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 65 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 520x370x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 63 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WH(V)NPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-6.0N1E
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R410A | RWM-8.0N1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-8.0N1E | 5512 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S. Constituido por unidad exterior modelo RAS-8WHNPE y unidad interior modelo RWM-8.0N1E. Potencia calorífica máxima: 22,5 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 16,4 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 4410 W y en calefacción de 4580 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,3. EER a 35/7ºC de 3,12. SCOP en Clima Medio de 3,83 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,08 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 3/6/9 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 71 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 59 dB(A). Caudal de aire exterior de 7620 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 152 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 670x370x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 76 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-8WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-8.0N1E
Heating | YUTAKI S 2.0 | Yutaki S 2.0 | R410A | RWM-10.0N1E | Módulo interior, gama YUTAKI-S 2.0, mod. RWM-10.0N1E | 5843 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI S. Constituido por unidad exterior modelo RAS-10WHNPE y unidad interior modelo RWM-10.0N1E. Potencia calorífica máxima: 32 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 20,6 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 6150 W y en calefacción de 5510 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,29. EER a 35/7ºC de 2,81. SCOP en Clima Medio de 3,6 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 2,98 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 3/6/9 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 72 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 60 dB(A). Caudal de aire exterior de 8040 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 154 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 670x370x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 78 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-10WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-10.0N1E
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-4.0VNFWE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-4.0VNFWE (admite tanque de acs sobre la unidad) | 9202 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar el depósito de ACS HITACHI (Opcional no incluiod), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4WHVNPE y unidad interior modelo RWH-4.0VNFWE. Potencia calorífica máxima: 15,2 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2120 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5. SCOP en Clima Medio de 4,75 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias sl sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 64 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 49 dB(A). Caudal de aire exterior de 4800 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x680x751 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 146 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4WHVNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-4.0VNFWE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-5.0VNFWE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-5.0VNFWE (admite tanque de acs sobre la unidad) | 9940 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar el depósito de ACS HITACHI (Opcional no incluiod), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5WHVNPE y unidad interior modelo RWH-5.0VNFWE. Potencia calorífica máxima: 16,7 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2900 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,71. SCOP en Clima Medio de 4,43 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,35 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 65 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 5400 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x680x751 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 151 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5WHVNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-5.0VNFWE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-6.0VNFWE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-6.0VNFWE (admite tanque de acs sobre la unidad) | 10809 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar el depósito de ACS HITACHI (Opcional no incluiod), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6WHVNPE y unidad interior modelo RWH-6.0VNFWE. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 3430 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. SCOP en Clima Medio de 3,88 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,23 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 58 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x680x751 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 150 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WHVNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-6.0VNFWE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-4.0NFWE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-4.0NFWE (admite tanque de acs sobre la unidad) | 10225 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar el depósito de ACS HITACHI (Opcional no incluiod), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4WHNPE y unidad interior modelo RWH-4.0NFWE. Potencia calorífica máxima: 15,2 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2120 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5. SCOP en Clima Medio de 4,65 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,58 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 64 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 49 dB(A). Caudal de aire exterior de 4800 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x680x751 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 148 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-4.0NFWE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-5.0NFWE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-5.0NFWE (admite tanque de acs sobre la unidad) | 10859 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar el depósito de ACS HITACHI (Opcional no incluido), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5WHNPE y unidad interior modelo RWH-5.0NFWE. Potencia calorífica máxima: 16,7 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2900 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,71. SCOP en Clima Medio de 4,35 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,3 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 65 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 5400 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x680x751 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 157 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-5.0NFWE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-6.0NFWE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-6.0NFWE (admite tanque de acs sobre la unidad) | 12016 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar el depósito de ACS HITACHI (Opcional no incluiod), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6WHNPE y unidad interior modelo RWH-6.0NFWE. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 3430 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. SCOP en Clima Medio de 3,83 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,2 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 58 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x680x751 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 157 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-6.0NFWE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-4.0VNFE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-4.0VNFE | 8748 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar un depósito remoto (No incluido), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4WHVNPE y unidad interior modelo RWH-4.0VNFE. Potencia calorífica máxima: 15,2 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2120 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5. SCOP en Clima Medio de 4,75 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias sl sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 64 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 49 dB(A). Caudal de aire exterior de 4800 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 136 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4WHVNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-4.0VNFE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-5.0VNFE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-5.0VNFE | 9448 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar un depósito remoto (No incluido), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5WHVNPE y unidad interior modelo RWH-5.0VNFE. Potencia calorífica máxima: 16,7 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2900 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,71. SCOP en Clima Medio de 4,43 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,35 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 65 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 5400 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 140 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5WHVNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-5.0VNFE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-6.0VNFE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-6.0VNFE | 10275 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar un depósito remoto (No incluido), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6WHVNPE y unidad interior modelo RWH-6.0VNFE. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 3430 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. SCOP en Clima Medio de 3,88 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,23 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 58 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 140 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WHVNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-6.0VNFE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-4.0NFE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-4.0NFE | 9717 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar un depósito remoto (No incluido), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4WHNPE y unidad interior modelo RWH-4.0NFE. Potencia calorífica máxima: 15,2 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2120 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5. SCOP en Clima Medio de 4,65 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,58 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 64 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 49 dB(A). Caudal de aire exterior de 4800 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 138 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-4.0NFE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-5.0NFE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-5.0NFE | 10326 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar un depósito remoto (No incluido), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5WHNPE y unidad interior modelo RWH-5.0NFE. Potencia calorífica máxima: 16,7 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 2900 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,71. SCOP en Clima Medio de 4,35 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,3 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 65 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 57 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 5400 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 147 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-5.0NFE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | R410A / R134a | RWH-6.0NFE | Módulo interior, gama YUTAKI-S80, mod. RWH-6.0NFE | 11422 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción y ACS preparada para montar un depósito remoto (No incluido), gama YUTAKI S80. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6WHNPE y unidad interior modelo RWH-6.0NFE. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche). Potencia nominal consumida en calefacción de 3430 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. SCOP en Clima Medio de 3,83 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,2 impulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +80ºC gracias al sistema Smart Cascade sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (opcional no incluido PC-ARFHE). Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Calentador eléctrico auxiliar (Opcional no incluido). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 58 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y fluídos refrigerantes R410a y R134a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 600x623x802 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 147 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WHNPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWH-6.0NFE
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | - | DHWS200S-2.7H2E | Módulo para YUTAKI-S80 con tanque de ACS y mando integrado, 200 l, mod. DHWS200S-2.7H2E | 3135 |  | Módulo con depósito de ACS de acero inxoidable de 200 l, gama YUTAKI S80, modelo DHWS200S-2.7H2E. Mando a distancia PC-ARFHE incluido en panel. Alimentación 230V-50Hz. Dimensiones del depósito separado 600x675x1282 mm (AnchoxFondo incluida las conexionesxAlto). Dimensiones del depósito integrado 600x675x1980 mm (AnchoxFondo incluida las conexionesxAlto) y peso de 72 Kg. Volúmen neto de agua 190 l. Marca/Modelo: HITACHI/DHWS200S-2.7H2E
Heating | YUTAKI S80 | Yutaki S80 | - | DHWS260S-2.7H2E | Módulo para YUTAKI-S80 con tanque de ACS y mando integrado, 260 l, mod. DHWS260S-2.7H2E | 3356 |  | Módulo con depósito de ACS de acero inxoidable de 260 l, gama YUTAKI S80, modelo DHWS260S-2.7H2E. Mando a distancia PC-ARFHE incluido en panel. Alimentación 230V-50Hz. Dimensiones del depósito separado 600x675x1591 mm (AnchoxFondo incluida las conexionesxAlto). Dimensiones del depósito integrado 600x675x2289 mm (AnchoxFondo incluida las conexionesxAlto) y peso de 92 Kg. Volúmen neto de agua 250 l. Marca/Modelo: HITACHI/DHWS260S-2.7H2E
Heating | YUTAKI SC 2.0 | Yutaki SC 2.0 | R32 | RWD-2.0RW1E-220S | Módulo interior, gama YUTAKI-S COMBI 2.0, mod. RWD-2.0RW1E-220S | 6367 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI SCombi R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-2WHVRP1 y unidad interior modelo RWD-2.0RW1E-220S con depósito de 220 l integrado de acero inoxidable. Potencia calorífica máxima: 6,5 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 5,0 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1000 W y en calefacción de 1090 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 5,25. EER a 35/7ºC de 4,0. SCOP en Clima Medio de 4,73 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,57 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,04 impulsando agua a 18ºC. Eficiencia de la producción de ACS del 130% a una temperatura de referencia de 54ºC. Perfil declarado L. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua, válvulas de corte a la entrada y salida, válvula de 3 vías, depósito interacumulador de 215 l y manómetro en lado de calefacción. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 1/2/3 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 61 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 37 dB(A) o inferior . Caudal de aire exterior de 2526 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior de 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 45 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 595x598x1889 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 120 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-2WHVRP1 Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWD-2.0RW1E-220S
Heating | YUTAKI SC 2.0 | Yutaki SC 2.0 | R32 | RWD-2.5RW1E-220S | Módulo interior, gama YUTAKI-S COMBI 2.0, mod. RWD-2.5RW1E-220S | 6588 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI SCombi R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-2.5WHVRP1 y unidad interior modelo RWD-2.5RW1E-220S con depósito de 220 l integrado de acero inoxidable. Potencia calorífica máxima: 8,6 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 6,0 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1120 W y en calefacción de 1190 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,80. EER a 35/7ºC de 3,60. SCOP en Clima Medio de 4,58 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,28 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,53 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,5 impulsando agua a 18ºC. Eficiencia de la producción de ACS del 130% a una temperatura de referencia de 54ºC y una producción total de ACS de 263 l a 40ºC. Perfil declarado L. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK. Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua, válvulas de corte a la entrada y salida, válvula de 3 vías, depósito interacumulador de 215 l y manómetro en lado de calefacción. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 1/2/3 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 63 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 37 dB(A) o inferior. Caudal de aire exterior de 2526 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior de 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 45 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 595x598x1889 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 120 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-2.5WHVR1P Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWD-2.5RW1E-220S
Heating | YUTAKI SC 2.0 | Yutaki SC 2.0 | R32 | RWD-3.0RW1E-220S | Módulo interior, gama YUTAKI-S COMBI 2.0, mod. RWD-3.0RW1E-220S | 6780 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI SCombi R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3WHVRP1 y unidad interior modelo RWD-3.0RW1E-220S con depósito de 220 l integrado de acero inoxidable. Potencia calorífica máxima: 11,0 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 7,0 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 1670 W y en calefacción de 1790 W. Alimentación 230V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,60. EER a 35/7ºC de 3,35. SCOP en Clima Medio de 4,55 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,25 impulsando agua a 55ºC. SEER en Clima Medio de 5,27 impulsando agua a 7ºC. SEER en Clima Medio de 8,35 impulsando agua a 18ºC. Eficiencia de la producción de ACS del 130% a una temperatura de referencia de 54ºC. Perfil declarado L. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua, válvulas de corte a la entrada y salida, válvula de 3 vías, depósito interacumulador de 215 l y manómetro en lado de calefacción. Incluye calentador eléctrico auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 1/2/3 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 37 dB(A) o inferior . Caudal de aire exterior de 2982 m3/h y fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad exterior de 799x300x629 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 44 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 595x598x1889 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 121 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-3WHVRP1 Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWD-3.0RW1E-220S
Heating | YUTAKI SC 2.0 | Yutaki SC 2.0 | R410A | RWD-4.0NW1E-220S | Módulo interior, gama YUTAKI-S COMBI 2.0, mod. RWD-4.0NW1E-220S | 7883 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI SCombi. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4WH(V)NPE y unidad interior modelo RWD-4.0NW1E-220S con depósito de 200 l integrado de acero inoxidable. Potencia calorífica máxima: 15,2 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 11,8 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2110 W y en calefacción de 2120 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 5. EER a 35/7ºC de 3,54. SCOP en Clima Medio de 4,75 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,48 impulsando agua a 55ºC. Eficiencia de la producción de ACS del 127% a una temperatura de referencia de 54ºC. Perfil declarado L. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua, válvulas de corte a la entrada y salida, válvula de 3 vías, depósito interacumulador de 215 l y manómetro en lado de calefacción. Incluye calentador eléctrico auxiliar(funcionamiento anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 64 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 49 dB(A). Caudal de aire exterior de 4800 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 595x598x1889 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 131 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-4WH(V)NPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWD-4.0NW1E-220S
Heating | YUTAKI SC 2.0 | Yutaki SC 2.0 | R410A | RWD-5.0NW1E-220S | Módulo interior, gama YUTAKI-S COMBI 2.0, mod. RWD-5.0NW1E-220S | 7938 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI SCombi. Constituido por unidad exterior modelo RAS-5WH(V)NPE y unidad interior modelo RWD-5.0NW1E-220S con depósito de 220 l integrado de acero inoxidable. Potencia calorífica máxima: 16,7 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 12,6 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 2870 W y en calefacción de 2900 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,71. EER a 35/7ºC de 3,3. SCOP en Clima Medio de 4,45 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,4 impulsando agua a 55ºC. Eficiencia de la producción de ACS del 127% a una temperatura de referencia de 54ºC. Perfil declarado L. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua, válvulas de corte a la entrada y salida, válvula de 3 vías, depósito interacumulador de 215 l y manómetro en lado de calefacción. Incluye calentador eléctrico auxiliar(funcionamiento anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 65 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 5400 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 595x598x1889 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 133 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-5WH(V)NPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWD-5.0NW1E-220S
Heating | YUTAKI SC 2.0 | Yutaki SC 2.0 | R410A | RWD-6.0NW1E-220S | Módulo interior, gama YUTAKI-S COMBI 2.0, mod. RWD-6.0NW1E-220S | 8158 |  | Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido), gama YUTAKI SCombi. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6WH(V)NPE y unidad interior modelo RWD-6.0NW1E-220S con depósito de 220 l integrado de acero inoxidable. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima: 13,7 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3650 W y en calefacción de 3430 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. EER a 35/7ºC de 2,9. SCOP en Clima Medio de 3,9 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,2 impulsando agua a 55ºC. Eficiencia de la producción de ACS del 127% a una temperatura de referencia de 54ºC. Perfil declarado L. Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distancia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro de agua, válvulas de corte a la entrada y salida, válvula de 3 vías, depósito interacumulador de 215 l y manómetro en lado de calefacción. Incluye calentador eléctrico auxiliar(funcionamiento anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 67 dB(A) o inferior y potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de 50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 116 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 595x598x1889 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 133 Kg. Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WH(V)NPE Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWD-6.0NW1E-220S
Heating | YUTAMPO | Yutampo | R32/R410A | TAW-190RHC | Ud. interior YUTAMPO R32 para producción de a.c.s. en tanque inox., mod. TAW-190RHC | 3308 |  | Depósito para producción de ACS, gamaYUTAMPO R32, modelo TAW-190RHC. Alimentación 230V-50Hz. COPt de hasta 3,1 según EN 16147 con una temperatura del aire 7ºC y con agua fría a 10ºC hasta 53ºC. Eficiencia de la producción de ACS en clima medio de hasta 126% y en clima cálido de hasta 136 % según EN 16147. Perfil declarado L. Volúmen máximo de agua caliente de 256 l. Posibilidad de seleccionar la temperatura del agua desde +30ºC hasta +75ºC. Depósito termodinámico de 190 l. Mando a distancia incluido en panel. Dimensiones del depósito de 520x597x1714 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 53 Kg. Equipo certificado en Keymark. Marca/Modelo depósito termodinámico: HITACHI/TAW-190RHC
Heating | YUTAMPO | Yutampo | R32/R410A | TAW-270RHC | Ud. interior YUTAMPO R32 para producción de a.c.s. en tanque inox., mod. TAW-270RHC | 3749 |  | Depósito para producción de ACS, gamaYUTAMPO R32, modelo TAW-270RHC. Alimentación 230V-50Hz. COPt de hasta 3,2 según EN 16147 con una temperatura del aire 7ºC y con agua fría a 10ºC hasta 53ºC. Eficiencia de la producción de ACS en clima medio de hasta 130% y en clima cálido del 145% según EN 16147. Perfil declarado XL. Volúmen máximo de agua caliente de 360 l. Posibilidad de seleccionar la temperatura del agua desde +30ºC hasta +75ºC. Depósito termodinámico de 270 l. Mando a distancia incluido en panel. Dimensiones del depósito de 600x681x1714 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 62 Kg. Equipo certificado en Keymark. Marca/Modelo depósito termodinámico: HITACHI/TAW-270RHC
Heating | YUTAMPO | Yutampo | R32 | RAW-35RHC | Ud. exterior YUTAMPO R32 1x1 para producción de a.c.s. en tanque inox., mod.RAW-35RHC | 1464 |  | Ud. Exterior gama YUTAMPO R32, mod. RAW-35RHC Marca/Modelo: HITACHI/RAW-35RHC
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | PC-ARFH1E | Unidad de control mural cableada para unidades YUTAKI M (2-3HP) y YUTAKI S80, mod. PC-ARFH1E | 181 |  | Mando por cable multifunción, modelo PC-ARFH1E para la gama YUTAKI. Control cableado con funciones especiales que permite: Selección del modo de funcionamiento (Calefacción/Enfriamiento/Modo AUTO), control de los circuitos 1 y 2, control del ACS, control de piscina, acceso a acciones rápidas (función temporizador, modo ECO, estado, programación), selección de la curva de temperatura OTC, opción de calentamiento inmediato, función Temporizador, visualización de las señales de estado de la unidad, visualización de la temperatura exterior/interior, auto frio/calor. Modo de vista de termostato de ambiente con la visualización de fecha/hora, definición del ciercuito, temperatura de consigna y real de la habitación, modo de funcionamiento, etc. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Asistente de configuración. Compatible con gama YUTAKI. Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFH1E
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-RTU-04 | Termostato todo/nada inalámbrico (receptor + termostato ambiente), mod. ATW-RTU-04 | 352 |  | Termostato inalámbrico ON/OFF, modelo ATW-RTU-04. Termostato inlámbrico ON/OFF compuesto por receptor y termostato ambiente. Mediante este termostato inalámbrico, cuando se alcanza la temperatura de ajuste en el circuito de agua 1 ó 2, ordena a la unidad parar el circuito donde se ha alcanzado la temperatura objetivo. La contribución de eficiencia energética de este opcional es del 1%. La clase de control de la temperatura, lo clasifica como Clase I. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-RTU-04
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-RTU-06 | Termostato "inteligente" inalámbrico para 2ª. consigna (sin receptor), mod. ATW-RTU-06 | 187 |  | Termostato inalámbrico inteligente, modelo ATW-RTU-06. Termostato inlámbrico inteligente para un segundo circuito/zona compuesto por termostato ambiente. Con este termostato inalámbrico, se informa a la undiad YUTAKI la temperatura de la habitación además de la temperatura de ajuste, con ello, la unidad YUTAKI ajusta la potencia para adaptarse a la demanda requerida para alcanzar la temperatura objetico, de esta forma se aumenta el nivel de eficiencia de la instalación. Válido para el circuito 1 y 2. La contribución de eficiencia energética de este opcional es del 4%. La clase de control de la temperatura, lo clasifica como Clase IV. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-RTU-06
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-IOT-01 | Adaptador Wifi para aeroteria YUTAKI con app. CSNET Home, mod. ATW-IOT-01 | 250 | Nueva referencia | Adaptador Wifi para aeroteria YUTAKI con app. CSNET Home, mod. ATW-IOT-01. Pasarela Wifi para conectar la gama de aerotermia YUTAKI con la app móvil CSNET Home. Compatible con la gama de aerotermia YUTAKI desde la generación 2016. Control del encendido/apagado de las diferentes zonas, control de modo de funcionamiento, selección de temperatura, programación semanal, modo vacaciones, histórico de datos de la temperatura de ajuste, temperatura de la habitación y temperatura exterior. Control de ACS y piscina. Visulización del consumo eléctrico por modo de funcionamiento. Marca/modelo: HITACHI/ATW-IOT-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW HSK-01 | Separador hidráulico, mod. ATW-HSK-01 | 604 |  | Separador hidráulico, modelo ATW-HSK-01. Separador hidráulico sin presión con 4 vías de conexión. El material del cuerpo del separador es de latón, las juntas tóricas de EPDM y aislamiento de EPP. La presión máxima admisible es de 6 bar y la temperatura máxima es de 110ºC. Separador de hasta 3500 l/h. Conexión de las tuberías en la parte de la unidad interior de 1" de brida PAW y conexión de las tuberías en la parte de calefacción de 1" de rosca interior y 1 1/2" de rosca exterior. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-HSK-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW 3WV-01 | Válvula de tres vías, mod. ATW-3WV-01 | 241 |  | Válvula de tres vías, modelo ATW-3WV-01. Válvula de tres vías motorizada. Tensión nominal 230V; 50 Hz. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-3WV-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW AQT-01 | Acuastato, mod. ATW-AQT-01 | 223 |  | Acuastato, modelo ATW-AQT-01. Acuastato para instalaciones de aerotermia que permite el paro del circuito donde esté instalado. El rango máximo de temperaturas ambiente de funcionamiento es de 0-70ºC y el rango de temperatura de agua es de 25-95ºC. Permite un ajuste fijo de 4/8/12ºC o ajustable desde 4-10ºC. Compatible con todas las unidades YUTAKI. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-AQT-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW DPOV-01 | Válv. de descarga proporcional mod. ATW-DPOV-01 para instalac. a caudal secundario variable | 177 |  | Válvula de descarga proporcional, modelo ATW-DPOV-01. Válvula de descarga proporcional para instalaciones con el circuito secundario a caudal variable. Permite mantener constante el diferencial de presión en el circuito. Rango de temperatura máxima del agua 110ºC, presión máxima de trabajo de 3bar, el ajuste de la pressión diferencial puede ajustarse desde 0,05-0,5 bar. Diámetro de conexión 3/4". Las aplicaciones típicas pueden ser sistemas de aeroteria con válvulas de 3 ó 4 vías o instalaciones bivalente con calderas. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-DPOV-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-MBS-02 | Interfaz Modbus compatible con gamas YUTAKI, mod. ATW-MBS-02 | 371 |  | Interfaz MODBUS compatible con gama YUTAKI, modelo ATW-MBS-02. Interfaz MODBUS para gama YUTAKI, compatible con modelos de YUTAKI S, YUTAKI SCombi, YUTAKI S80 y YUTAKI M. Control del encendido/apagado de la unidad, control de modo de funcionamiento, selección de temperatura, control del circuito 1, control del circuito 2, control del depósito de ACS, control de piscina, control del modo antilegionella, lectura de los códigos de alarma. Marca/modelo: HITACHI/ATW-MBS-02
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-KNX-02 | Interfaz ATW-KNX-02 | 598 |  | Interfaz KNX para la gama YUTAKI, modelo ATW-KNX-02. Pasarela de comunicación con lenguaje KNX para una única unidad YUTAKI. Permite entre otras funciones, Encendido/Apagado de la unidad, función AUTO, modo ECO de los circuitos 1 y 2, modo ACS Boost, lectura del caudal de agua, lectura de la velocidad de la bomba de agua. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-KNX-02
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-CKS-01 | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki S 2.0 (2.0/2.5/3.0), mod. ATW-CKS-01 | 161 |  | Accesorio para habilitar el modo de refrigeración, modelo ATW-CKS-01. Accesorio para habilitar el modo refrigeración en los modelos de YUTAKI S, compatible con RWM-2.0NE, RWM-2.5NE y RWM-3.0NE. Incluye aislamiento de tubería, bandeja de condensados y puente para el cuadro de terminales. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-CKS-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-CKS-02 | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki S 2.0 (4.0/5.0/6.0), mod. ATW-CKS-02 | 95 |  | Accesorio para habilitar el modo de refrigeración, modelo ATW-CKS-02. Accesorio para habilitar el modo refrigeración en los modelos de YUTAKI S, compatible con RWM-4.0NE, RWM-5.0NE y RWM-6.0NE. Incluye aislamiento de tubería, bandeja de condensados y puente para el cuadro de terminales. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-CKS-02
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-CKS-03 | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki S 2.0 (8.0/10.0), mod. ATW-CKS-03 | 95 |  | Accesorio para habilitar el modo de refrigeración, modelo ATW-CKS-03. Accesorio para habilitar el modo refrigeración en los modelos de YUTAKI S, compatible con RWM-8.0NE y RWM-10.0NE. Incluye aislamiento de tubería, bandeja de condensados y puente para el cuadro de terminales. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-CKS-03
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-CKM-01 | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki-M, mod. ATW-CKM-01 | 50 |  | Accesorio para habilitar el modo de refrigeración, modelo ATW-CKM-01. Accesorio para habilitar el modo refrigeración en los modelos de YUTAKI M, compatible con RASM-3.0VNE, RASM-4.0VNE, RASM-5.0VNE, RASM-6.0VNE, RASM-4.0NE, RASM-5.0NE y RASM-6.0NE. Incluye aislamiento de tubería y puente para el cuadro de terminales. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-CKM-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-ITS-01 | Sonda mural cableada para temperatura ambiente interior, mod. ATW-ITS-01 | 48 |  | Sonda ambiente cableada para unidades YUTAKI, modelos ATW-ITS-01. Sonda mural para el control de la temperatura ambiente de las diferentes zonas. Compatible con todas las undiades YUTAKI. Marca/modelo: HITACHI/ATW-ITS-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-MAK-01 | Kit para aplicación 4-20 mA, mod. ATW-MAK-01 | 48 |  | Kit para aplicación 4-20 mA, mod. ATW-MAK-01. Kit para aplicación de 4-20 mA, que transforma la corriente de entrada en tensión mediante una resistencia puesta a tierra de 240 Ω conectada al cuadro de terminales. Marca/modelo: HITACHI/ATW-MAK-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-FWP-02 | Kit para instalación con tanque junto a la unidad interior S80, mod. ATW-FWP-02 | 247 |  | Kit para instalaciones con depósito junto a la unidad YUTAKI S80, modelo ATW-FWP-02. Kit para instalaciones de YUTAKI S80 junto al depósito ACS (DHWS(200/260)S-2.7H2E), válido para su instalación tanto a izquierda como a derecha. El kit se compone de 4 tuberías de agua flexible (2 para conectar a la unidad interior (válvula de 3 vías y bifurcación en T) y otras 2 para conectar a la entrada/salida del serpentín del depósito de ACS (DHWS(200/260)S-2.7H2E), 9 juntas (dos por cada extremo de cada tubería más una de repuesto) y 3 alargadores para el control de la resistencia del depósito de ACS, la sonda de temperatura del depósito de ACS y para el controlador LCD situado en el depósito de ACS. Marca/modelo: HITACHI/ATW-FWP-02
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-AOS-02 | Caja de salidas auxiliares (placa de relés), mod. ATW-AOS-02 | 303 |  | Caja de salidas auxiliares, modelo ATW-AOS-02. Caja auxiliar con 4 salidas adicionales. Las salidas predeterminadas son Señal de funcionamiento, Señal de alarma, Señal de enfriamiento y Señal de demanda del circuito 1. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-AOS-02
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-YMM-01 | Caja de control remoto (esclavo) para YUTAKI-M (2-3HP), mod. ATW-YMM-01 | 633 |  | Caja de control remoto para YUTAKI M (2-3HP), modelo ATW-YMM-01. Control Mirror para unidades YUTAKI M desde 2 hasta 3 HP, para replicar y trasladar el terminal de conexiones de la unidad a otra ubicación. Este opcional deshabilita el terminal de conexiones situado en la unidad YUTAKI M (2-3HP). Necesita el controlador PC-ARFH1E (No incluido). Marca/modelo: HITACHI/ATW-YMM-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-FWP-03 | Tuberías de agua flexibles para S80, mod. ATW-FWP-03 | 109 |  | Tuberías de agua flexibles para S80, mod. ATW-FWP-03. Marca/modelo: HITACHI/ATW-FWP-03
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-FCP-01 | Tapa para hueco de controlador integrado en Yutaki S, S-Combi, S80, mod. ATW-FCP-01 | 48 |  | Tapa del controlador de la unidad, modelo ATW-FCP-01. Tapa del controlador de la unidad compatible con YUTAKI S, SCombi y S80, indicada para ser colocada en el hueco que queda en la unidad interior al quitar el mando programador para su uso en otra zona. NO compatible con unidades interiores de la gama YUTAKI S 2.0 y SCOmbi 2.0 Marca/modelo: HITACHI/ATW-FCP-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-YCC-01 | Controlador en cascada para Yutaki, mod. ATW-YCC-01 | 1192 |  | Control en cascada para gama YUTAKI, modelo ATW-YCC-01. Control en cascada para gama YUTAKI, capaz de controlar hasta 8 conjuntos unidad interior/exterior en funcionamiento de calefacción, refrigeración y producción de ACS. Controla toda la instalación como si fuera un solo equipos. Múltiples configuraciones según las necesidades de cada instalación. No necesita una unidad maestra. Notifica de las posible alarmas que se generen en la instalación. Múltiple señales de entrada/Salida/sensores. Control rotatorio de unidades para homogenizar las horas de funcionamiento. Sincronizanción del desescarche para un mejor confort y una menor pérdida de capacidad. Compatible con la gama YUTAKI S (de 4CV a 10CV), YUTAKI S Combi (de 4CV a 6CV), YUTAKI S80 (de 4CV a 6CV) y YUTAKI M (de 3CV a 6CV). Marca/modelo: HITACHI/ATW-YCC-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-2TK-07 | Kit de segunda temperatura de suministro para montaje mural, mod. ATW-2KT-07 | 1595 |  | Kit de segunda temperatura para gama YUTAKI, modelo ATW-2TK-07. Kit de segunda temperatura para toda la gama YUTAKI de montaje en pared. Incluye válvula mezcladora de 3 vías con servomotor, bomba de circulación, válvula de esfera con sensor de temperatura en impulsión, válvula de balancin. Temperatura máxima admisible de 80ºC y presión máxima admisible de 3 bar. Diámetro de tuberías DN 25 (1"). Marca/Modelo: HITACHI/ATW-2TK-07
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW WTS-02Y | Sonda universal de temperatura de agua, mod. ATW-WTS-02Y | 64 |  | Sonda universal de tempertaura de agua compatible con toda la gama YUTAKI, modelo ATW-WTS-02Y. Sonda universal de tempertaura de agua. Marca/modelo: HITACHI/ATW-WTS-02Y
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW WCV-01 | Válvula de retención, mod. ATW-WCV-01 | 55 |  | Válvula de retención, modelo ATW-WCV-01. Válvula de retención para proteger las tuberías frente a corrientes en sentido contrario. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-WCV-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-HCD-01 | Adaptador H-LINK para instalaciones centralizadas con Yutaki T (para trabajar con ATW-(MBS/KNX/TAG)-02) | 219 |  | Adaptador H-Link para YUTAMPO R32, modelo ATW-HCD-01. Adaptador H-Link para las unidades YUTAMPO R32 necesario para funcionar con las pasarelas de comunicación Modbus (ATW-MBS-02), KNX (ATW-KNX-02) y Hi-Kumo (ATW-TAG-02). Marca/modelo: HITACHI/ATW-HCD-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-FCP-02 | Tapa para hueco de controlador integrado en Yutaki-T, mod. ATW-FCP-02 | 48 |  | Tapa del controlador de la unidad, modelo ATW-FCP-02. Tapa del controlador de la unidad compatible con YUTAKI T, indicada para ser colocada en el hueco que queda en la unidad interior al quitar el mando programador para su uso en otra zona. Marca/modelo: HITACHI/ATW-FCP-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-4PE-01 | Cable alargador opcional de 15 metros para el controlador LCD del depósito Yutaki-T, mod. ATW-4PE-01 | 69 |  | Cable alargador de 15 m. para el control LCD del depósito Yutaki T, modelo ATW-4PE-01. Cable alargador para extraer el control LCD del frontal del depósito de ACS, Yutaki T con refrigerante R410a. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-4PE-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-OFC-01 | Conector para funciones de entrada y salida en el depósito Yutaki T, mod. ATW-OFC-01 | 50 |  | Conector para funciones opcionales de entrada y salida del depósito Yutaki T, modelo ATW-OFC-01. Conector necesario para implementar señales de entrada y salida en el modelo, Yutaki T con refrigerante R410a. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-OFC-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-OFC-02 | Conector para funciones de entrada y salida en el depósito Yutampo R32, mod. ATW-OFC-02 | A consultar |  | Conector para funciones opcionales de entrada y salida del depósito YUTAMPO R32, modelo ATW-OFC-02. Conector necesario para implementar señales de entrada y salida en el modelo, TAW-RHC, de la gama YUTAMPO R32. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-OFC-02
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | AHP-SMB-01 | Receptor Wifi para aplicación Hi-Kumo, mod. AHP-SMB-01 | 250 |  | Receptor WIFI para aplicación HI-KUMO, modelo AHP-SMB-01. Accesorio para conectar el aire acondicionado con la app móvil Hi-Kumo, se necesita adicionalmente el adaptador WIFI SPX-TAG-01. Compatible con la gama RAK-RPB, RAK-RPC, RAK-PPA, RAK-QXB, RAK-RXB, RAK-PSB, RAK-PSC, RAF-RPA, RAF-RXB, RAI-RPA, RAD-RPA, RAD-PPA. Control del encendido/apagado de la unidad, control de modo de funcionamiento, selección de temperatura, selección de la velocidad del ventilador, control de la pasición del deflector, programación semanal, modo vacaciones lectura de los códigos de alarma. Marca/modelo: HITACHI/AHP-SMB-01
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | DHWT-200S-3.0H2E | Tanque de agua caliente sanitaria de 200 l, mod. DHWT200S-3.0H2E | 2492 |  | Tanque para ACS de 200 l, modelo DHWT200S-3.0H2E. Compatible con toda la gama YUTAKI. Dimensiones de 600x600x1300 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 53 Kg. Potencia nominal consumida de 2,75 kW. Volúmen de agua de 194 l. Potencia del calentador de 3 kW. Incluye termómetro y termostato mecánico de seguridad. Marca/Modelo: HITACHI/DHWT200S-3.0H2E.
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | DHWT-300S-3.0H2E | Tanque de agua caliente sanitaria de 300 l, mod. DHWT300S-3.0H2E | 2843 |  | Tanque para ACS de 300 l, modelo DHWT300S-3.0H2E. Compatible con toda la gama YUTAKI. Dimensiones de 600x600x1880 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 63 Kg. Potencia nominal consumida de 2,75 kW. Volúmen de agua de 282 l. Potencia del calentador de 3 kW. Incluye termómetro y termostato mecánico de seguridad. Marca/Modelo: HITACHI/DHWT300S-3.0H2E.
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | WEH 6E | Resistencia eléctrica de apoyo para Yutaki-M, mod. WEH-6E | 1216 |  | Resistencia eléctrica de apoyo para YUTAKI M y S80, modelo WEH-6E. Resistencia eléctrica de apoyo para YUTAKI M y S80. La resistencia eléctrica tiene una potencia total de 6 kW regulable en 3 etapas (2/4/6 kW). Accesorio para instalar en pared, mediante alimentación monofásica (230V a 50 Hz) o trifásica (400V a 50 Hz) indistintamente. La conexión de la tubería de entrada se realiza por la parte inferior del equipo y la tubería de salida por la parte inferior mediante conexiones hidráulicas de 1". La presión máxima de funcionamiento es de 0,5 MPa y la temperatura máxima de funcionamiento es de 75ºC. La corriente máxima con alimentación monofásica es de 30A y mediante alimentación trifásica de 10A. Marca/Modelo: HITACHI/WEH-6E
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-RTU-07 | Termostato "inteligente" inalámbrico (receptor + termostato ambiente), mod. ATW-RTU-07 | 530 |  | Termostato inalámbrico inteligente, modelo ATW-RTU-07. Termostato inlámbrico inteligente compuesto por receptor y termostato ambiente. Con este termostato inalámbrico, se informa a la undiad YUTAKI la temperatura de la habitación además de la temperatura de ajuste, con ello, la unidad YUTAKI ajusta la potencia para adaptarse a la demanda requerida para alcanzar la temperatura objetico, de esta forma se aumenta el nivel de eficiencia de la instalación. Válido para el circuito 1 y 2. Receptor y termostato emparejados de fábrica. La contribución de eficiencia energética de este opcional es del 4%. La clase de control de la temperatura, lo clasifica como Clase IV. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-RTU-07
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-RTU-08 | Termostato "inteligente" inalámbrico (receptor + termostato ambiente), mod. ATW-RTU-08 | 530 | Nueva referencia | Termostato inalámbrico inteligente, modelo ATW-RTU-08. Termostato inlámbrico inteligente compuesto por receptor y termostato ambiente. Con este termostato inalámbrico, se informa a la undiad YUTAKI la temperatura de la habitación además de la temperatura de ajuste, con ello, la unidad YUTAKI ajusta la potencia para adaptarse a la demanda requerida para alcanzar la temperatura objetico, de esta forma se aumenta el nivel de eficiencia de la instalación. Válido para el circuito 1 y 2. Receptor y termostato emparejados de fábrica. La contribución de eficiencia energética de este opcional es del 4%. La clase de control de la temperatura, lo clasifica como Clase IV. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-RTU-08
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-RTU-09 | Termostato "inteligente" inalámbrico para 2ª. consigna (sin receptor), mod. ATW-RTU-06 | 198 | Nueva referencia | Termostato inalámbrico inteligente, modelo ATW-RTU-09. Termostato inlámbrico inteligente para un segundo circuito/zona compuesto por termostato ambiente. Con este termostato inalámbrico, se informa a la undiad YUTAKI la temperatura de la habitación además de la temperatura de ajuste, con ello, la unidad YUTAKI ajusta la potencia para adaptarse a la demanda requerida para alcanzar la temperatura objetico, de esta forma se aumenta el nivel de eficiencia de la instalación. Válido para el circuito 1 y 2. La contribución de eficiencia energética de este opcional es del 4%. La clase de control de la temperatura, lo clasifica como Clase IV. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-RTU-09
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-CP-05 | Anodo activo (protección catódica) para Yutaki y Yutampo R32 | 386 |  | Ánodo activo para protección catódica, modelo ATW-CP-05. Ánodo activo de titanio para la protección catódica para depósitos de la gama YUTAKI Scombi (RWD-NW1E-220S) y YUTAMPO R32. No necesita mantenimiento. Marca/modelo: HITACHI/ATW-CP-05
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-CKSC-02 | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki-S COMBI 2.0, mod. ATW-CKSC-02 | 72 |  | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki-S COMBI 2.0, mod. ATW-CKSC-02. Accesorio para habilitar el modo refrigeración en los modelos de YUTAKI S COMBI de 220l. Incluye aislamiento de tubería y puente para el cuadro de terminales (bandeja de condensados incluida de serie en la unidad). Marca/Modelo: HITACHI/ATW-CKSC-02
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-CKSC-03 | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki-S COMBI 2.0 (bomba incluida), mod. ATW-CKSC-03 | 386 |  | Kit para habilitar modo refrigeración en Yutaki-S COMBI 2.0 (bomba incluida), mod. ATW-CKSC-03. Accesorio para habilitar el modo refrigeración con bomba de drenaje incluida en los modelos de YUTAKI S COMBI de 220l. Incluye aislamiento de tubería, bomba de drenaje y puente para el cuadro de terminales (bandeja de condensados incluida de serie en la undiad). Marca/Modelo: HITACHI/ATW-CKSC-03
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | PC-ARFH1E1 | Unidad de control cableada para unidades YUTAKI S y SCombi 2.0 y YUTAKI M (4-7 HP), mod. PC-ARFH1E1 | 244 |  | Unidad de control cableada para unidades YUTAKI S y SCombi 2.0 y YUTAKI M (4-7 HP), mod. PC-ARFH1E1. Control cableado con funciones especiales que permite: Selección del modo de funcionamiento (Calefacción/Enfriamiento/Modo AUTO), control de los circuitos 1 y 2, control del ACS, control de piscina, contador de consumo eléctrico, historial de alarmas, control y gestión de la/s bomba/s, acceso a acciones rápidas (función temporizador, modo ECO, estado, programación), selección de la curva de temperatura OTC, opción de calentamiento inmediato, función Temporizador, visualización de las señales de estado de la unidad, visualización de la temperatura exterior/interior, auto frio/calor. Modo de vista de termostato de ambiente con la visualización de fecha/hora, definición del circuito, temperatura de consigna y real de la habitación, modo de funcionamiento, etc. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Asistente de configuración. Compatible con gama YUTAKI S (RWM-(N/R)1E), SCombi (RWD-(N/R)W1E-220S) y YUTAKI M R32 (RASM-(V)R1E). Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFH1E1
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | PC-ARFH2E | Unidad de control mural cableada para unidades YUTAKI S y SCombi 2.0, mod. PC-ARFH2E | 244 |  | Unidad de control mural cableada para unidades YUTAKI S y SCombi 2.0, mod. PC-ARFH2E. Control cableado con funciones especiales que permite: Selección del modo de funcionamiento (Calefacción/Enfriamiento/Modo AUTO), control de los circuitos 1 y 2, gestión de hasta 2 fancoils, control del ACS, control de piscina, vista "Liew View" para el resumen en tiemop real de los parámetros de la instalación (Parte hidráulica y refrigerante), contador de consumo eléctrico, historial de alarmas con descriptivos, control y gestión de la/s bomba/s, acceso a acciones rápidas (función temporizador, modo ECO, estado, programación), selección de la curva de temperatura OTC, opción de calentamiento inmediato, función Temporizador, visualización de las señales de estado de la unidad, visualización de la temperatura exterior/interior, auto frio/calor. Modo de vista de termostato de ambiente con la visualización de fecha/hora, definición del ciercuito, temperatura de consigna y real de la habitación, modo de funcionamiento, etc. Varios idiomas. Pantalla LCD. User friendly. Asistente de configuración. Compatible con gama YUTAKI S (RWM-(N/R)1E) y SCombi (RWD-(N/R)W1E-220S). Marca/modelo: HITACHI/PC-ARFH2E
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-YCC-03 | Controlador en cascada para Yutaki S 2.0 (RWM-N1E) y Scombi 2.0 (RWD-NW1E-220S), mod. ATW-YCC-03 | 1021 |  | Control en cascada para gama YUTAKI, modelo ATW-YCC-03. Control en cascada para gama Yutaki S 2.0 (RWM-N1E) y SCombi 2.0 (RWD-NW1E-220S), capaz de controlar hasta 8 conjuntos unidad interior/exterior en funcionamiento de calefacción, refrigeración y producción de ACS. Controla toda la instalación como si fuera un solo equipos. Múltiples configuraciones según las necesidades de cada instalación. No necesita una unidad maestra. Notifica de las posible alarmas que se generen en la instalación. Múltiple señales de entrada/Salida/sensores. Control rotatorio de unidades para homogenizar las horas de funcionamiento. Sincronizanción del desescarche para un mejor confort y una menor pérdida de capacidad. Compatible con la gama YUTAKI S (RWM-(4-10)N1E), YUTAKI S Combi (RWD-(4.0-6.0)NW1E-220S). Marca/modelo: HITACHI/ATW-YCC-03
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-2TK-08 | Kit de 2ª. temperatura de suministro integrable en YUTAKI S-COMBI 2.0 con depósito de 220 l, mod. ATW-2KT-08 | 1048 |  | Kit de 2ª. temperatura de suministro integrable en YUTAKI S-COMBI 2.0 con depósito de 220 l, mod. ATW-2KT-08. Kit de segunda temperatura integrable en el interior de la gama YUTAKI SCombi 2.0 (RWD-(N/R)W1E-220S) de 220l. Incluye válvula mezcladora de 3 vías con servomotor, bomba de circulación, válvula de esfera con sensor de temperatura en impulsión, válvula de balancin. Temperatura máxima admisible de 80ºC y presión máxima admisible de 3 bar. Diámetro de tuberías DN 25 (1"). Marca/Modelo: HITACHI/ATW-2TK-08
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-FCP-03 | Tapa para hueco de controlador integrado en Yutaki S y SCombi 2.0, mod. ATW-FCP-03 | 72 |  | Tapa para hueco del controlador integrado en las gamas Yutaki S y SCombi 2.0, modelo ATW-FCP-03. Tapa del controlador de la unidad compatible con YUTAKI S, SCombi 2.0, indicada para ser colocada en el hueco que queda en la unidad interior al quitar el mando programador para su uso en otra zona. Marca/modelo: HITACHI/ATW-FCP-03
Heating | ATW-Options | ATW-Options | - | ATW-YMM-02 | Caja de control remoto (esclavo) para YUTAKI-M R32 (4-7HP), mod. ATW-YMM-02 | 1020 |  | Caja de control remoto para YUTAKI M R32 (4-7 HP), modelo ATW-YMM-02. Control Mirror para unidades YUTAKI M R32 desde 4 hasta 7 HP, para replicar y trasladar el terminal de conexiones de la unidad a otra ubicación. Este opcional deshabilita el terminal de conexiones situado en la unidad YUTAKI M R32 (4-7 HP). Necesita el controlador PC-ARFH2E (No incluido). Marca/modelo: HITACHI/ATW-YMM-02
Heating | Others | Others | - | AG-264 | Guía de caudal de aire para determinadas uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. AG-264 | 100 |  | Guía de caudal de aire para determinadas uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. AG-264. Esta referencia contiene una sola guía de caudal. MARCA / MODELO : HITACHI/AG-264
Heating | Others | Others | - | AG-335A | Guía de caudal de aire para determinadas uds. ext. UTOPIA IVX Confort/Prime y YUTAKI, ref. AG-335A | 379 |  | Guía de caudal de aire referencia ref. AG-335A para las exteriores UTOPIA IVX Confort, IVX Prime, UTOPIA IVX Prime y SET FREE MINI, desde 4 hasta 12 HP y unidades YUTAKI desde 4 hasta 10HP. Esta referencia contiene una sola guía de caudal, en el caso de unidades con dos ventiladores serán necesarias dos unidades de este referencia. MARCA / MODELO : HITACHI/AG-335A
Heating | Others | Others | - | WSP-264 | Protector contra el viento para determinadas uds. ext. UTOPIA Prime y YUTAKI, ref. WSP-264 | 2000 |  | Protector contra el viento ref. WSP-264 para las exteriores UTOPIA Prime de 3 HP y unidades YUTAKI de 2 a 3HP. MARCA / MODELO : HITACHI/WSP-264
Heating | Others | Others | - | WSP-160A | Protector contra el viento para determinadas uds. ext. YUTAKI de 4 a 10HP, ref. WSP-160A | 400 |  | Protector contra el viento para determinadas uds. ext. YUTAKI de 4 a 10HP, ref. WSP-160A
Heating | Others | Others | - | ASG-SP10FTB | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10FTB | 354 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10FTB
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11FTB | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP11FTB | 414 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP11FTB
Heating | Others | Others | - | ASG-NP335F1 | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA/IVX Prime de 4 a 6HP y YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP335F1 | 364 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA/IVX Prime de 4 a 6HP y YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP335F1
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11FC | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para salida de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11FC | 938 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para salida de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11FC
Heating | Others | Others | - | ASG-SP10BTB | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para entrada de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10BTB | 497 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para entrada de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10BTB
Heating | Others | Others | - | ASG-NP160B | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP160B | 717 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP160B
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11BA | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP11BA | 772 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP11BA
Heating | Others | Others | - | ASG-SP10LTB | Tapa de protección contra la nieve de ZINC para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10LTB | 364 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10LTB
Heating | Others | Others | - | ASG-NP160L | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP160L | 409 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (mitad) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP160L
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11LA | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11LA | 624 |  | Tapa de protección contra la nieve de ZINC (completo) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11LA
Heating | Others | Others | - | ASG-SP10FTBS | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10FTBS | 304 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10FTBS
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11FTBS | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP11FTBS | 409 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP11FTBS
Heating | Others | Others | - | ASG-NP335FS4 | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA/IVX Prime de 4 a 6HP y YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP335FS4 | 276 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para salida de aire en uds. ext. UTOPIA/IVX Prime de 4 a 6HP y YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP335FS4
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11FCS2 | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para salida de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11FCS2 | 624 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para salida de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11FCS2
Heating | Others | Others | - | ASG-SP10BTBS | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para entrada de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10BTBS | 364 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para entrada de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10BTBS
Heating | Others | Others | - | ASG-NP280BS4 | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP280BS4 | 607 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP280BS4
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11BAS2 | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP11BAS2 | 690 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para entrada de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP11BAS2
Heating | Others | Others | - | ASG-SP10LTBS | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10LTBS | 249 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. UTOPIA Prime de 3HP y YUTAKI desde 2 hasta 3HP, ref. ASG-SP10LTBS
Heating | Others | Others | - | ASG-NP280LS4 | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP280LS4 | 832 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (mitad) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-NP280LS4
Heating | Others | Others | - | ASG-SP11LAS2 | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11LAS2 | 832 |  | Tapa de protección contra la nieve de INOXIDABLE (completo) para entrada lateral izquierda de aire en uds. ext. YUTAKI desde 4 hasta 10HP, ref. ASG-SP11LAS2
Heating | Others | Others | - | DH-SP63A | Resistencia para la bandeja de drenaje para la uds. ext. YUTAKI de 2 a 3 HP, ref. DH-SP63A | 607 |  | Resistencia para la bandeja de drenaje para la uds. ext. YUTAKI de 2 a 3 HP, ref. DH-SP63A
Chiller | Samurai S | Samurai S - Air Cooled Heat Pump | R410A | RHMA 4AVN | RHMA 4AVN - bomba de calor aire-agua Samurai S R410a Scroll Inverter 11,2 kWf/10,9 kWc | 7535 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua, del tipo minichiller con ventiladores axiales de descarga horizontal con hasta 30 Pa de p.e.d., con compresor Rotativo y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 4AVN, con una capacidad frigorífica nominal de 11,2 kW, una capacidad calorífica nominal de 12,6 kW, SEERnet (fixed LWT)=--- y SCOP=---. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -5ºC y +48ºC y entre -20ºC y +25ºC en modo calefacción, interruptor de flujo, filtro de agua, válvula de llenado automático, bomba de circulación, válvula de seguridad y carga de refrigerante R410a.
Chiller | Samurai S | Samurai S - Air Cooled Heat Pump | R410A | RHMA 5AVN | RHMA 5AVN - bomba de calor aire-agua Samurai S R410a Scroll Inverter 14,3 kWf/13,1 kWc | 8041 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua, del tipo minichiller con ventiladores axiales de descarga horizontal con hasta 30 Pa de p.e.d., con compresor Rotativo y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 5AVN, con una capacidad frigorífica nominal de 14,0 kW, una capacidad calorífica nominal de 16,1 kW, SEERnet (fixed LWT)=--- y SCOP=---. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -5ºC y +48ºC y entre -20ºC y +25ºC en modo calefacción, interruptor de flujo, filtro de agua, válvula de llenado automático, bomba de circulación, válvula de seguridad y carga de refrigerante R410a.
Chiller | Samurai S | Samurai S - Air Cooled Heat Pump | R410A | RHMA 6AVN | RHMA 6AVN - bomba de calor aire-agua Samurai S R410a Scroll Inverter 16 kWf/15,4 kWc | 8462 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua, del tipo minichiller con ventiladores axiales de descarga horizontal con hasta 30 Pa de p.e.d., con compresor Rotativo y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 6AVN, con una capacidad frigorífica nominal de 15,5 kW, una capacidad calorífica nominal de 18,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=--- y SCOP=---. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -5ºC y +48ºC y entre -20ºC y +25ºC en modo calefacción, interruptor de flujo, filtro de agua, válvula de llenado automático, bomba de circulación, válvula de seguridad y carga de refrigerante R410a.
Chiller | Samurai S | Samurai S - Air Cooled Heat Pump | R410A | RHMA 7AVN | RHMA 7AVN - bomba de calor aire-agua Samurai S R410a Scroll Inverter 17,8 kWf/ 18,5 kWc | 8847 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua, del tipo minichiller con ventiladores axiales de descarga horizontal con hasta 30 Pa de p.e.d., con compresor Rotativo y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 7AVN, con una capacidad frigorífica nominal de 18,0 kW, una capacidad calorífica nominal de 19,5 kW, SEERnet (fixed LWT)=--- y SCOP=---. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -5ºC y +48ºC y entre -20ºC y +25ºC en modo calefacción, interruptor de flujo, filtro de agua, válvula de llenado automático, bomba de circulación, válvula de seguridad y carga de refrigerante R410a.
Chiller | Samurai S | Samurai S - Modular Kit | - | CHL-MOD-02 | Accesorio: Kit modular para varias enfriadoras Samurai S y control de temp. por impulsión | 62 |  | Accesorio suministrado suelto: Kit modular para la conexión de varias módulos de Samurai S y control de temperatura por impulsión. El kit se compone de una sonda de temperatura para instalarse en la tubería común. El cableado de la sonda se debe realizar en el módulo Master.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 18AN | RHMA 18AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 44 kWf/50 kWc | 28905 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 18AN, con una capacidad frigorífica nominal de 44,8 kW, una capacidad calorífica nominal de 49,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,33 y SCOP=3,32. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 24AN | RHMA 24AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 60 kWf/59 kWc | 31120 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 24AN, con una capacidad frigorífica nominal de 60,4 kW, una capacidad calorífica nominal de 60,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,28 y SCOP=3,28. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 30AN | RHMA 30AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 78 kWf/87 kWc | 42418 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 30AN, con una capacidad frigorífica nominal de 77,5 kW, una capacidad calorífica nominal de 87,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,42 y SCOP=3,39. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 40AN | RHMA 40AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 99 kWf/98 kWc | 43813 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 40AN, con una capacidad frigorífica nominal de 99,1 kW, una capacidad calorífica nominal de 99,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,4 y SCOP=3,36. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 50AN | RHMA 50AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 122 kWf/132 kWc | 48746 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 50AN, con una capacidad frigorífica nominal de 122,8 kW, una capacidad calorífica nominal de 131,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,25 y SCOP=3,31. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 60AN | RHMA 60AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 159 kWf/161 kWc | 78064 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 60AN, con una capacidad frigorífica nominal de 161 kW, una capacidad calorífica nominal de 161,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,35 y SCOP=3,32. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 75AN | RHMA 75AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 188 kWf/191 kWc | 82680 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 75AN, con una capacidad frigorífica nominal de 189,1 kW, una capacidad calorífica nominal de 190,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,42 y SCOP=3,36. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 90AN | RHMA 90AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 221 kWf/231 kWc | 94247 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 90AN, con una capacidad frigorífica nominal de 219,4 kW, una capacidad calorífica nominal de 232,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,41 y SCOP=3,49. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 100AN | RHMA 100AN - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 254 kWf/254 kWc | 98861 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 100AN, con una capacidad frigorífica nominal de 255,1 kW, una capacidad calorífica nominal de 256,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,23 y SCOP=3,3. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 60AN-V | RHMA 60AN-V - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 159 kWf/161 kWc con bomba DC Inverter incl. | 94247 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 60AN-V, con una capacidad frigorífica nominal de 161 kW, una capacidad calorífica nominal de 161,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,35 y SCOP=3,32. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Incluye kit hidráulico integrado con bomba simple de vel. variable. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 75AN-V | RHMA 75AN-V - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 188 kWf/191 kWc con bomba DC Inverter incl. | 98861 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 75AN-V, con una capacidad frigorífica nominal de 189,1 kW, una capacidad calorífica nominal de 190,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,42 y SCOP=3,36. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Incluye kit hidráulico integrado con bomba simple de vel. variable. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 90AN-V | RHMA 90AN-V - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 221 kWf/231 kWc con bomba DC Inverter incl. | 121264 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 90AN-V, con una capacidad frigorífica nominal de 219,4 kW, una capacidad calorífica nominal de 232,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,41 y SCOP=3,49. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Incluye kit hidráulico integrado con bomba simple de vel. variable. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Samurai M - Heat Pump | R410A | RHMA 100AN-V | RHMA 100AN-V - bomba de calor aire-agua Samurai M R410a Scroll Inverter 254 kWf/254 kWc con bomba DC Inverter incl. | 137800 |  | Unidad enfriadora de líquido reversible (bomba de calor) aire-agua con compresor Scroll y regulación continua DC Inverter, modelo RHMA 100AN-V, con una capacidad frigorífica nominal de 255,1 kW, una capacidad calorífica nominal de 256,0 kW, SEERnet (fixed LWT)=4,23 y SCOP=3,3. El equipamiento de serie incluye válvula de expansión electrónica, control de condensación para funcionamiento en modo refrigeración entre -17,8ºC y +48ºC y kit de baja temperatura de salida de agua refrigerada hasta -8ºC, así como doble válvula de seguridad, pasarela BACnet/N2 integrada, interruptor de flujo, filtro de agua, conexiones tipo Victaulic y paneles embellecedores. Incluye kit hidráulico integrado con bomba simple de vel. variable. Carga de refrigerante R410a y puesta en marcha incluidas.
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 18HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 18HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 18HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 24HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 24HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 24HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 30HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 30HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 30HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 40HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 40HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 40HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 50HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 50HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 50HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 60HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 60HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 60HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 75HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 75HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 75HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 90HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 90HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 90HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Coil Guard (G) | - | G - 100HP | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 100HP | A consultar |  | Opcional: Rejilla de protección batería aire para modelo 100HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 18HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 18HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 18HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 24HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 24HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 24HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 30HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 30HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 30HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 40HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 40HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 40HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 50HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 50HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 50HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 60HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 60HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 60HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 75HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 75HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 75HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 90HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 90HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 90HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Low Noise (N) | - | N - 100HP | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 100HP | A consultar |  | Opcional: Bajo nivel sonoro para modelo 100HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Fixed Speed pump kit (F) | - | F - 18HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 18HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 18HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Fixed Speed pump kit (F) | - | F - 24HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 24HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 24HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Fixed Speed pump kit (F) | - | F - 30HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 30HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 30HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Fixed Speed pump kit (F) | - | F - 40HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 40HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 40HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Fixed Speed pump kit (F) | - | F - 50HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 50HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad fija para modelo 50HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Variable Speed pump kit (V) | - | V - 18HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 18HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 18HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Variable Speed pump kit (V) | - | V - 24HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 24HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 24HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Variable Speed pump kit (V) | - | V - 30HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 30HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 30HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Variable Speed pump kit (V) | - | V - 40HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 40HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 40HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Variable Speed pump kit (V) | - | V - 50HP | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 50HP | A consultar |  | Opcional: Bomba de agua de velocidad variable para modelo 50HP
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 18, 24 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-01 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 18HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 18HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 18, 24 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-01 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 24HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 24HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 30, 40, 50 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-04 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 30HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 30HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 30, 40, 50 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-04 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 40HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 40HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 30, 40, 50 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-04 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 50HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 50HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 60, 75 (no pump kit) | - | CHL-NEO-08 - 60HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 60HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 60HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 60, 75 (no pump kit) | - | CHL-NEO-08 - 75HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 75HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 75HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 90 (no pump kit) | - | CHL-NEO-10 - 90HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 90HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 90HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 90, 100 (no & vsd pump kit) | - | CHL-NEO-11 - 100HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 100HP sin/con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 100HP sin/con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 18, 24 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-01 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 18HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 18HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 18, 24 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-01 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 24HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 24HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 30, 40, 50 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-04 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 30HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 30HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 30, 40, 50 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-04 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 40HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 40HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 30, 40, 50 (no & f/s pump kit) | - | CHL-NEO-04 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 50HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 50HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 18 (vsd pump kit) | - | CHL-NEO-02 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 18HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 18HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 24 (vsd pump kit) | - | CHL-NEO-03 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 24HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 24HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 30 (vsd pump kit) | - | CHL-NEO-05 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 30HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 30HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 40 (vsd pump kit) | - | CHL-NEO-06 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 40HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 40HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 50 (vsd pump kit) | - | CHL-NEO-07 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 50HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 50HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 60, 75 (vsd pump kit) | - | CHL-NEO-09 - 60HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 60HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 60HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 60, 75 (vsd pump kit) | - | CHL-NEO-09 - 75HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 75HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 75HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 90, 100 (no & vsd pump kit) | - | CHL-NEO-11 - 90HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 90HP sin/con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 90HP sin/con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Neoprene Pad - 90, 100 (no & vsd pump kit) | - | CHL-NEO-11 - 100HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 100HP sin/con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de neopreno para modelo 100HP sin/con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 18 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-01 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 18HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 18HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 24 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-03 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 24HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 24HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-05 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 30HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 30HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-05 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 40HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 40HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 50 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-08 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 50HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 50HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 60, 75 (no pump kit) |  | CHL-1SP-10 - 60HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 60HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 60HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 60, 75 (no pump kit) |  | CHL-1SP-10 - 75HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 75HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 75HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 90, 100 (no pump kit) |  | CHL-1SP-13 - 90HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 90HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 90HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 90, 100 (no pump kit) |  | CHL-1SP-13 - 100HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 100HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 100HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 18 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-01 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 18HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 18HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 24 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-03 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 24HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 24HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-05 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 30HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 30HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-05 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 40HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 40HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 50 (no & f/s pump kit) |  | CHL-1SP-08 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 50HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 50HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 18 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-02 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 18HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 18HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 24 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-04 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 24HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 24HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 30 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-06 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 30HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 30HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 40 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-07 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 40HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 40HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 50 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-09 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 50HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 50HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 60 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-11 - 60HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 60HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 60HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 75 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-12 - 75HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 75HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 75HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 90, 100 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-14 - 90HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 90HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 90HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 1" Spring Isolator - 90, 100 (vsd pump kit) |  | CHL-1SP-14 - 100HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 100HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 1" para modelo 100HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 18 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-01 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 18HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 18HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 24 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-03 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 24HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 24HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-05 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 30HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 30HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-05 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 40HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 40HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 50 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-08 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 50HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 50HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 60, 75 (no pump kit) |  | CHL-2SP-10 - 60HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 60HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 60HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 75 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-12 - 75HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 75HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 75HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 90, 100 (no pump kit) |  | CHL-2SP-13 - 90HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 90HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 90HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 90, 100 (no pump kit) |  | CHL-2SP-13 - 100HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 100HP sin bomba | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 100HP sin bomba
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 18 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-01 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 18HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 18HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 24 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-03 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 24HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 24HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-05 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 30HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 30HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 30,40 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-05 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 40HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 40HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 50 (no & f/s pump kit) |  | CHL-2SP-08 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 50HP sin/con bomba Fija | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 50HP sin/con bomba Fija
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 18 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-02 - 18HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 18HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 18HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 24 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-04 - 24HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 24HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 24HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 30 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-06 - 30HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 30HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 30HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 40 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-07 - 40HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 40HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 40HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 50 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-09 - 50HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 50HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 50HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 60 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-11 - 60HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 60HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 60HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 60 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-11 - 75HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 75HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 75HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 90, 100 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-14 - 90HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 90HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 90HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | 2" Spring Isolator - 90, 100 (vsd pump kit) |  | CHL-2SP-14 - 100HP | Accesorio: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 100HP con bomba Inverter | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Soportes antivibratorios de muelle de 2" para modelo 100HP con bomba Inverter
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Wired Controller |  | CHL-CON-01 | Accesorio: Controlador remoto cableado para Samurai S & M | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Controlador remoto cableado para la gama de enfriadoras Samurai S & M
Chiller | Samurai M - Heat Pump | Modular Kit |  | CHL-MOD-01 | Accesorio: Kit modular para varias enfriadoras Samurai M y control de temp. por impulsión | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Kit modular para la conexión de varias módulos de Samurai M y control de temperatura por impulsión. El kit se compone de una sonda de temperatura y un interruptor de flujo para instalarse en la tubería común. El cableado de la sonda se debe realizar en el módulo Master.
Chiller | Samurai L | Water Cooled | R134a | RCME-40WH1 | RCME-40WH1 - bomba de calor agua-agua Samurai L R134A de 140 kWf | A consultar |  | Unidad enfriadora de aguade condensación por agua, modelo RCME-40WH1, cap. frig. 140 kW
Chiller | Samurai L | Water Cooled | R134a | RCME-50WH1 | RCME-50WH1 - bomba de calor agua-agua Samurai L R134A de 180 kWf | A consultar |  | Unidad enfriadora de agua de condensación por agua, modelo RCME-50WH1, cap. frig. 180 kW
Chiller | Samurai L | Water Cooled | R134a | RCME-60WH1 | RCME-60WH1 - bomba de calor agua-agua Samurai L R134A de 220 kWf | A consultar |  | Unidad enfriadora de agua de condensación por agua, modelo RCME-60WH1, cap. frig. 220 kW
Chiller | Samurai L | Water Cooled | R134a | RCME-70WH1 | RCME-70WH1 - bomba de calor agua-agua Samurai L R134A de 250 kWf | A consultar |  | Unidad enfriadora de agua de condensación por agua, modelo RCME-70WH1, cap. frig. 250 kW
Chiller | Samurai L | Condenserless | R134a | RCME-40CLH1 | RCME-40CLH1 - enfriadora de condensación remota Samurai L R134A de 135 kWf | A consultar |  | Unidad enfriadora de agua, modelo RCME-40CLH1, solo frío, para conectar a condensador remoto (no incluido), cap. frig. 135 kW
Chiller | Samurai L | Condenserless | R134a | RCME-50CLH1 | RCME-50CLH1 - enfriadora de condensación remota Samurai L R134A de 175 kWf | A consultar |  | Unidad enfriadora de agua solo frío sin condensador, para conectar a condensador remoto (no incluido), modelo RCME-50CLH1, cap. frig. 175 kW
Chiller | Samurai L | Condenserless | R134a | RCME-60CLH1 | RCME-60CLH1 - enfriadora de condensación remota Samurai L R134A de 215 kWf | A consultar |  | Unidad enfriadora de agua solo frío sin condensador, para conectar a condensador remoto (no incluido), modelo RCME-60CLH1, cap. frig. 215 kW
Chiller | Common accessories | All | - | CHL-AVR-02 | Accesorio CHL-AVR-02 para Aire/Aire modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: manta antivibratoria de caucho, ref. CHL-AVR-02
Chiller | Common accessories | Condenserless | - | CHL-AVS-04 | Accesorio CHL-AVS-04 para todos modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: sistema de muelles antivibratorios para unidades CLH1, ref. CHL-AVS-04
Chiller | Common accessories | Water Cooled | - | CHL-AVS-05 | Accesorio CHL-AVS-05 para Aire/Agua modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: sistema de muelles antivibratorios para unidades WH1, ref. CHL-AVS-05
Chiller | Common accessories | All | - | CHL WFS 01 | CHL WFS 01 | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: interruptor de flujo con mecanismo de paleta, ref. CHL-WFS-01
Chiller | Common accessories | All | - | CHL WST 01 | CHL WST 01 | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: filtro de agua de 2.1/2", ref. CHL-WST-01
Chiller | Common accessories | All | - | CHL WST 04 | CHL WST 04 | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: filtro de agua de 5", ref. CHL-WST-04
Chiller | Common accessories | Water Cooled | - | CHL-WST-05 | Accesorio CHL-WST-05 para todos modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: conexión para embridar 2.1/2'' (PN16), ref. CHL-FLA-01
Chiller | Common accessories | All | - | CHL FLA 01 | CHL FLA 01 | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: conexión para embridar 2.1/2'' (PN16), ref. CHL-FLA-01
Chiller | Common accessories | Water Cooled | - | CHL-CWP-05 | Accesorio CHL-CWP-05 para Condesador Remoto modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: colector de agua común para dos módulos WH1 ó CLH1, ref. CHL-CWP-05
Chiller | Common accessories | Water Cooled | - | CHL-CWP-06 | Accesorio CHL-CWP-06 para Aire/Agua modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: colector de agua común para tres módulos WH1 ó CLH1, ref. CHL-CWP-06
Chiller | Common accessories | All | - | CHL-MBS-02 | Accesorio CHL-MBS-02 para Aire/Agua modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: interfaz Modbus ref. CHL-MBS-02
Chiller | Common accessories | All | - | CHL-BAC-01 | Accesorio CHL-BAC-01 para todos modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: interfaz Bacnet, ref. CHL-BAC-01
Chiller | Common accessories | All | - | CHL-PMM-04 | Accesorio CHL-PMM-04 para Aire/Agua modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: contador de energía (200 A), ref. CHL-PMM-04
Chiller | Common accessories | All | - | CHL-PMM-05 | Accesorio CHL-PMM-05 para todos modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: contador de energía (400 A), ref. CHL-PMM-05
Chiller | Common accessories | All | - | CHL-PMM-06 | Accesorio CHL-PMM-06 para todos modelos | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: contador de energía (1000 A), ref. CHL-PMM-06
Chiller | Common accessories | All | - | CHL-EDV-01 | Accesorio Válvula de cierre CHL-EDV-01 compatible con toda la gama Samurai L | A consultar |  | Accesorio suministrado suelto: Válvula de cierre para drenar facilmente el agua de la unidad, sin quitar/desconectar ninguna parte del sistema.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 1 (4ºC to 0ºC) | - | BRINE1-WC-40 | BRINE1 Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de +4ºC a 0ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 1 (4ºC to 0ºC) | - | BRINE1-WC-50 | BRINE1 Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de +4ºC a 0ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 1 (4ºC to 0ºC) | - | BRINE1-WC-60 | BRINE1 Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de +4ºC a 0ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 1 (4ºC to 0ºC) | - | BRINE1-WC-70 | BRINE1 Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de +4ºC a 0ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 2 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE2-WC-40 | BRINE2 Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -1ºC a -5ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 2 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE2-WC-50 | BRINE2 Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -1ºC a -5ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 2 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE2-WC-60 | BRINE2 Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -1ºC a -5ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 2 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE2-WC-70 | BRINE2 Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -1ºC a -5ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 3 (-6ºC to -10ºC) | - | BRINE3-WC-40 | BRINE3 Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -6ºC a -10ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 3 (-6ºC to -10ºC) | - | BRINE3-WC-50 | BRINE3 Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -6ºC a -10ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 3 (-6ºC to -10ºC) | - | BRINE3-WC-60 | BRINE3 Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -6ºC a -10ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Brine Category 3 (-6ºC to -10ºC) | - | BRINE3-WC-70 | BRINE3 Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -6ºC a -10ºC) para modelo Agua/Agua. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Cooler Heater | - | CH-WC-40 | CH Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: resistencia antihielo en evaporador para modelo Agua/Agua. Esta opción incluye una resistencia eléctrica instalada alrededor del intercambiador de calor de placas para calentar el agua interior y evitar que se congele. La resistencia se activa cuando la unidad se detiene y protege el intercambiador de calor de placas frente a bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Cooler Heater | - | CH-WC-50 | CH Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: resistencia antihielo en evaporador para modelo Agua/Agua. Esta opción incluye una resistencia eléctrica instalada alrededor del intercambiador de calor de placas para calentar el agua interior y evitar que se congele. La resistencia se activa cuando la unidad se detiene y protege el intercambiador de calor de placas frente a bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Cooler Heater | - | CH-WC-60 | CH Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: resistencia antihielo en evaporador para modelo Agua/Agua. Esta opción incluye una resistencia eléctrica instalada alrededor del intercambiador de calor de placas para calentar el agua interior y evitar que se congele. La resistencia se activa cuando la unidad se detiene y protege el intercambiador de calor de placas frente a bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Cooler Heater | - | CH-WC-70 | CH Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: resistencia antihielo en evaporador para modelo Agua/Agua. Esta opción incluye una resistencia eléctrica instalada alrededor del intercambiador de calor de placas para calentar el agua interior y evitar que se congele. La resistencia se activa cuando la unidad se detiene y protege el intercambiador de calor de placas frente a bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Differential Water Pressure Switch | - | PSW-WC-40 | PSW Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado de serie, montado: interruptor de flujo diferencial para modelo Agua/Agua. El interruptor de diferencial de presión de agua es un dispositivo utilizado para evitar que la enfriadora funcione si el caudal de agua del sistema es insuficiente y evita que el agua se congele en el interior del intercambiador de calor de placas. Mide la diferencia de presión de agua entre la entrada y la salida del agua. La unidad queda protegida frente al bloqueo o parada de la bomba, obstrucción de la tubería, presencia de suciedad en el intercambiador de calor de placas, etc.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Differential Water Pressure Switch | - | PSW-WC-50 | PSW Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado de serie, montado: interruptor de flujo diferencial para modelo Agua/Agua. El interruptor de diferencial de presión de agua es un dispositivo utilizado para evitar que la enfriadora funcione si el caudal de agua del sistema es insuficiente y evita que el agua se congele en el interior del intercambiador de calor de placas. Mide la diferencia de presión de agua entre la entrada y la salida del agua. La unidad queda protegida frente al bloqueo o parada de la bomba, obstrucción de la tubería, presencia de suciedad en el intercambiador de calor de placas, etc.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Differential Water Pressure Switch | - | PSW-WC-60 | PSW Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado de serie, montado: interruptor de flujo diferencial para modelo Agua/Agua. El interruptor de diferencial de presión de agua es un dispositivo utilizado para evitar que la enfriadora funcione si el caudal de agua del sistema es insuficiente y evita que el agua se congele en el interior del intercambiador de calor de placas. Mide la diferencia de presión de agua entre la entrada y la salida del agua. La unidad queda protegida frente al bloqueo o parada de la bomba, obstrucción de la tubería, presencia de suciedad en el intercambiador de calor de placas, etc.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Differential Water Pressure Switch | - | PSW-WC-70 | PSW Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado de serie, montado: interruptor de flujo diferencial para modelo Agua/Agua. El interruptor de diferencial de presión de agua es un dispositivo utilizado para evitar que la enfriadora funcione si el caudal de agua del sistema es insuficiente y evita que el agua se congele en el interior del intercambiador de calor de placas. Mide la diferencia de presión de agua entre la entrada y la salida del agua. La unidad queda protegida frente al bloqueo o parada de la bomba, obstrucción de la tubería, presencia de suciedad en el intercambiador de calor de placas, etc.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Dual Safety Valve | - | TCV-WC-40 | TCV Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de seguridad doble para modelo Agua/Agua. Esta opción permite extraer una válvula de seguridad (para mantenimiento, reparación, etc.) sin tener que vaciar el circuito de refrigerante, mientras la otra válvula está activa. De esta forma, la unidad queda protegida frente a condiciones de alta presión.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Dual Safety Valve | - | TCV-WC-50 | TCV Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de seguridad doble para modelo Agua/Agua. Esta opción permite extraer una válvula de seguridad (para mantenimiento, reparación, etc.) sin tener que vaciar el circuito de refrigerante, mientras la otra válvula está activa. De esta forma, la unidad queda protegida frente a condiciones de alta presión.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Dual Safety Valve | - | TCV-WC-60 | TCV Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de seguridad doble para modelo Agua/Agua. Esta opción permite extraer una válvula de seguridad (para mantenimiento, reparación, etc.) sin tener que vaciar el circuito de refrigerante, mientras la otra válvula está activa. De esta forma, la unidad queda protegida frente a condiciones de alta presión.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Dual Safety Valve | - | TCV-WC-70 | TCV Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de seguridad doble para modelo Agua/Agua. Esta opción permite extraer una válvula de seguridad (para mantenimiento, reparación, etc.) sin tener que vaciar el circuito de refrigerante, mientras la otra válvula está activa. De esta forma, la unidad queda protegida frente a condiciones de alta presión.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | D-Valve | - | DV-WC-40 | DV Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de descarga para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para descarga está instalada en la línea de descarga del compresor, inmediatamente después de la válvula de servicio. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de aspiración".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | D-Valve | - | DV-WC-50 | DV Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de descarga para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para descarga está instalada en la línea de descarga del compresor, inmediatamente después de la válvula de servicio. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de aspiración".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | D-Valve | - | DV-WC-60 | DV Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de descarga para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para descarga está instalada en la línea de descarga del compresor, inmediatamente después de la válvula de servicio. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de aspiración".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | D-Valve | - | DV-WC-70 | DV Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de descarga para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para descarga está instalada en la línea de descarga del compresor, inmediatamente después de la válvula de servicio. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de aspiración".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Heat Pump Operation | - | HPO-WC-40 | HPO Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Funcionamiento en modo Bomba de Calor para modelo Agua/Agua. Modo de funcionamiento de la bomba de calor adicional mediante control de la temperatura del agua en el lado del condensador (para unidades refrigeradas por agua). La temperatura máxima de salida del agua es de 60ºC. La unidad puede funcionar en modo de calefacción sin invertir el ciclo. La unidad está equipada con termistores en la entrada y salida del condensador, de modo que el control de la unidad se ha trasladado del lado evaporador al lado condensador. Esta opción es compatible con las opciones de funcionamiento a baja temperatura de agua, es decir, las unidades pueden estar equipadas con ambas opciones, funcionamiento de la bomba de calor y Baja Temperatura de Salida de Agua (+4 a 0ºC), Baja Temperatura de Salida de Agua (-1 a -5ºC) o Baja Temperatura de Salida de Agua (-6 a -10ºC), pero la opción de "Baja Temperatura de Salida de Agua" está solo permitida en modo de enfriamiento, no durante la calefacción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Heat Pump Operation | - | HPO-WC-50 | HPO Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Funcionamiento en modo Bomba de Calor para modelo Agua/Agua. Modo de funcionamiento de la bomba de calor adicional mediante control de la temperatura del agua en el lado del condensador (para unidades refrigeradas por agua). La temperatura máxima de salida del agua es de 60ºC. La unidad puede funcionar en modo de calefacción sin invertir el ciclo. La unidad está equipada con termistores en la entrada y salida del condensador, de modo que el control de la unidad se ha trasladado del lado evaporador al lado condensador. Esta opción es compatible con las opciones de funcionamiento a baja temperatura de agua, es decir, las unidades pueden estar equipadas con ambas opciones, funcionamiento de la bomba de calor y Baja Temperatura de Salida de Agua (+4 a 0ºC), Baja Temperatura de Salida de Agua (-1 a -5ºC) o Baja Temperatura de Salida de Agua (-6 a -10ºC), pero la opción de "Baja Temperatura de Salida de Agua" está solo permitida en modo de enfriamiento, no durante la calefacción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Heat Pump Operation | - | HPO-WC-60 | HPO Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Funcionamiento en modo Bomba de Calor para modelo Agua/Agua. Modo de funcionamiento de la bomba de calor adicional mediante control de la temperatura del agua en el lado del condensador (para unidades refrigeradas por agua). La temperatura máxima de salida del agua es de 60ºC. La unidad puede funcionar en modo de calefacción sin invertir el ciclo. La unidad está equipada con termistores en la entrada y salida del condensador, de modo que el control de la unidad se ha trasladado del lado evaporador al lado condensador. Esta opción es compatible con las opciones de funcionamiento a baja temperatura de agua, es decir, las unidades pueden estar equipadas con ambas opciones, funcionamiento de la bomba de calor y Baja Temperatura de Salida de Agua (+4 a 0ºC), Baja Temperatura de Salida de Agua (-1 a -5ºC) o Baja Temperatura de Salida de Agua (-6 a -10ºC), pero la opción de "Baja Temperatura de Salida de Agua" está solo permitida en modo de enfriamiento, no durante la calefacción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Heat Pump Operation | - | HPO-WC-70 | HPO Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Funcionamiento en modo Bomba de Calor para modelo Agua/Agua. Modo de funcionamiento de la bomba de calor adicional mediante control de la temperatura del agua en el lado del condensador (para unidades refrigeradas por agua). La temperatura máxima de salida del agua es de 60ºC. La unidad puede funcionar en modo de calefacción sin invertir el ciclo. La unidad está equipada con termistores en la entrada y salida del condensador, de modo que el control de la unidad se ha trasladado del lado evaporador al lado condensador. Esta opción es compatible con las opciones de funcionamiento a baja temperatura de agua, es decir, las unidades pueden estar equipadas con ambas opciones, funcionamiento de la bomba de calor y Baja Temperatura de Salida de Agua (+4 a 0ºC), Baja Temperatura de Salida de Agua (-1 a -5ºC) o Baja Temperatura de Salida de Agua (-6 a -10ºC), pero la opción de "Baja Temperatura de Salida de Agua" está solo permitida en modo de enfriamiento, no durante la calefacción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | High Water Outlet Temperature | - | HWOT-WC-40 | HWOT Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Rango extendido de trabajo de la temperatura de salida de agua para modelo Agua/Agua. La temperatura máxima de salida del agua se ha incrementado y pasa de 15ºC a 30ºC. El software cambiará automáticamente el objetivo de sobrecalentamiento para reducir la presión de aspiración y optimizar el rendimiento. También está incluida la opción de tubería de agua de acero inoxidable. Se han cargado 2 litros adicionales de aceite para proteger el compresor, especialmente bajo condiciones de sobrecarga.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | High Water Outlet Temperature | - | HWOT-WC-50 | HWOT Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Rango extendido de trabajo de la temperatura de salida de agua para modelo Agua/Agua. La temperatura máxima de salida del agua se ha incrementado y pasa de 15ºC a 30ºC. El software cambiará automáticamente el objetivo de sobrecalentamiento para reducir la presión de aspiración y optimizar el rendimiento. También está incluida la opción de tubería de agua de acero inoxidable. Se han cargado 2 litros adicionales de aceite para proteger el compresor, especialmente bajo condiciones de sobrecarga.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | High Water Outlet Temperature | - | HWOT-WC-60 | HWOT Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Rango extendido de trabajo de la temperatura de salida de agua para modelo Agua/Agua. La temperatura máxima de salida del agua se ha incrementado y pasa de 15ºC a 30ºC. El software cambiará automáticamente el objetivo de sobrecalentamiento para reducir la presión de aspiración y optimizar el rendimiento. También está incluida la opción de tubería de agua de acero inoxidable. Se han cargado 2 litros adicionales de aceite para proteger el compresor, especialmente bajo condiciones de sobrecarga.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | High Water Outlet Temperature | - | HWOT-WC-70 | HWOT Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Rango extendido de trabajo de la temperatura de salida de agua para modelo Agua/Agua. La temperatura máxima de salida del agua se ha incrementado y pasa de 15ºC a 30ºC. El software cambiará automáticamente el objetivo de sobrecalentamiento para reducir la presión de aspiración y optimizar el rendimiento. También está incluida la opción de tubería de agua de acero inoxidable. Se han cargado 2 litros adicionales de aceite para proteger el compresor, especialmente bajo condiciones de sobrecarga.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Low Noise | - | LN-WC-40 | LN Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 6dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. Dichos paneles son simples alrededor de toda la unidad, incluso debajo de ella.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Low Noise | - | LN-WC-50 | LN Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 6dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. Dichos paneles son simples alrededor de toda la unidad, incluso debajo de ella.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Low Noise | - | LN-WC-60 | LN Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 6dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. Dichos paneles son simples alrededor de toda la unidad, incluso debajo de ella.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Low Noise | - | LN-WC-70 | LN Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 6dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. Dichos paneles son simples alrededor de toda la unidad, incluso debajo de ella.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Magnetic Circuit Breaker | - | MCBC-WC-40 | MCBC Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Interruptores magnetotérmicos para modelo Agua/Agua. Interruptores magnetotérmicos en lugar de fusibles para proteger los los ventiladores y los motores del compresor. El interruptor magnetotérmico ofrece una mejor protección magnética al ser un dispositivo ajustable y una protección térmica complementaria al relé de sobrecorriente. Gracias a esta opción, en caso de problemas, no es necesario cambiar ningún elemento, solo restablecer el interruptor magnetotérmico y poner en marcha la unidad de nuevo.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Magnetic Circuit Breaker | - | MCBC-WC-50 | MCBC Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Interruptores magnetotérmicos para modelo Agua/Agua. Interruptores magnetotérmicos en lugar de fusibles para proteger los los ventiladores y los motores del compresor. El interruptor magnetotérmico ofrece una mejor protección magnética al ser un dispositivo ajustable y una protección térmica complementaria al relé de sobrecorriente. Gracias a esta opción, en caso de problemas, no es necesario cambiar ningún elemento, solo restablecer el interruptor magnetotérmico y poner en marcha la unidad de nuevo.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Magnetic Circuit Breaker | - | MCBC-WC-60 | MCBC Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Interruptores magnetotérmicos para modelo Agua/Agua. Interruptores magnetotérmicos en lugar de fusibles para proteger los los ventiladores y los motores del compresor. El interruptor magnetotérmico ofrece una mejor protección magnética al ser un dispositivo ajustable y una protección térmica complementaria al relé de sobrecorriente. Gracias a esta opción, en caso de problemas, no es necesario cambiar ningún elemento, solo restablecer el interruptor magnetotérmico y poner en marcha la unidad de nuevo.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Magnetic Circuit Breaker | - | MCBC-WC-70 | MCBC Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Interruptores magnetotérmicos para modelo Agua/Agua. Interruptores magnetotérmicos en lugar de fusibles para proteger los los ventiladores y los motores del compresor. El interruptor magnetotérmico ofrece una mejor protección magnética al ser un dispositivo ajustable y una protección térmica complementaria al relé de sobrecorriente. Gracias a esta opción, en caso de problemas, no es necesario cambiar ningún elemento, solo restablecer el interruptor magnetotérmico y poner en marcha la unidad de nuevo.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Partial Heat Recovery (30%) | - | 30HR-WC-40 | 30HR Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Recuperación parcial de calor del 30% para modelo Agua/Agua. Recuperación de calor parcial del 30 % (Recuperación del 30 % del calor expulsado de la unidad), permite la producción de agua caliente utilizando parte del calor expulsado de la unidad (solo en modo de enfriamiento). El agua caliente se puede utilizar para la calefacción por suelo radiante, radiadores, agua sanitaria, etc... Temperatura de salida máxima hasta 65ºC. El EER se puede mejorar hasta más de 8.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Partial Heat Recovery (30%) | - | 30HR-WC-50 | 30HR Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Recuperación parcial de calor del 30% para modelo Agua/Agua. Recuperación de calor parcial del 30 % (Recuperación del 30 % del calor expulsado de la unidad), permite la producción de agua caliente utilizando parte del calor expulsado de la unidad (solo en modo de enfriamiento). El agua caliente se puede utilizar para la calefacción por suelo radiante, radiadores, agua sanitaria, etc... Temperatura de salida máxima hasta 65ºC. El EER se puede mejorar hasta más de 8.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Partial Heat Recovery (30%) | - | 30HR-WC-60 | 30HR Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Recuperación parcial de calor del 30% para modelo Agua/Agua. Recuperación de calor parcial del 30 % (Recuperación del 30 % del calor expulsado de la unidad), permite la producción de agua caliente utilizando parte del calor expulsado de la unidad (solo en modo de enfriamiento). El agua caliente se puede utilizar para la calefacción por suelo radiante, radiadores, agua sanitaria, etc... Temperatura de salida máxima hasta 65ºC. El EER se puede mejorar hasta más de 8.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Partial Heat Recovery (30%) | - | 30HR-WC-70 | 30HR Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Recuperación parcial de calor del 30% para modelo Agua/Agua. Recuperación de calor parcial del 30 % (Recuperación del 30 % del calor expulsado de la unidad), permite la producción de agua caliente utilizando parte del calor expulsado de la unidad (solo en modo de enfriamiento). El agua caliente se puede utilizar para la calefacción por suelo radiante, radiadores, agua sanitaria, etc... Temperatura de salida máxima hasta 65ºC. El EER se puede mejorar hasta más de 8.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Cable Routing | - | PCR-WC-40 | PCR Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Canalización para el cableado de potencia para modelo Agua/Agua. Para facilitar las conexiones eléctricas entre módulos se han instalado conectores adicionales dentro de la caja eléctrica. Incluidos cables desde el interruptor principal hasta los conectores.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Cable Routing | - | PCR-WC-50 | PCR Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Canalización para el cableado de potencia para modelo Agua/Agua. Para facilitar las conexiones eléctricas entre módulos se han instalado conectores adicionales dentro de la caja eléctrica. Incluidos cables desde el interruptor principal hasta los conectores.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Cable Routing | - | PCR-WC-60 | PCR Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Canalización para el cableado de potencia para modelo Agua/Agua. Para facilitar las conexiones eléctricas entre módulos se han instalado conectores adicionales dentro de la caja eléctrica. Incluidos cables desde el interruptor principal hasta los conectores.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Cable Routing | - | PCR-WC-70 | PCR Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Canalización para el cableado de potencia para modelo Agua/Agua. Para facilitar las conexiones eléctricas entre módulos se han instalado conectores adicionales dentro de la caja eléctrica. Incluidos cables desde el interruptor principal hasta los conectores.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Meter | - | PWM-WC-40 | PWM Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Contador de energía para modelo Agua/Agua. Este dispositivo captura y genera los datos eléctricos de la unidad como: Consumo energético (activa/reactiva), Tensión (V), tensión fase-fase y fase-neutro, Corriente (I), frecuencia (Hz), factor de potencia, etc., Valores medios, máximos e instantáneos, Contador horario integrado, etc. Protocolo de comunicaciones Modbus, interfaz RS 485 disponible. MOntado en el interior de la caja eléctrica.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Meter | - | PWM-WC-50 | PWM Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Contador de energía para modelo Agua/Agua. Este dispositivo captura y genera los datos eléctricos de la unidad como: Consumo energético (activa/reactiva), Tensión (V), tensión fase-fase y fase-neutro, Corriente (I), frecuencia (Hz), factor de potencia, etc., Valores medios, máximos e instantáneos, Contador horario integrado, etc. Protocolo de comunicaciones Modbus, interfaz RS 485 disponible. MOntado en el interior de la caja eléctrica.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Meter | - | PWM-WC-60 | PWM Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Contador de energía para modelo Agua/Agua. Este dispositivo captura y genera los datos eléctricos de la unidad como: Consumo energético (activa/reactiva), Tensión (V), tensión fase-fase y fase-neutro, Corriente (I), frecuencia (Hz), factor de potencia, etc., Valores medios, máximos e instantáneos, Contador horario integrado, etc. Protocolo de comunicaciones Modbus, interfaz RS 485 disponible. MOntado en el interior de la caja eléctrica.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Power Meter | - | PWM-WC-70 | PWM Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Contador de energía para modelo Agua/Agua. Este dispositivo captura y genera los datos eléctricos de la unidad como: Consumo energético (activa/reactiva), Tensión (V), tensión fase-fase y fase-neutro, Corriente (I), frecuencia (Hz), factor de potencia, etc., Valores medios, máximos e instantáneos, Contador horario integrado, etc. Protocolo de comunicaciones Modbus, interfaz RS 485 disponible. MOntado en el interior de la caja eléctrica.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Pressure Port | - | PP-WC-40 | PP Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tomas de presión de agua para modelo Agua/Agua. Puerto de presión adicional en la entrada y en la salida de agua. Facilita la medición y la valoración aproximada in situ de la caída de la presión a través del intercambiador de calor de placas para garantizar que no se limita el caudal por contaminación u obstrucción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Pressure Port | - | PP-WC-50 | PP Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tomas de presión de agua para modelo Agua/Agua. Puerto de presión adicional en la entrada y en la salida de agua. Facilita la medición y la valoración aproximada in situ de la caída de la presión a través del intercambiador de calor de placas para garantizar que no se limita el caudal por contaminación u obstrucción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Pressure Port | - | PP-WC-60 | PP Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tomas de presión de agua para modelo Agua/Agua. Puerto de presión adicional en la entrada y en la salida de agua. Facilita la medición y la valoración aproximada in situ de la caída de la presión a través del intercambiador de calor de placas para garantizar que no se limita el caudal por contaminación u obstrucción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Pressure Port | - | PP-WC-70 | PP Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tomas de presión de agua para modelo Agua/Agua. Puerto de presión adicional en la entrada y en la salida de agua. Facilita la medición y la valoración aproximada in situ de la caída de la presión a través del intercambiador de calor de placas para garantizar que no se limita el caudal por contaminación u obstrucción.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Refrigerant R513A | R513A | R513A-WC-40 | R513A Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Sustitución de refrigerante R134a (PCA de 1430) por el refrigerante más ecológico, R513a con un PCA de 631 para modelos Agua/Agua. Mantiene la misma capacidad, aumenta el consumo de la unidad (aproximadamente un 5-6%) y disminuye los rendimientos EER y COP (aproximadamente un 4,5-5%).
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Refrigerant R513A | R513A | R513A-WC-50 | R513A Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Sustitución de refrigerante R134a (PCA de 1430) por el refrigerante más ecológico, R513a con un PCA de 631 para modelos Agua/Agua. Mantiene la misma capacidad, aumenta el consumo de la unidad (aproximadamente un 5-6%) y disminuye los rendimientos EER y COP (aproximadamente un 4,5-5%).
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Refrigerant R513A | R513A | R513A-WC-60 | R513A Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Sustitución de refrigerante R134a (PCA de 1430) por el refrigerante más ecológico, R513a con un PCA de 631 para modelos Agua/Agua. Mantiene la misma capacidad, aumenta el consumo de la unidad (aproximadamente un 5-6%) y disminuye los rendimientos EER y COP (aproximadamente un 4,5-5%).
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Refrigerant R513A | R513A | R513A-WC-70 | R513A Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Sustitución de refrigerante R134a (PCA de 1430) por el refrigerante más ecológico, R513a con un PCA de 631 para modelos Agua/Agua. Mantiene la misma capacidad, aumenta el consumo de la unidad (aproximadamente un 5-6%) y disminuye los rendimientos EER y COP (aproximadamente un 4,5-5%).
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Suction Safety Valve | - | SFV-WC-40 | SFV Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Vávula de seguridad en aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de seguridad adicional está instalada en la línea de aspiración del compresor. Proporciona una protección extra al lado de baja presión del circuito de refrigerante. Presión de ajuste: 22,5 bares.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Suction Safety Valve | - | SFV-WC-50 | SFV Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Vávula de seguridad en aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de seguridad adicional está instalada en la línea de aspiración del compresor. Proporciona una protección extra al lado de baja presión del circuito de refrigerante. Presión de ajuste: 22,5 bares.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Suction Safety Valve | - | SFV-WC-60 | SFV Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Vávula de seguridad en aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de seguridad adicional está instalada en la línea de aspiración del compresor. Proporciona una protección extra al lado de baja presión del circuito de refrigerante. Presión de ajuste: 22,5 bares.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Suction Safety Valve | - | SFV-WC-70 | SFV Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Vávula de seguridad en aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de seguridad adicional está instalada en la línea de aspiración del compresor. Proporciona una protección extra al lado de baja presión del circuito de refrigerante. Presión de ajuste: 22,5 bares.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Super Low Noise | - | SLN-WC-40 | SLN Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 16dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. El sistema de paneles sándwich compuestos por una placa externa y una interna con orificios de distintos diámetros, y un material aislante entre ambas.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Super Low Noise | - | SLN-WC-50 | SLN Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 16dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. El sistema de paneles sándwich compuestos por una placa externa y una interna con orificios de distintos diámetros, y un material aislante entre ambas.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Super Low Noise | - | SLN-WC-60 | SLN Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 16dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. El sistema de paneles sándwich compuestos por una placa externa y una interna con orificios de distintos diámetros, y un material aislante entre ambas.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Super Low Noise | - | SLN-WC-70 | SLN Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Agua/Agua. Permite reducir el nivel sonoro en 16dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. El sistema de paneles sándwich compuestos por una placa externa y una interna con orificios de distintos diámetros, y un material aislante entre ambas.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | S-Valve | - | SV-WC-40 | SV Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para aspiración está instalada en la línea de aspiración del compresor. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de descarga".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | S-Valve | - | SV-WC-50 | SV Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para aspiración está instalada en la línea de aspiración del compresor. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de descarga".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | S-Valve | - | SV-WC-60 | SV Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para aspiración está instalada en la línea de aspiración del compresor. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de descarga".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | S-Valve | - | SV-WC-70 | SV Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de aspiración para modelo Agua/Agua. La válvula de cierre para aspiración está instalada en la línea de aspiración del compresor. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de descarga".
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wooden crate | - | WOC-WC-40 | WOC Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Caja de madera para modelo Agua/Agua. La unidad está protegida durante el transporte por una jaula de madera que no está totalmente cerrada. Las dimensiones de envío son un poco más grandes.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wooden crate | - | WOC-WC-50 | WOC Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Caja de madera para modelo Agua/Agua. La unidad está protegida durante el transporte por una jaula de madera que no está totalmente cerrada. Las dimensiones de envío son un poco más grandes.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wooden crate | - | WOC-WC-60 | WOC Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Caja de madera para modelo Agua/Agua. La unidad está protegida durante el transporte por una jaula de madera que no está totalmente cerrada. Las dimensiones de envío son un poco más grandes.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wooden crate | - | WOC-WC-70 | WOC Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Caja de madera para modelo Agua/Agua. La unidad está protegida durante el transporte por una jaula de madera que no está totalmente cerrada. Las dimensiones de envío son un poco más grandes.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wpipe Stainless steel | - | WPST-WC-40 | WPST Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tuberías de agua de acero inoxidable para modelo Agua/Agua. Tuberías de agua de la unidad en acero inoxidable en lugar de acero al carbono. La corrosión de las tuberías de agua se reducirá considerablemente. La erosión de las tuberías será menor, ya que la dureza del acero inoxidable es mayor que la del acero al carbono.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wpipe Stainless steel | - | WPST-WC-50 | WPST Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tuberías de agua de acero inoxidable para modelo Agua/Agua. Tuberías de agua de la unidad en acero inoxidable en lugar de acero al carbono. La corrosión de las tuberías de agua se reducirá considerablemente. La erosión de las tuberías será menor, ya que la dureza del acero inoxidable es mayor que la del acero al carbono.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wpipe Stainless steel | - | WPST-WC-60 | WPST Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tuberías de agua de acero inoxidable para modelo Agua/Agua. Tuberías de agua de la unidad en acero inoxidable en lugar de acero al carbono. La corrosión de las tuberías de agua se reducirá considerablemente. La erosión de las tuberías será menor, ya que la dureza del acero inoxidable es mayor que la del acero al carbono.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Wpipe Stainless steel | - | WPST-WC-70 | WPST Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tuberías de agua de acero inoxidable para modelo Agua/Agua. Tuberías de agua de la unidad en acero inoxidable en lugar de acero al carbono. La corrosión de las tuberías de agua se reducirá considerablemente. La erosión de las tuberías será menor, ya que la dureza del acero inoxidable es mayor que la del acero al carbono.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Water PN16 | - | PN16-WC-40 | PN16 Agua/Agua 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Aumento de la presión máxima de funcionamiento en el lado de agua de 10 a 16 bares. Idóneo para aplicaciones típicas de enfriamiento de plantas químicas de alta presión, climatización de edificios altos, etc. Esta opción no es compatible con el accesorio interruptor de flujo (CHL-WFS-01) debido a que su presión máxima de funcionamiento es de 10 bares.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Water PN16 | - | PN16-WC-50 | PN16 Agua/Agua 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Aumento de la presión máxima de funcionamiento en el lado de agua de 10 a 16 bares. Idóneo para aplicaciones típicas de enfriamiento de plantas químicas de alta presión, climatización de edificios altos, etc. Esta opción no es compatible con el accesorio interruptor de flujo (CHL-WFS-01) debido a que su presión máxima de funcionamiento es de 10 bares.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Water PN16 | - | PN16-WC-60 | PN16 Agua/Agua 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Aumento de la presión máxima de funcionamiento en el lado de agua de 10 a 16 bares. Idóneo para aplicaciones típicas de enfriamiento de plantas químicas de alta presión, climatización de edificios altos, etc. Esta opción no es compatible con el accesorio interruptor de flujo (CHL-WFS-01) debido a que su presión máxima de funcionamiento es de 10 bares.
Chiller | Samurai L - Water Cooled | Water PN16 | - | PN16-WC-70 | PN16 Agua/Agua 70 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Aumento de la presión máxima de funcionamiento en el lado de agua de 10 a 16 bares. Idóneo para aplicaciones típicas de enfriamiento de plantas químicas de alta presión, climatización de edificios altos, etc. Esta opción no es compatible con el accesorio interruptor de flujo (CHL-WFS-01) debido a que su presión máxima de funcionamiento es de 10 bares.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 1 (4ºC to 0ºC) | - | BRINE1-CL-40 | BRINE1 Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de +4ºC a 0ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 1 (4ºC to 0ºC) | - | BRINE1-CL-50 | BRINE1 Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de +4ºC a 0ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 1 (4ºC to 0ºC) | - | BRINE1-CL-60 | BRINE1 Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de +4ºC a 0ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 2 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE2-CL-40 | BRINE2 Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -1ºC a -5ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 2 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE2-CL-50 | BRINE2 Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -1ºC a -5ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 2 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE2-CL-60 | BRINE2 Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -1ºC a -5ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 3 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE3-CL-40 | BRINE3 Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -6ºC a -10ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 3 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE3-CL-50 | BRINE3 Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -6ºC a -10ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Brine Category 3 (-1ºC to -5ºC) | - | BRINE3-CL-60 | BRINE3 Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: funcionamiento con baja temperatura de salida de agua (de -6ºC a -10ºC) para modelo Condensación Remota. Se ha reducido la temperatura mínima de salida de agua. Si las temperaturas del agua son inferiores a 5ºC se añadirá mezcla anticongelante de etileno / propilenglicol al sistema para evitar que el agua se congele y provoque un funcionamiento anómalo o daños a los componentes de las tuberías de agua, incluida la propia tubería. El software operativo de la unidad cambiará automáticamente el punto de protección contra congelación basado en el punto de ajuste de la temperatura de salida del agua, de manera que el intercambiador de calor de placas esté protegido contra congelación.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Cooler Heater | - | CH-CL-40 | CH Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: resistencia antihielo en evaporador para modelo Condensación Remota. Esta opción incluye una resistencia eléctrica instalada alrededor del intercambiador de calor de placas para calentar el agua interior y evitar que se congele. La resistencia se activa cuando la unidad se detiene y protege el intercambiador de calor de placas frente a bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Cooler Heater | - | CH-CL-50 | CH Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: resistencia antihielo en evaporador para modelo Condensación Remota. Esta opción incluye una resistencia eléctrica instalada alrededor del intercambiador de calor de placas para calentar el agua interior y evitar que se congele. La resistencia se activa cuando la unidad se detiene y protege el intercambiador de calor de placas frente a bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Cooler Heater | - | CH-CL-60 | CH Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: resistencia antihielo en evaporador para modelo Condensación Remota. Esta opción incluye una resistencia eléctrica instalada alrededor del intercambiador de calor de placas para calentar el agua interior y evitar que se congele. La resistencia se activa cuando la unidad se detiene y protege el intercambiador de calor de placas frente a bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Differential Water Pressure Switch | - | PSW-CL-40 | PSW Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado de serie, montado: interruptor de flujo diferencial para modelo Condensación Remota. El interruptor de diferencial de presión de agua es un dispositivo utilizado para evitar que la enfriadora funcione si el caudal de agua del sistema es insuficiente y evita que el agua se congele en el interior del intercambiador de calor de placas. Mide la diferencia de presión de agua entre la entrada y la salida del agua. La unidad queda protegida frente al bloqueo o parada de la bomba, obstrucción de la tubería, presencia de suciedad en el intercambiador de calor de placas, etc.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Differential Water Pressure Switch | - | PSW-CL-50 | PSW Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado de serie, montado: interruptor de flujo diferencial para modelo Condensación Remota. El interruptor de diferencial de presión de agua es un dispositivo utilizado para evitar que la enfriadora funcione si el caudal de agua del sistema es insuficiente y evita que el agua se congele en el interior del intercambiador de calor de placas. Mide la diferencia de presión de agua entre la entrada y la salida del agua. La unidad queda protegida frente al bloqueo o parada de la bomba, obstrucción de la tubería, presencia de suciedad en el intercambiador de calor de placas, etc.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Differential Water Pressure Switch | - | PSW-CL-60 | PSW Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado de serie, montado: interruptor de flujo diferencial para modelo Condensación Remota. El interruptor de diferencial de presión de agua es un dispositivo utilizado para evitar que la enfriadora funcione si el caudal de agua del sistema es insuficiente y evita que el agua se congele en el interior del intercambiador de calor de placas. Mide la diferencia de presión de agua entre la entrada y la salida del agua. La unidad queda protegida frente al bloqueo o parada de la bomba, obstrucción de la tubería, presencia de suciedad en el intercambiador de calor de placas, etc.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Dual Safety Valve | - | TCV-CL-40 | TCV Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de seguridad doble para modelo Condensación Remota. Esta opción permite extraer una válvula de seguridad (para mantenimiento, reparación, etc.) sin tener que vaciar el circuito de refrigerante, mientras la otra válvula está activa. De esta forma, la unidad queda protegida frente a condiciones de alta presión.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Dual Safety Valve | - | TCV-CL-50 | TCV Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de seguridad doble para modelo Condensación Remota. Esta opción permite extraer una válvula de seguridad (para mantenimiento, reparación, etc.) sin tener que vaciar el circuito de refrigerante, mientras la otra válvula está activa. De esta forma, la unidad queda protegida frente a condiciones de alta presión.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Dual Safety Valve | - | TCV-CL-60 | TCV Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de seguridad doble para modelo Condensación Remota. Esta opción permite extraer una válvula de seguridad (para mantenimiento, reparación, etc.) sin tener que vaciar el circuito de refrigerante, mientras la otra válvula está activa. De esta forma, la unidad queda protegida frente a condiciones de alta presión.
Chiller | Samurai L - Condenserless | High Water Outlet Temperature | - | HWOT-CL-40 | HWOT Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Rango extendido de trabajo de la temperatura de salida de agua para modelo Condensación Remota. La temperatura máxima de salida del agua se ha incrementado y pasa de 15ºC a 30ºC. El software cambiará automáticamente el objetivo de sobrecalentamiento para reducir la presión de aspiración y optimizar el rendimiento. También está incluida la opción de tubería de agua de acero inoxidable. Se han cargado 2 litros adicionales de aceite para proteger el compresor, especialmente bajo condiciones de sobrecarga.
Chiller | Samurai L - Condenserless | High Water Outlet Temperature | - | HWOT-CL-50 | HWOT Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Rango extendido de trabajo de la temperatura de salida de agua para modelo Condensación Remota. La temperatura máxima de salida del agua se ha incrementado y pasa de 15ºC a 30ºC. El software cambiará automáticamente el objetivo de sobrecalentamiento para reducir la presión de aspiración y optimizar el rendimiento. También está incluida la opción de tubería de agua de acero inoxidable. Se han cargado 2 litros adicionales de aceite para proteger el compresor, especialmente bajo condiciones de sobrecarga.
Chiller | Samurai L - Condenserless | High Water Outlet Temperature | - | HWOT-CL-60 | HWOT Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Rango extendido de trabajo de la temperatura de salida de agua para modelo Condensación Remota. La temperatura máxima de salida del agua se ha incrementado y pasa de 15ºC a 30ºC. El software cambiará automáticamente el objetivo de sobrecalentamiento para reducir la presión de aspiración y optimizar el rendimiento. También está incluida la opción de tubería de agua de acero inoxidable. Se han cargado 2 litros adicionales de aceite para proteger el compresor, especialmente bajo condiciones de sobrecarga.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Low Noise | - | LN-CL-40 | LN Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Condensación Remota. Permite reducir el nivel sonoro en 6dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. Dichos paneles son simples alrededor de toda la unidad, incluso debajo de ella.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Low Noise | - | LN-CL-50 | LN Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Condensación Remota. Permite reducir el nivel sonoro en 6dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. Dichos paneles son simples alrededor de toda la unidad, incluso debajo de ella.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Low Noise | - | LN-CL-60 | LN Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Condensación Remota. Permite reducir el nivel sonoro en 6dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. Dichos paneles son simples alrededor de toda la unidad, incluso debajo de ella.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Magnetic Circuit Breaker | - | MCBC-CL-40 | MCBC Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Interruptores magnetotérmicos para modelo Condensación Remota. Interruptores magnetotérmicos en lugar de fusibles para proteger los los ventiladores y los motores del compresor. El interruptor magnetotérmico ofrece una mejor protección magnética al ser un dispositivo ajustable y una protección térmica complementaria al relé de sobrecorriente. Gracias a esta opción, en caso de problemas, no es necesario cambiar ningún elemento, solo restablecer el interruptor magnetotérmico y poner en marcha la unidad de nuevo.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Magnetic Circuit Breaker | - | MCBC-CL-50 | MCBC Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Interruptores magnetotérmicos para modelo Condensación Remota. Interruptores magnetotérmicos en lugar de fusibles para proteger los los ventiladores y los motores del compresor. El interruptor magnetotérmico ofrece una mejor protección magnética al ser un dispositivo ajustable y una protección térmica complementaria al relé de sobrecorriente. Gracias a esta opción, en caso de problemas, no es necesario cambiar ningún elemento, solo restablecer el interruptor magnetotérmico y poner en marcha la unidad de nuevo.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Magnetic Circuit Breaker | - | MCBC-CL-60 | MCBC Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Interruptores magnetotérmicos para modelo Condensación Remota. Interruptores magnetotérmicos en lugar de fusibles para proteger los los ventiladores y los motores del compresor. El interruptor magnetotérmico ofrece una mejor protección magnética al ser un dispositivo ajustable y una protección térmica complementaria al relé de sobrecorriente. Gracias a esta opción, en caso de problemas, no es necesario cambiar ningún elemento, solo restablecer el interruptor magnetotérmico y poner en marcha la unidad de nuevo.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Power Cable Routing | - | PCR-CL-40 | PCR Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Canalización para el cableado de potencia para modelo Condensación Remota. Para facilitar las conexiones eléctricas entre módulos se han instalado conectores adicionales dentro de la caja eléctrica. Incluidos cables desde el interruptor principal hasta los conectores.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Power Cable Routing | - | PCR-CL-50 | PCR Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Canalización para el cableado de potencia para modelo Condensación Remota. Para facilitar las conexiones eléctricas entre módulos se han instalado conectores adicionales dentro de la caja eléctrica. Incluidos cables desde el interruptor principal hasta los conectores.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Power Cable Routing | - | PCR-CL-60 | PCR Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Canalización para el cableado de potencia para modelo Condensación Remota. Para facilitar las conexiones eléctricas entre módulos se han instalado conectores adicionales dentro de la caja eléctrica. Incluidos cables desde el interruptor principal hasta los conectores.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Power Meter | - | PWM-CL-40 | PWM Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Contador de energía para modelo Condensación Remota. Este dispositivo captura y genera los datos eléctricos de la unidad como: Consumo energético (activa/reactiva), Tensión (V), tensión fase-fase y fase-neutro, Corriente (I), frecuencia (Hz), factor de potencia, etc., Valores medios, máximos e instantáneos, Contador horario integrado, etc. Protocolo de comunicaciones Modbus, interfaz RS 485 disponible. MOntado en el interior de la caja eléctrica.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Power Meter | - | PWM-CL-50 | PWM Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Contador de energía para modelo Condensación Remota. Este dispositivo captura y genera los datos eléctricos de la unidad como: Consumo energético (activa/reactiva), Tensión (V), tensión fase-fase y fase-neutro, Corriente (I), frecuencia (Hz), factor de potencia, etc., Valores medios, máximos e instantáneos, Contador horario integrado, etc. Protocolo de comunicaciones Modbus, interfaz RS 485 disponible. MOntado en el interior de la caja eléctrica.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Power Meter | - | PWM-CL-60 | PWM Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Contador de energía para modelo Condensación Remota. Este dispositivo captura y genera los datos eléctricos de la unidad como: Consumo energético (activa/reactiva), Tensión (V), tensión fase-fase y fase-neutro, Corriente (I), frecuencia (Hz), factor de potencia, etc., Valores medios, máximos e instantáneos, Contador horario integrado, etc. Protocolo de comunicaciones Modbus, interfaz RS 485 disponible. MOntado en el interior de la caja eléctrica.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Pressure Port | - | PP-CL-40 | PP Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tomas de presión de agua para modelo Condensación Remota. Puerto de presión adicional en la entrada y en la salida de agua. Facilita la medición y la valoración aproximada in situ de la caída de la presión a través del intercambiador de calor de placas para garantizar que no se limita el caudal por contaminación u obstrucción.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Pressure Port | - | PP-CL-50 | PP Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tomas de presión de agua para modelo Condensación Remota. Puerto de presión adicional en la entrada y en la salida de agua. Facilita la medición y la valoración aproximada in situ de la caída de la presión a través del intercambiador de calor de placas para garantizar que no se limita el caudal por contaminación u obstrucción.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Pressure Port | - | PP-CL-60 | PP Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tomas de presión de agua para modelo Condensación Remota. Puerto de presión adicional en la entrada y en la salida de agua. Facilita la medición y la valoración aproximada in situ de la caída de la presión a través del intercambiador de calor de placas para garantizar que no se limita el caudal por contaminación u obstrucción.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Refrigerant R513A | R513A | R513A-CL-40 | R513A Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Sustitución de refrigerante R134a (PCA de 1430) por el refrigerante más ecológico, R513a con un PCA de 631 para modelos de Condensación Remota.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Refrigerant R513A | R513A | R513A-CL-50 | R513A Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Sustitución de refrigerante R134a (PCA de 1430) por el refrigerante más ecológico, R513a con un PCA de 631 para modelos de Condensación Remota.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Refrigerant R513A | R513A | R513A-CL-60 | R513A Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Sustitución de refrigerante R134a (PCA de 1430) por el refrigerante más ecológico, R513a con un PCA de 631 para modelos de Condensación Remota.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Suction Safety Valve | - | SFV-CL-40 | SFV Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Vávula de seguridad en aspiración para modelo Condensación Remota. La válvula de seguridad adicional está instalada en la línea de aspiración del compresor. Proporciona una protección extra al lado de baja presión del circuito de refrigerante. Presión de ajuste: 22,5 bares.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Suction Safety Valve | - | SFV-CL-50 | SFV Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Vávula de seguridad en aspiración para modelo Condensación Remota. La válvula de seguridad adicional está instalada en la línea de aspiración del compresor. Proporciona una protección extra al lado de baja presión del circuito de refrigerante. Presión de ajuste: 22,5 bares.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Suction Safety Valve | - | SFV-CL-60 | SFV Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Vávula de seguridad en aspiración para modelo Condensación Remota. La válvula de seguridad adicional está instalada en la línea de aspiración del compresor. Proporciona una protección extra al lado de baja presión del circuito de refrigerante. Presión de ajuste: 22,5 bares.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Super Low Noise | - | SLN-CL-40 | SLN Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Condensación Remota. Permite reducir el nivel sonoro en 16dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. El sistema de paneles sándwich compuestos por una placa externa y una interna con orificios de distintos diámetros, y un material aislante entre ambas.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Super Low Noise | - | SLN-CL-50 | SLN Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Condensación Remota. Permite reducir el nivel sonoro en 16dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. El sistema de paneles sándwich compuestos por una placa externa y una interna con orificios de distintos diámetros, y un material aislante entre ambas.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Super Low Noise | - | SLN-CL-60 | SLN Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Versión de bajo nivel sonoro para modelo Condensación Remota. Permite reducir el nivel sonoro en 16dB(A), los paneles están unidos a la estructura de la unidad con pernos, fáciles de retirar para realizar tareas de mantenimiento. El sistema de paneles sándwich compuestos por una placa externa y una interna con orificios de distintos diámetros, y un material aislante entre ambas.
Chiller | Samurai L - Condenserless | S-Valve | - | SV-CL-40 | SV Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de aspiración para modelo Condensación Remota. La válvula de cierre para aspiración está instalada en la línea de aspiración del compresor. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de descarga".
Chiller | Samurai L - Condenserless | S-Valve | - | SV-CL-50 | SV Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de aspiración para modelo Condensación Remota. La válvula de cierre para aspiración está instalada en la línea de aspiración del compresor. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de descarga".
Chiller | Samurai L - Condenserless | S-Valve | - | SV-CL-60 | SV Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Válvula de aspiración para modelo Condensación Remota. La válvula de cierre para aspiración está instalada en la línea de aspiración del compresor. Esta opción hace posible el cierre del ciclo de refrigeración y facilita el mantenimiento del compresor. Se recomienda combinarla con la "Opción de válvula de descarga".
Chiller | Samurai L - Condenserless | Wooden crate | - | WOC-CL-40 | WOC Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Caja de madera para modelo Condensación Remota. La unidad está protegida durante el transporte por una jaula de madera que no está totalmente cerrada. Las dimensiones de envío son un poco más grandes.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Wooden crate | - | WOC-CL-50 | WOC Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Caja de madera para modelo Condensación Remota. La unidad está protegida durante el transporte por una jaula de madera que no está totalmente cerrada. Las dimensiones de envío son un poco más grandes.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Wooden crate | - | WOC-CL-60 | WOC Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Caja de madera para modelo Condensación Remota. La unidad está protegida durante el transporte por una jaula de madera que no está totalmente cerrada. Las dimensiones de envío son un poco más grandes.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Wpipe Stainless steel | - | WPST-CL-40 | WPST Condensador Remoto 40 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tuberías de agua de acero inoxidable para modelo Condensación Remota. Tuberías de agua de la unidad en acero inoxidable en lugar de acero al carbono. La corrosión de las tuberías de agua se reducirá considerablemente. La erosión de las tuberías será menor, ya que la dureza del acero inoxidable es mayor que la del acero al carbono.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Wpipe Stainless steel | - | WPST-CL-50 | WPST Condensador Remoto 50 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tuberías de agua de acero inoxidable para modelo Condensación Remota. Tuberías de agua de la unidad en acero inoxidable en lugar de acero al carbono. La corrosión de las tuberías de agua se reducirá considerablemente. La erosión de las tuberías será menor, ya que la dureza del acero inoxidable es mayor que la del acero al carbono.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Wpipe Stainless steel | - | WPST-CL-60 | WPST Condensador Remoto 60 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Tuberías de agua de acero inoxidable para modelo Condensación Remota. Tuberías de agua de la unidad en acero inoxidable en lugar de acero al carbono. La corrosión de las tuberías de agua se reducirá considerablemente. La erosión de las tuberías será menor, ya que la dureza del acero inoxidable es mayor que la del acero al carbono.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Water PN16 | - | PN16-CL-40 | Water PN16 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Aumento de la presión máxima de funcionamiento en el lado de agua de 10 a 16 bares. Idóneo para aplicaciones típicas de enfriamiento de plantas químicas de alta presión, climatización de edificios altos, etc. Esta opción no es compatible con el accesorio interruptor de flujo (CHL-WFS-01) debido a que su presión máxima de funcionamiento es de 10 bares.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Water PN16 | - | PN16-CL-50 | Water PN16 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Aumento de la presión máxima de funcionamiento en el lado de agua de 10 a 16 bares. Idóneo para aplicaciones típicas de enfriamiento de plantas químicas de alta presión, climatización de edificios altos, etc. Esta opción no es compatible con el accesorio interruptor de flujo (CHL-WFS-01) debido a que su presión máxima de funcionamiento es de 10 bares.
Chiller | Samurai L - Condenserless | Water PN16 | - | PN16-CL-60 | Water PN16 | A consultar |  | Opcional suministrado montado: Aumento de la presión máxima de funcionamiento en el lado de agua de 10 a 16 bares. Idóneo para aplicaciones típicas de enfriamiento de plantas químicas de alta presión, climatización de edificios altos, etc. Esta opción no es compatible con el accesorio interruptor de flujo (CHL-WFS-01) debido a que su presión máxima de funcionamiento es de 10 bares.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 132 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 457 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 13,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 142 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 483 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 232 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 477 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 242 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 503 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 332 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 539 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 19,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 342 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 571 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 432 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 442 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 613 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 532 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 620 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 542 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 649 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 632 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 642 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 732 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 742 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 750 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 832 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 842 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 824 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 932 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 837 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 942 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 CB instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión izq. | 856 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 CB (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 134 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 506 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 144 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 535 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 234 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 244 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 571 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 17 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 334 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 604 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 344 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 637 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 434 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 643 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 444 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 683 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 534 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 544 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 734 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 634 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 734 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 644 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 775 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 734 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 800 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 744 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 845 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 834 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 845 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 844 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 930 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 934 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 914 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 944 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 964 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 135 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 567 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 235 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 604 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 335 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 435 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 535 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 784 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 635 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 837 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 735 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 31,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 835 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 955 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 935 CB | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 CB instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión izq. | 1032 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 CB (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 132 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 486 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 13,9 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 142 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 14,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 232 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 506 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 15,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 242 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 531 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 332 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 19,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 342 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 623 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 20,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 432 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 630 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 20,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 442 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 532 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 24,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 542 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 694 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 25,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 632 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 24,9 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 642 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 743 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 732 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 796 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 742 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 813 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 30,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 832 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 842 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 886 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 33,5 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 932 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 32,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 942 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 CFH (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 33,7 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 134 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 14,6 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 144 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 580 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 234 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 548 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 244 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 17 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 334 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 643 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 20,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 344 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 683 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 434 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 444 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 22,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 534 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 739 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 25,6 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 544 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 784 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 634 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 787 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 644 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 852 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 734 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 869 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 744 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 32,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 834 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 844 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 996 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 35,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 934 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 983 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 34 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 944 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 1032 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 35,5 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 135 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 235 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 616 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 16,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 335 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 435 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 22,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 535 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,5 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 635 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 894 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 735 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 979 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 31,7 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 835 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 1016 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 34,9 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(LHS Conn) | - | RPFCW 935 CFH | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 CFH instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 1097 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 CFH (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 35,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 132 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 404 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 10,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 142 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 429 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 232 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 421 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 242 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 445 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 12,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 332 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 470 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 15,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 342 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 486 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 432 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 514 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 442 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 532 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 539 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 19,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 542 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 559 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 20,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 632 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 20,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 642 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 21,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 732 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 640 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 24,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 742 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 657 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 25,7 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 832 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 673 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 27,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 842 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 28,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 932 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 734 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 942 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión izq. | 747 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 UCD (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 134 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 450 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 144 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 470 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 234 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 470 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 12,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 244 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 13,4 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 334 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 523 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 344 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 535 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 434 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 567 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 444 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 584 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 18,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 534 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 613 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 21,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 544 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 649 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 634 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 653 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 644 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 689 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 23,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 734 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 711 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 744 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 27,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 834 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 747 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 28,9 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 844 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 829 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30,4 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 934 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 803 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 29,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 944 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 849 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 135 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 235 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 543 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 13,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 335 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 435 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 649 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 18,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 535 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 719 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 635 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 764 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22,9 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 735 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 820 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 27,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 835 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 856 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 935 UCD | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 UCD instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión izq. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 UCD (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 132 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 486 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 13,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 142 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 232 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 506 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 242 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 531 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 332 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 19,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 342 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 623 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 432 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 630 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 442 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 532 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 542 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 694 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 632 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 642 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 743 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 732 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 796 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 742 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 813 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 832 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 842 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 886 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 932 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 942 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 CFV instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión izq. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 CFV (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 134 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 144 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 580 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 234 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 548 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 244 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 17 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 334 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 643 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 344 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 683 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 434 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 444 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 534 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 739 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 544 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 784 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 634 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 787 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 644 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 852 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 734 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 869 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 744 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 834 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 844 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 996 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 934 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 983 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 944 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 1032 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 135 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 235 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 616 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 335 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 435 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 535 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 635 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 894 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 735 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 979 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 31,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 835 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 1016 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2 ac motor (LHS Conn) | - | RPFCW 935 CFV | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 CFV instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión izq. | 1097 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 CFV (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 132 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 457 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 13,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 142 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 483 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 232 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 477 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 242 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 503 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 332 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 539 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 19,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 342 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 571 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 432 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 442 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 613 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 532 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 620 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 542 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 649 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 632 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 642 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 732 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 742 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 750 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 832 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 842 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 824 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 932 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 837 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 942 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 2T y conexión der. | 856 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 CB /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 134 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 506 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 144 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 535 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 234 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 244 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 571 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 17 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 334 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 604 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 344 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 637 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 434 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 643 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 444 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 683 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 534 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 544 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 734 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 634 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 734 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 644 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 775 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 734 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 800 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 744 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 845 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 834 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 845 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 844 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 930 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 934 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 914 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 944 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 964 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 135 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 567 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 235 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 604 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 335 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 435 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 535 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 784 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 635 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 837 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 735 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 31,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 835 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 955 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 935 CB /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 CB /D instalación vertical y retorno inferior, 4T y conexión der. | 1032 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 CB /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno inferior. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 132 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 486 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 13,9 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 142 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 14,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 232 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 506 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 15,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 242 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 531 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 332 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 19,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 342 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 623 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 20,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 432 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 630 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 20,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 442 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 532 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 24,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 542 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 694 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 25,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 632 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 24,9 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 642 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 743 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 732 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 796 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 742 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 813 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 30,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 832 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 842 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 886 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 33,5 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 932 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 32,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 942 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 2T y conexión der. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 CFH /D (2P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 33,7 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 134 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 14,6 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 144 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 580 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 234 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 548 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 244 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 17 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 334 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 643 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 20,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 344 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 683 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 434 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 444 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 22,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 534 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 739 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 25,6 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 544 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 784 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 634 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 787 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 644 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 852 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 734 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 869 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 744 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 32,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 834 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 844 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 996 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 35,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 934 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 983 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 34 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 4row+1 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 944 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 1032 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 35,5 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 135 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 235 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 616 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 16,8 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 335 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 21 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 435 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 22,1 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 535 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 26,5 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 635 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 894 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 735 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 979 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 225 mm (altura). Peso: 31,7 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 835 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 1016 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 34,9 kg.
Katana | Convertible | Horiz Case F/C 4pipe 3row+2 ac motor(RHS Conn) | - | RPFCW 935 CFH /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 CFH /D instalación horizontal y retorno frontal, 4T y conexión der. | 1097 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 CFH /D (4P). Tipo: horizontal con envolvente para montaje en techo. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 530 mm (longitud), 255 mm (altura). Peso: 35,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 132 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 404 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 10,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 142 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 429 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 232 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 421 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 242 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 445 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 12,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 332 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 470 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 15,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 342 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 486 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 432 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 514 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 442 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 532 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 539 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 19,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 542 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 559 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 20,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 632 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 20,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 642 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 21,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 732 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 640 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 24,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 742 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 657 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 25,7 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 832 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 673 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 27,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 842 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 28,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 932 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 734 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 942 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 2T y conexión der. | 747 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 UCD /D (2P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 134 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 450 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 144 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 470 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 234 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 470 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 12,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 244 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 13,4 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 334 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 523 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 344 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 535 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 434 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 567 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 444 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 584 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 18,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 534 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 613 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 21,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 544 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 649 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 634 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 653 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 644 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 689 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 23,3 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 734 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 711 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 16 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 744 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 27,5 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 834 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 747 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 28,9 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 844 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 829 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30,4 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 934 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 803 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 29,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 944 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 849 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 135 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 374 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 11,8 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 235 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 543 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 474 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 13,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 335 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 17,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 435 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 649 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 689 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 18,2 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 535 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 719 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 635 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 764 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 904 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 22,9 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 735 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 820 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 218 mm (altura). Peso: 27,1 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 835 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 856 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30 kg.
Katana | Convertible | Uncased F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 935 UCD /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 UCD /D instalación horizontal/vertical sin carcasa, 4T y conexión der. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 UCD /D (4P). Tipo: sin envolvente para instalación horizontal o vertical. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1119 mm (anchura), 511 mm (longitud), 248 mm (altura). Peso: 30,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 132 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 132 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 486 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 132 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 1,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,3 kPa en modo frío, 2,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 13,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 142 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 142 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 510 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 142 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,94 kW; capacidad calorífica total: 1,31 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,6 kPa en modo frío, 5,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 232 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 232 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 506 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 232 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 6,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 242 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 242 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 531 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 242 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,35 kW; capacidad calorífica total: 1,83 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,9 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 332 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 332 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 332 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 2,44 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 19,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 342 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 342 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 623 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 342 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,86 kW; capacidad calorífica total: 2,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,5 kPa en modo frío, 9,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 432 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 432 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 630 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 432 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,97 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 24,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 442 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 442 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 442 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,3 kW; capacidad calorífica total: 3,14 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,5 kPa en modo frío, 12,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 532 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 532 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 669 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 532 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 3,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,7 kPa en modo frío, 11 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 542 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 542 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 694 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 542 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,49 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,58 kW; capacidad calorífica total: 3,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 24,2 kPa en modo frío, 19,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 632 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 632 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 632 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 4,26 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 24,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 642 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 642 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 743 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 642 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,71 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,52 kW; capacidad calorífica total: 4,92 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,2 kPa en modo frío, 31,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 732 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 732 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 796 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 732 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 5,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 29,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 742 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 742 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 813 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 742 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,13 kW; capacidad calorífica total: 5,59 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,7 kPa en modo frío, 23,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 832 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 832 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 832 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 19,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 842 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 842 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 886 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 842 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,34 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,93 kW; capacidad calorífica total: 7,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 32,2 kPa en modo frío, 35,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 932 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 932 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 932 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 7,78 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,6 kPa en modo frío, 26,5 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 942 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 942 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 2T y conexión der. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 942 CFV /D (2P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 7,42 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,87 kW; capacidad calorífica total: 8,52 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 134 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 134 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 526 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 134 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,83 kW; capacidad calorífica total: 0,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,3 kPa en modo frío, 1,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 14,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 144 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 144 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 580 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 144 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,8568 kW; capacidad calorífica total: 0,919 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,11 kPa en modo frío, 0,81 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 234 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 234 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 548 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 234 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,53 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,21 kW; capacidad calorífica total: 1,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,5 kPa en modo frío, 3,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,2 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 244 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 244 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 607 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 244 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,881 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,26027 kW; capacidad calorífica total: 1,361 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,52 kPa en modo frío, 2,17 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 17 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 334 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 334 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 643 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 334 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,35 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76 kW; capacidad calorífica total: 1,99 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 7,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 20,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 344 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 344 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 683 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 344 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,679 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,76814 kW; capacidad calorífica total: 2,022 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,64 kPa en modo frío, 6,02 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 434 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 434 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 686 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 434 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,83 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,15 kW; capacidad calorífica total: 2,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,2 kPa en modo frío, 10,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 444 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 444 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 722 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 444 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,29 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,2043 kW; capacidad calorífica total: 2,366 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 7,97 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 534 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 534 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 739 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 534 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,38 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 46 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,7 kPa en modo frío, 2,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-41-43 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 25,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 544 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 544 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 784 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 544 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,187 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,76342 kW; capacidad calorífica total: 3,064 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,15 kPa en modo frío, 4,34 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 634 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 634 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 787 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 634 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,12 kW; capacidad calorífica total: 3,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 3,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 644 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 644 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 852 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 644 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,941 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,31047 kW; capacidad calorífica total: 3,414 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 40,04 kPa en modo frío, 5,27 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 734 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 734 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 869 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 734 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,01 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,85 kW; capacidad calorífica total: 4,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,2 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 30,6 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 744 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 744 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 923 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 744 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,7386 kW; capacidad calorífica total: 4,225 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,8 kPa en modo frío, 9,35 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 32,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 834 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 834 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 905 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 834 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,55 kW; capacidad calorífica total: 4,75 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,5 kPa en modo frío, 8,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 844 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 844 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 996 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 844 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,471 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,40028 kW; capacidad calorífica total: 4,753 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,07 kPa en modo frío, 11,56 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 934 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 934 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 983 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 934 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,56 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,37 kW; capacidad calorífica total: 5,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 944 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 944 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 1032 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 944 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 7,501 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,10068 kW; capacidad calorífica total: 5,464 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,26 kPa en modo frío, 14,87 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 135 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 135 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 587 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 135 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,045 kW; capacidad frigorífica sensible: 0,7524 kW; capacidad calorífica total: 1,62 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 2,38 kPa en modo frío, 4,37 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 32-39-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 670 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 15,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 235 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 235 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 616 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 235 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 1,571 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,0997 kW; capacidad calorífica total: 2,279 kW; potencia eléctrica absorbida: 32 W; pérdida de carga hidraúlica: 6,76 kPa en modo frío, 10,21 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 30-40-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 770 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 16,8 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 335 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 335 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 725 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 335 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,421 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,74312 kW; capacidad calorífica total: 3,266 kW; potencia eléctrica absorbida: 41 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 4,22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 36-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 21 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 435 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 435 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 767 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 435 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 2,851 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,08123 kW; capacidad calorífica total: 3,863 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 28,34 kPa en modo frío, 5,71 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 985 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 22,1 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 535 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 535 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 832 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 535 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 3,722 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,56818 kW; capacidad calorífica total: 5,329 kW; potencia eléctrica absorbida: 61 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 13,15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 31-41-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 26,5 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 635 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 635 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 894 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 635 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,037 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,78553 kW; capacidad calorífica total: 6,001 kW; potencia eléctrica absorbida: 78 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,89 kPa en modo frío, 16,29 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-46-52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1200 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 27,3 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 735 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 735 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 979 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 735 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 4,97 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,3796 kW; capacidad calorífica total: 7,528 kW; potencia eléctrica absorbida: 103 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,35 kPa en modo frío, 29,88 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 42-51-56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 225 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 31,7 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 835 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 835 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 1016 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 835 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 5,508 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,18608 kW; capacidad calorífica total: 9,073 kW; potencia eléctrica absorbida: 130 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,17 kPa en modo frío, 41,82 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 45-56-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 34,9 kg.
Katana | Convertible | Vert Low F/C 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPFCW 935 CFV /D | Fancoil suelo-techo, modelo RPFCW 935 CFV /D instalación vertical y retorno frontal, 4T y conexión der. | 1097 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPFCW 935 CFV /D (4P). Tipo: vertical con envolvente y retorno frontal. Capacidad frigorífica total: 6,279 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,89762 kW; capacidad calorífica total: 10,569 kW; potencia eléctrica absorbida: 176 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,7 kPa en modo frío, 55,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 50-58-64 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1415 mm (anchura), 255 mm (longitud), 530 mm (altura). Peso: 35,1 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 2pipe, ac motor | - | RCIMW 20-2 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 20-2, 2T y motor AC | 857 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 20-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 1,92 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,58 kW; capacidad calorífica total: 2,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 57 W; pérdida de carga hidraúlica: 10 kPa en modo frío, 10,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 22 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 2pipe, ac motor | - | RCIMW 25-2 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 25-2, 2T y motor AC | 951 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 25-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 2,64 kW; capacidad frigorífica sensible: 2 kW; capacidad calorífica total: 2,8 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 9,7 kPa en modo frío, 9 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-40-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 22 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 2pipe, ac motor | - | RCIMW 40-2 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 40-2, 2T y motor AC | 1057 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 40-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 4,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,11 kW; capacidad calorífica total: 4,37 kW; potencia eléctrica absorbida: 68 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,9 kPa en modo frío, 10,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-45-53 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 2pipe, ac motor | - | RCIMW 50-2 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 50-2, 2T y motor AC | 1057 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 50-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 4,93 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,65 kW; capacidad calorífica total: 5,15 kW; potencia eléctrica absorbida: 90 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 41-49-59 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 2pipe, ac motor | - | RCIW 65-2 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 65-2, 2T y motor AC | 1395 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 65-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 6,08 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,51 kW; capacidad calorífica total: 6,5 kW; potencia eléctrica absorbida: 77 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,6 kPa en modo frío, 15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-40-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 36 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 2pipe, ac motor | - | RCIW 95-2 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 95-2, 2T y motor AC | 1567 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 95-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 9,39 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,36 kW; capacidad calorífica total: 9,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 120 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,9 kPa en modo frío, 22 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-40-53 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 2pipe, ac motor | - | RCIW 110-2 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 110-2, 2T y motor AC | 1567 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 110-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 10,93 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,08 kW; capacidad calorífica total: 11,72 kW; potencia eléctrica absorbida: 170 W; pérdida de carga hidraúlica: 35,6 kPa en modo frío, 33,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-48-58 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIMW 20-4 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 20-4, 4T y motor AC | 1012 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 20-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 2,27 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,84 kW; capacidad calorífica total: 2,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 57 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,5 kPa en modo frío, 11,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-40-49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIMW 25-4 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 25-4, 4T y motor AC | 1130 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 25-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 2,66 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,94 kW; capacidad calorífica total: 3,04 kW; potencia eléctrica absorbida: 44 W; pérdida de carga hidraúlica: 8,8 kPa en modo frío, 8,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-40-45 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIMW 40-4 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 40-4, 4T y motor AC | 1138 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 40-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 3,27 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,49 kW; capacidad calorífica total: 3,86 kW; potencia eléctrica absorbida: 68 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,4 kPa en modo frío, 13,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-45-53 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIMW 40-6 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 40-6, 4T y motor AC | 1138 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 40-6 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 3,86 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,88 kW; capacidad calorífica total: 2,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 68 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,5 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-45-53 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIMW 50-4 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 50-4, 4T y motor AC | 1158 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 50-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 3,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,88 kW; capacidad calorífica total: 4,19 kW; potencia eléctrica absorbida: 90 W; pérdida de carga hidraúlica: 17 kPa en modo frío, 15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 41-49-59 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIMW 50-6 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW 50-6, 4T y motor AC | 1158 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW 50-6 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 4,44 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,37 kW; capacidad calorífica total: 3,29 kW; potencia eléctrica absorbida: 90 W; pérdida de carga hidraúlica: 14 kPa en modo frío, 8,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 41-49-59 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIW 65-4 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 65-4, 4T y motor AC | 1623 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 65-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 6,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,61 kW; capacidad calorífica total: 8,02 kW; potencia eléctrica absorbida: 77 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,9 kPa en modo frío, 17,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-40-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIW 95-4 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 95-4, 4T y motor AC | 1645 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 95-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 7,59 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,71 kW; capacidad calorífica total: 9,66 kW; potencia eléctrica absorbida: 120 W; pérdida de carga hidraúlica: 26,9 kPa en modo frío, 24 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-40-53 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIW 95-6 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 95-6, 4T y motor AC | 1645 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 95-6 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 8,65 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,37 kW; capacidad calorífica total: 7,5 kW; potencia eléctrica absorbida: 120 W; pérdida de carga hidraúlica: 25 kPa en modo frío, 11,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-40-53 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIW 110-4 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 110-4, 4T y motor AC | 1694 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 110-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 8,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,67 kW; capacidad calorífica total: 11,16 kW; potencia eléctrica absorbida: 170 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,7 kPa en modo frío, 31,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-48-58 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ac) | Cassette (800x800) F/C - 4pipe, ac motor | - | RCIW 110-6 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW 110-6, 4T y motor AC | 1694 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW 110-6 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 10,03 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,51 kW; capacidad calorífica total: 8,58 kW; potencia eléctrica absorbida: 170 W; pérdida de carga hidraúlica: 32 kPa en modo frío, 15 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-48-58 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (600x600) F/C - 2pipe, ec motor | - | RCIMW-ECM 25-2 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW-ECM 25-2, 2T y motor DC Inverter | 1139 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW-ECM 25-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 2,73 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,07 kW; capacidad calorífica total: 2,87 kW; potencia eléctrica absorbida: 16 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,1 kPa en modo frío, 9,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 22 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (600x600) F/C - 2pipe, ec motor | - | RCIMW-ECM 40-2 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW-ECM 40-2, 2T y motor DC Inverter | 1238 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW-ECM 40-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 4,3 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,15 kW; capacidad calorífica total: 4,36 kW; potencia eléctrica absorbida: 31 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,1 kPa en modo frío, 13,2 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-43-54 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (600x600) F/C - 2pipe, ec motor | - | RCIMW-ECM 50-2 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW-ECM 50-2, 2T y motor DC Inverter | 1274 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW-ECM 50-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 4,96 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,68 kW; capacidad calorífica total: 5,15 kW; potencia eléctrica absorbida: 62 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,7 kPa en modo frío, 17,8 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-50-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (800x800) F/C - 2pipe, ec motor | - | RCIW-ECM 65-2 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW-ECM 65-2, 2T y motor DC Inverter | 1638 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW-ECM 65-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 6,3 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,69 kW; capacidad calorífica total: 6,7 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,7 kPa en modo frío, 21,6 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 36 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (800x800) F/C - 2pipe, ec motor | - | RCIW-ECM 95-2 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW-ECM 95-2, 2T y motor DC Inverter | 1819 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW-ECM 95-2 (2P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 10,69 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,83 kW; capacidad calorífica total: 10,6 kW; potencia eléctrica absorbida: 108 W; pérdida de carga hidraúlica: 33,6 kPa en modo frío, 28,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-47-57 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ec motor | - | RCIMW-ECM 25-4 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW-ECM 25-4, 4T y motor DC Inverter | 1335 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW-ECM 25-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 2,75 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,06 kW; capacidad calorífica total: 3,18 kW; potencia eléctrica absorbida: 16 W; pérdida de carga hidraúlica: 9,5 kPa en modo frío, 9,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-47 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ec motor | - | RCIMW-ECM 40-6 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW-ECM 40-6, 4T y motor DC Inverter | 1395 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW-ECM 40-6 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 3,9 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,92 kW; capacidad calorífica total: 2,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 31 W; pérdida de carga hidraúlica: 10,5 kPa en modo frío, 6,7 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-43-54 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (600x600) F/C - 4pipe, ec motor | - | RCIMW-ECM 50-6 | Fancoil de cassette de 600x600, modelo RCIMW-ECM 50-6, 4T y motor DC Inverter | 1395 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIMW-ECM 50-6 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 4,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,4 kW; capacidad calorífica total: 3,29 kW; potencia eléctrica absorbida: 62 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,1 kPa en modo frío, 8,4 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 37-50-60 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 572 mm (anchura), 270 mm (longitud), 572 mm (altura). Peso: 24 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (800x800) F/C - 4pipe, ec motor | - | RCIW-ECM 65-4 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW-ECM 65-4, 4T y motor DC Inverter | 1892 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW-ECM 65-4 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 6,48 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,8 kW; capacidad calorífica total: 8,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 33 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,8 kPa en modo frío, 18,1 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 33-39-48 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette (ecm) | Cassette (800x800) F/C - 4pipe, ec motor | - | RCIW-ECM 95-6 | Fancoil de cassette de 800x800, modelo RCIW-ECM 95-6, 4T y motor DC Inverter | 1917 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RCIW-ECM 95-6 (4P). Tipo: cassette de cuatro vías. Capacidad frigorífica total: 9,76 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,29 kW; capacidad calorífica total: 8,33 kW; potencia eléctrica absorbida: 108 W; pérdida de carga hidraúlica: 30,1 kPa en modo frío, 14,3 kPa en modo calor (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Nivel de potencia sonora: 34-47-57 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 819 mm (anchura), 303 mm (longitud), 819 mm (altura). Peso: 39 kg.
Katana | Cassette Panel (ac/ecm) | RCIMW Panel - White (600x600) | - | P-WN60NAM | Panel blanco para cassette, de 600x600 serie RCIMW | 133 |  | Panel blanco para el cassette de 600x600
Katana | Cassette Panel (ac/ecm) | RCIW Panel - White (800x800) | - | P-WN80NAM | Panel blanco para cassette, de 800x800 serie RCIW | 263 |  | Panel blanco para el cassette de 800x800
Katana | Cassette Panel (ac/ecm) | Metal Grid (600x600) | - | P-WMD60NAM | Panel metálico tipo rejilla para cassette, de 600x600 serie RCIMW | 328 |  | Panel metálico tipo rejilla para el cassette de 600x600
Katana | Cassette Panel (ac/ecm) | Metal Grid (800x800) | - | P-WMD80NAM | Panel metálico tipo rejilla para cassette, de 800x800 serie RCIW | 797 |  | Panel metálico tipo rejilla para el cassette de 800x800
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 132-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 132-M, 2T y conexión izq. | 543 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 132-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,44 kW; capacidad calorífica total: 2,11 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 18 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,43-17-1,44 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 19,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 232-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 232-M, 2T y conexión izq. | 660 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 232-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 3,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,7 kW; capacidad calorífica total: 3,98 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,6 kPa en modo frío, 18,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,67-17,7-2,7 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 332-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 332-M, 2T y conexión izq. | 744 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 332-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,55 kW; capacidad calorífica total: 5,22 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,7 kPa en modo frío, 16,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,71-15,7-3,55 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 29,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 432-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 432-M, 2T y conexión izq. | 789 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 432-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,22 kW; capacidad calorífica total: 6,27 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,1-19,4-4,22 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 30,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 532-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 532-M, 2T y conexión izq. | 1014 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 532-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,19 kW; capacidad calorífica total: 6,25 kW; potencia eléctrica absorbida: 140 W; pérdida de carga hidraúlica: 33,1 kPa en modo frío, 30,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 970 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,33-26,3-4,19 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 42,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 632-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 632-M, 2T y conexión izq. | 1328 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 632-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,11 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,36 kW; capacidad calorífica total: 7,58 kW; potencia eléctrica absorbida: 145 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,7 kPa en modo frío, 16,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 1240 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,94-16,4-5,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 732-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 732-M, 2T y conexión izq. | 1359 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 732-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,7 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,89 kW; capacidad calorífica total: 8,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 186 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,7 kPa en modo frío, 20,2 kPa en modo calor; caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,82-18,8-5,89 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 142-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 142-M, 2T y conexión izq. | 574 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 142-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2,22 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,57 kW; capacidad calorífica total: 2,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 11 kPa en modo frío, 10,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,49-9,7-1,57 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 20,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 242-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 242-M, 2T y conexión izq. | 685 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 242-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,28 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,04 kW; capacidad calorífica total: 4,34 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 31,3 kPa en modo frío, 26,2 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,85-27,9-3,04 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 342-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 342-M, 2T y conexión izq. | 777 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 342-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,36 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,84 kW; capacidad calorífica total: 5,42 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,1 kPa en modo frío, 28,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,76-31,7-3,84 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 30,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 442-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 442-M, 2T y conexión izq. | 841 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 442-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,94 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,46 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,6 kPa en modo frío, 14,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,22-12,9-4,46 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 542-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 542-M, 2T y conexión izq. | 1062 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 542-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 6,22 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,52 kW; capacidad calorífica total: 6,54 kW; potencia eléctrica absorbida: 140 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 16,7 kPa en modo calor; caudal de aire: 970 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,41-14,2-4,52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 43,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 642-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 642-M, 2T y conexión izq. | 1403 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 642-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,82 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,72 kW; capacidad calorífica total: 8,34 kW; potencia eléctrica absorbida: 145 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,6 kPa en modo frío, 15 kPa en modo calor; caudal de aire: 1240 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,17-13,6-5,72 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 53,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 742-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 742-M, 2T y conexión izq. | 1440 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 742-M (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 8,62 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,38 kW; capacidad calorífica total: 9,42 kW; potencia eléctrica absorbida: 186 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,7 kPa en modo frío, 18,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,3-16,1-6,38 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,1 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 134-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 134-M, 4T y conexión izq. | 588 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 134-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,44 kW; capacidad calorífica total: 1,76 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,5 kPa en modo frío, 7,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,3-17,4-1,44 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 20,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 234-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 234-M, 4T y conexión izq. | 724 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 234-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 3,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,7 kW; capacidad calorífica total: 3,02 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,6 kPa en modo frío, 4,8 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,22-17,7-2,7 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 27,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 334-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 334-M, 4T y conexión izq. | 818 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 334-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,55 kW; capacidad calorífica total: 3,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,7 kPa en modo frío, 7,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,38-15,7-3,55 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 31,3 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 434-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 434-M, 4T y conexión izq. | 881 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 434-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,22 kW; capacidad calorífica total: 4,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 9,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,26-19,4-4,22 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 534-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 534-M, 4T y conexión izq. | 1082 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 534-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,23 kW; capacidad calorífica total: 4,63 kW; potencia eléctrica absorbida: 140 W; pérdida de carga hidraúlica: 33,7 kPa en modo frío, 9,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 970 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,85-26,7-4,23 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 44,3 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 634-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 634-M, 4T y conexión izq. | 1412 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 634-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,11 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,36 kW; capacidad calorífica total: 5,8 kW; potencia eléctrica absorbida: 145 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,7 kPa en modo frío, 15,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1240 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,48-16,4-5,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 734-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 734-M, 4T y conexión izq. | 1453 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 734-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,7 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,89 kW; capacidad calorífica total: 6,35 kW; potencia eléctrica absorbida: 186 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,7 kPa en modo frío, 18,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,72-18,8-5,89 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 135-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 135-M, 4T y conexión izq. | 630 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 135-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,44 kW; capacidad calorífica total: 2,85 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 3,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,15-17-1,44 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 235-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 235-M, 4T y conexión izq. | 769 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 235-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 3,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,7 kW; capacidad calorífica total: 5,13 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 12,68 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,6-18-2,7 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 335-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 335-M, 4T y conexión izq. | 866 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 335-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,55 kW; capacidad calorífica total: 6,69 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 18 kPa en modo frío, 24,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,85-16-3,55 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 435-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 435-M, 4T y conexión izq. | 910 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 435-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,22 kW; capacidad calorífica total: 7,71 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 23 kPa en modo frío, 32,25 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,24-19-4,22 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 144-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 144-M, 4T y conexión izq. | 620 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 144-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,56 kW; capacidad calorífica total: 1,76 kW; potencia eléctrica absorbida: 50,11 W; pérdida de carga hidraúlica: 7,87 kPa en modo frío, 8 kPa en modo calor; caudal de aire: 312 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,3-7,21-1,56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 21,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 244-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 244-M, 4T y conexión izq. | 749 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 244-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,37 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,01 kW; capacidad calorífica total: 3,02 kW; potencia eléctrica absorbida: 93,75 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,31 kPa en modo frío, 5 kPa en modo calor; caudal de aire: 627 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,22-30,68-3,01 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 29,2 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 344-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 344-M, 4T y conexión izq. | 850 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 344-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,55 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,83 kW; capacidad calorífica total: 3,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 108,21 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,44 kPa en modo frío, 8 kPa en modo calor; caudal de aire: 806 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,38-23,68-3,83 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 444-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 444-M, 4T y conexión izq. | 933 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 444-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 6,27 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,39 kW; capacidad calorífica total: 4,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 144,74 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,54 kPa en modo frío, 10 kPa en modo calor; caudal de aire: 993 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,26-11,56-4,39 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 554-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 554-M, 4T y conexión izq. | 1131 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 554-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 6,45 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,51 kW; capacidad calorífica total: 4,63 kW; potencia eléctrica absorbida: 139,66 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,93 kPa en modo frío, 9 kPa en modo calor; caudal de aire: 988 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,85-13,26-4,51 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 45,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 644-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 644-M, 4T y conexión izq. | 1487 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 644-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,89 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,68 kW; capacidad calorífica total: 5,8 kW; potencia eléctrica absorbida: 143,7 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,79 kPa en modo frío, 15 kPa en modo calor; caudal de aire: 1238 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,48-11,15-5,68 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 56,2 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 744-M | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 744-M, 4T y conexión izq. | 1532 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 744-M (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 8,77 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,14 kW; capacidad calorífica total: 6,35 kW; potencia eléctrica absorbida: 187 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,49 kPa en modo frío, 18 kPa en modo calor; caudal de aire: 1417 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,72-13,49-6,14 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 56,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 132-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 132-M /D, 2T y conexión der. | 528 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 132-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,44 kW; capacidad calorífica total: 2,11 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 18 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,43-17-1,44 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 19,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 232-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 232-M /D, 2T y conexión der. | 660 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 232-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 3,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,7 kW; capacidad calorífica total: 3,98 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,6 kPa en modo frío, 18,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,67-17,7-2,7 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 26,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 332-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 332-M /D, 2T y conexión der. | 744 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 332-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,55 kW; capacidad calorífica total: 5,22 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,7 kPa en modo frío, 16,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,71-15,7-3,55 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 29,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 432-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 432-M /D, 2T y conexión der. | 789 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 432-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,22 kW; capacidad calorífica total: 6,27 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 23 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,1-19,4-4,22 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 30,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 532-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 532-M /D, 2T y conexión der. | 1014 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 532-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,19 kW; capacidad calorífica total: 6,25 kW; potencia eléctrica absorbida: 140 W; pérdida de carga hidraúlica: 33,1 kPa en modo frío, 30,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 970 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,33-26,3-4,19 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 42,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 632-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 632-M /D, 2T y conexión der. | 1328 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 632-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,11 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,36 kW; capacidad calorífica total: 7,58 kW; potencia eléctrica absorbida: 145 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,7 kPa en modo frío, 16,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 1240 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,94-16,4-5,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 732-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 732-M /D, 2T y conexión der. | 1359 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 732-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,7 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,89 kW; capacidad calorífica total: 8,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 186 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,7 kPa en modo frío, 20,2 kPa en modo calor; caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,82-18,8-5,89 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 142-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 142-M /D, 2T y conexión der. | 574 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 142-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2,22 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,57 kW; capacidad calorífica total: 2,23 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 11 kPa en modo frío, 10,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,49-9,7-1,57 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 20,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 242-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 242-M /D, 2T y conexión der. | 685 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 242-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,28 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,04 kW; capacidad calorífica total: 4,34 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 31,3 kPa en modo frío, 26,2 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,85-27,9-3,04 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 27,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 342-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 342-M /D, 2T y conexión der. | 777 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 342-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,36 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,84 kW; capacidad calorífica total: 5,42 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 36,1 kPa en modo frío, 28,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,76-31,7-3,84 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 30,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 442-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 442-M /D, 2T y conexión der. | 841 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 442-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,94 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,46 kW; capacidad calorífica total: 6,55 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,6 kPa en modo frío, 14,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,22-12,9-4,46 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 542-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 542-M /D, 2T y conexión der. | 1062 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 542-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 6,22 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,52 kW; capacidad calorífica total: 6,54 kW; potencia eléctrica absorbida: 140 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,1 kPa en modo frío, 16,7 kPa en modo calor; caudal de aire: 970 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,41-14,2-4,52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 43,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 642-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 642-M /D, 2T y conexión der. | 1403 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 642-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,82 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,72 kW; capacidad calorífica total: 8,34 kW; potencia eléctrica absorbida: 145 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,6 kPa en modo frío, 15 kPa en modo calor; caudal de aire: 1240 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,17-13,6-5,72 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 53,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 742-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 742-M /D, 2T y conexión der. | 1440 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 742-M /D (2P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 8,62 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,38 kW; capacidad calorífica total: 9,42 kW; potencia eléctrica absorbida: 186 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,7 kPa en modo frío, 18,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,3-16,1-6,38 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,1 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 134-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 134-M /D, 4T y conexión der. | 588 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 134-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,44 kW; capacidad calorífica total: 1,76 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,5 kPa en modo frío, 7,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,3-17,4-1,44 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 20,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 234-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 234-M /D, 4T y conexión der. | 724 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 234-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 3,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,7 kW; capacidad calorífica total: 3,02 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,6 kPa en modo frío, 4,8 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,22-17,7-2,7 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 27,9 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 334-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 334-M /D, 4T y conexión der. | 818 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 334-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,55 kW; capacidad calorífica total: 3,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,7 kPa en modo frío, 7,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,38-15,7-3,55 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 31,3 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 434-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 434-M /D, 4T y conexión der. | 881 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 434-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,22 kW; capacidad calorífica total: 4,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 23,2 kPa en modo frío, 9,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,26-19,4-4,22 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 534-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 534-M /D, 4T y conexión der. | 1082 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 534-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,78 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,23 kW; capacidad calorífica total: 4,63 kW; potencia eléctrica absorbida: 140 W; pérdida de carga hidraúlica: 33,7 kPa en modo frío, 9,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 970 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,85-26,7-4,23 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 44,3 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 634-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 634-M /D, 4T y conexión der. | 1412 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 634-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,11 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,36 kW; capacidad calorífica total: 5,8 kW; potencia eléctrica absorbida: 145 W; pérdida de carga hidraúlica: 18,7 kPa en modo frío, 15,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1240 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,48-16,4-5,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,5 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 734-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 734-M /D, 4T y conexión der. | 1453 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 734-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,7 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,89 kW; capacidad calorífica total: 6,35 kW; potencia eléctrica absorbida: 186 W; pérdida de carga hidraúlica: 21,7 kPa en modo frío, 18,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 1425 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,72-18,8-5,89 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 54,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 135-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 135-M /D, 4T y conexión der. | 630 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 135-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,44 kW; capacidad calorífica total: 2,85 kW; potencia eléctrica absorbida: 51 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 3,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 315 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,15-17-1,44 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 21,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 235-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 235-M /D, 4T y conexión der. | 769 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 235-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 3,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 2,7 kW; capacidad calorífica total: 5,13 kW; potencia eléctrica absorbida: 94 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 12,68 kPa en modo calor; caudal de aire: 625 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,6-18-2,7 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 28,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 335-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 335-M /D, 4T y conexión der. | 866 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 335-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,72 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,55 kW; capacidad calorífica total: 6,69 kW; potencia eléctrica absorbida: 110 W; pérdida de carga hidraúlica: 18 kPa en modo frío, 24,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 790 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,85-16-3,55 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32,4 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 435-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 435-M /D, 4T y conexión der. | 910 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 435-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,22 kW; capacidad calorífica total: 7,71 kW; potencia eléctrica absorbida: 148 W; pérdida de carga hidraúlica: 23 kPa en modo frío, 32,25 kPa en modo calor; caudal de aire: 980 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,24-19-4,22 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 144-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 144-M /D, 4T y conexión der. | 620 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 144-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 2,26 kW; capacidad frigorífica sensible: 1,56 kW; capacidad calorífica total: 1,76 kW; potencia eléctrica absorbida: 50,11 W; pérdida de carga hidraúlica: 7,87 kPa en modo frío, 8 kPa en modo calor; caudal de aire: 312 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 1,3-7,21-1,56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 718 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 21,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 244-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 244-M /D, 4T y conexión der. | 749 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 244-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 4,37 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,01 kW; capacidad calorífica total: 3,02 kW; potencia eléctrica absorbida: 93,75 W; pérdida de carga hidraúlica: 34,31 kPa en modo frío, 5 kPa en modo calor; caudal de aire: 627 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-58 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,22-30,68-3,01 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 933 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 29,2 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 344-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 344-M /D, 4T y conexión der. | 850 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 344-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 5,55 kW; capacidad frigorífica sensible: 3,83 kW; capacidad calorífica total: 3,91 kW; potencia eléctrica absorbida: 108,21 W; pérdida de carga hidraúlica: 27,44 kPa en modo frío, 8 kPa en modo calor; caudal de aire: 806 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 14-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,38-23,68-3,83 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 32,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 444-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 444-M /D, 4T y conexión der. | 933 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 444-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 6,27 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,39 kW; capacidad calorífica total: 4,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 144,74 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,54 kPa en modo frío, 10 kPa en modo calor; caudal de aire: 993 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 23-50-65 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,26-11,56-4,39 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1148 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 33,8 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 554-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 554-M /D, 4T y conexión der. | 1131 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 554-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 6,45 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,51 kW; capacidad calorífica total: 4,63 kW; potencia eléctrica absorbida: 139,66 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,93 kPa en modo frío, 9 kPa en modo calor; caudal de aire: 988 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 18-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 2,85-13,26-4,51 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1363 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 45,7 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 644-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 644-M /D, 4T y conexión der. | 1487 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 644-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 7,89 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,68 kW; capacidad calorífica total: 5,8 kW; potencia eléctrica absorbida: 143,7 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,79 kPa en modo frío, 15 kPa en modo calor; caudal de aire: 1238 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-60 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,48-11,15-5,68 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 56,2 kg.
Katana | Ducted (Med Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 744-M /D | Fancoil de conductos de media presión, modelo RPIW 744-M /D, 4T y conexión der. | 1532 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 744-M /D (4P). Tipo: conductos media presión. Capacidad frigorífica total: 8,77 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,14 kW; capacidad calorífica total: 6,35 kW; potencia eléctrica absorbida: 187 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,49 kPa en modo frío, 18 kPa en modo calor; caudal de aire: 1417 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 26-50-63 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,72-13,49-6,14 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1578 mm (anchura), 511 mm (longitud), 245 mm (altura). Peso: 56,4 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 132-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 132-H, 2T y conexión izq. | 1532 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 132-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,38 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,36 kW; capacidad calorífica total: 7,03 kW; potencia eléctrica absorbida: 200,4 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,48 kPa en modo frío, 7,36 kPa en modo calor; caudal de aire: 1509 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,54-4,09-4,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 45 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 232-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 232-H, 2T y conexión izq. | 1610 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 232-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 7,36 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,82 kW; capacidad calorífica total: 8,96 kW; potencia eléctrica absorbida: 301,96 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,86 kPa en modo frío, 15,32 kPa en modo calor; caudal de aire: 1944 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,98-9,1-5,82 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 46 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 332-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 332-H, 2T y conexión izq. | 1810 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 332-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 9,24 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,3 kW; capacidad calorífica total: 11,64 kW; potencia eléctrica absorbida: 483,05 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,69 kPa en modo frío, 19,77 kPa en modo calor; caudal de aire: 2510 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 9,02-12,87-7,3 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 54 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 432-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 432-H, 2T y conexión izq. | 2181 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 432-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 11,64 kW; capacidad frigorífica sensible: 9,2 kW; capacidad calorífica total: 14,73 kW; potencia eléctrica absorbida: 596,29 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,01 kPa en modo frío, 13,32 kPa en modo calor; caudal de aire: 3037 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 11,57-11,05-9,2 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 75 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 532-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 532-H, 2T y conexión izq. | 2324 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 532-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 15,82 kW; capacidad frigorífica sensible: 12,65 kW; capacidad calorífica total: 19,53 kW; potencia eléctrica absorbida: 779,3 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,44 kPa en modo frío, 16,23 kPa en modo calor; caudal de aire: 3948 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 15,12-11,16-12,65 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 85 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 142-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 142-H, 2T y conexión izq. | 1586 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 142-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,92 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,03 kW; capacidad calorífica total: 7,67 kW; potencia eléctrica absorbida: 191 W; pérdida de carga hidraúlica: 10 kPa en modo frío, 11,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1410 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,98-8-5,03 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 47 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 242-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 242-H, 2T y conexión izq. | 1688 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 242-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,16 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,62 kW; capacidad calorífica total: 10,1 kW; potencia eléctrica absorbida: 285 W; pérdida de carga hidraúlica: 17 kPa en modo frío, 18,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1825 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,57-13-6,62 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 48 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 342-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 342-H, 2T y conexión izq. | 1924 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 342-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 10,7 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,65 kW; capacidad calorífica total: 13,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 470 W; pérdida de carga hidraúlica: 23 kPa en modo frío, 24,8 kPa en modo calor; caudal de aire: 2440 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 10,2-20-8,65 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 56 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 442-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 442-H, 2T y conexión izq. | 2381 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 442-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 13,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 10,9 kW; capacidad calorífica total: 16,53 kW; potencia eléctrica absorbida: 570 W; pérdida de carga hidraúlica: 21 kPa en modo frío, 21,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 3020 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-67 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 12,79-18-10,9 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 78 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 542-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 542-H, 2T y conexión izq. | 2520 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 542-H (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 17,76 kW; capacidad frigorífica sensible: 14,37 kW; capacidad calorífica total: 22,93 kW; potencia eléctrica absorbida: 760 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,4 kPa en modo frío, 22,8 kPa en modo calor; caudal de aire: 3850 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 17,67-16,3-14,37 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 88 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 134-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 134-H, 4T y conexión izq. | 1701 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 134-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,23 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,24 kW; capacidad calorífica total: 4,81 kW; potencia eléctrica absorbida: 194,55 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,22 kPa en modo frío, 17,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 1447 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,49-3,98-4,24 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 48 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 234-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 234-H, 4T y conexión izq. | 1786 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 234-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 7,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,69 kW; capacidad calorífica total: 6,3 kW; potencia eléctrica absorbida: 290,73 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,34 kPa en modo frío, 26,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1877 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,09-8,96-5,69 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 50 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 334-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 334-H, 4T y conexión izq. | 2007 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 334-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 9,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,21 kW; capacidad calorífica total: 8,08 kW; potencia eléctrica absorbida: 473,52 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 18,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 2460 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,7-12,64-7,21 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 58 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 434-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 434-H, 4T y conexión izq. | 2422 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 434-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 11,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,95 kW; capacidad calorífica total: 10,6 kW; potencia eléctrica absorbida: 582,94 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,66 kPa en modo frío, 33,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 2985 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 8,95-10,91-8,95 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 80 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 534-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 534-H, 4T y conexión izq. | 2617 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 534-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 15,65 kW; capacidad frigorífica sensible: 12,52 kW; capacidad calorífica total: 13,64 kW; potencia eléctrica absorbida: 765,49 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,19 kPa en modo frío, 38,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 3880 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 11,34-11,02-12,52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 90 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 144-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 144-H, 4T y conexión izq. | 1754 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 144-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,79 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,88 kW; capacidad calorífica total: 4,81 kW; potencia eléctrica absorbida: 185 W; pérdida de carga hidraúlica: 9 kPa en modo frío, 17,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 1350 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,49-7-4,88 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 50 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 244-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 244-H, 4T y conexión izq. | 1864 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 244-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,03 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,49 kW; capacidad calorífica total: 6,3 kW; potencia eléctrica absorbida: 275 W; pérdida de carga hidraúlica: 16 kPa en modo frío, 26,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1775 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,09-13-6,49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 51 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 344-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 344-H, 4T y conexión izq. | 2120 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 344-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 10,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,51 kW; capacidad calorífica total: 8,08 kW; potencia eléctrica absorbida: 460 W; pérdida de carga hidraúlica: 23 kPa en modo frío, 18,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 2390 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,7-19-8,51 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 60 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 444-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 444-H, 4T y conexión izq. | 2617 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 444-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 13,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 10,72 kW; capacidad calorífica total: 10,6 kW; potencia eléctrica absorbida: 570 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 33,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 2960 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-67 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 8,95-17-10,72 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 83 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 544-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 544-H, 4T y conexión izq. | 2814 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 544-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 16,73 kW; capacidad frigorífica sensible: 13,56 kW; capacidad calorífica total: 13,64 kW; potencia eléctrica absorbida: 760 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,4 kPa en modo frío, 38,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 3800 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 11,34-14,7-13,56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 94 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 135-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 135-H, 4T y conexión izq. | 1774 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 135-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,02 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,06 kW; capacidad calorífica total: 10,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 185,97 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,85 kPa en modo frío, 8,06 kPa en modo calor; caudal de aire: 1355 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,88-3,79-4,06 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 50 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 235-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 235-H, 4T y conexión izq. | 1880 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 235-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 6,96 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,36 kW; capacidad calorífica total: 13,41 kW; potencia eléctrica absorbida: 275,76 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,6 kPa en modo frío, 17,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 1784 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 7,88-8,78-5,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 52 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 335-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 335-H, 4T y conexión izq. | 2134 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 335-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,95 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,07 kW; capacidad calorífica total: 17,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 459,34 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,8 kPa en modo frío, 14,76 kPa en modo calor; caudal de aire: 2386 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 13,93-12,31-7,07 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 60 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 435-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 435-H, 4T y conexión izq. | 2564 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 435-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 11,27 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,79 kW; capacidad calorífica total: 22,02 kW; potencia eléctrica absorbida: 564,49 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,27 kPa en modo frío, 28,16 kPa en modo calor; caudal de aire: 2909 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 17,73-10,64-8,79 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 83 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 535-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 535-H, 4T y conexión izq. | 2780 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 535-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 15,4 kW; capacidad frigorífica sensible: 12,32 kW; capacidad calorífica total: 28,88 kW; potencia eléctrica absorbida: 746,62 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,81 kPa en modo frío, 18,96 kPa en modo calor; caudal de aire: 3783 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 23,04-10,84-12,32 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 94 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 145-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 145-H, 4T y conexión izq. | 1827 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 145-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,79 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,87 kW; capacidad calorífica total: 9,87 kW; potencia eléctrica absorbida: 185 W; pérdida de carga hidraúlica: 9,2 kPa en modo frío, 7,55 kPa en modo calor; caudal de aire: 1350 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,76-7,3-4,87 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 51 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 245-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 245-H, 4T y conexión izq. | 1957 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 245-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,03 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,49 kW; capacidad calorífica total: 13,04 kW; potencia eléctrica absorbida: 285 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,3 kPa en modo frío, 16,73 kPa en modo calor; caudal de aire: 1775 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 7,79-12,5-6,49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 53 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 345-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 345-H, 4T y conexión izq. | 2247 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 345-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 10,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,51 kW; capacidad calorífica total: 17,17 kW; potencia eléctrica absorbida: 470 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,9 kPa en modo frío, 14,31 kPa en modo calor; caudal de aire: 2390 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 13,83-19,4-8,51 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 62 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 454-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 454-H, 4T y conexión izq. | 2761 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 454-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 13,4 kW; capacidad frigorífica sensible: 10,72 kW; capacidad calorífica total: 21,72 kW; potencia eléctrica absorbida: 570 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,5 kPa en modo frío, 27,45 kPa en modo calor; caudal de aire: 2960 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 17,6-17,4-10,72 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 86 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (LHS Conn) | - | RPIW 545-H | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 545-H, 4T y conexión izq. | 2976 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 545-H (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 16,73 kW; capacidad frigorífica sensible: 13,56 kW; capacidad calorífica total: 28,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 760 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,4 kPa en modo frío, 18,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 3800 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 22,85-14,7-13,56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 98 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 132-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 132-H /D, 2T y conexión der. | 1532 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 132-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,38 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,36 kW; capacidad calorífica total: 7,03 kW; potencia eléctrica absorbida: 200,4 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,48 kPa en modo frío, 7,36 kPa en modo calor; caudal de aire: 1509 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,54-4,09-4,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 45 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 232-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 232-H /D, 2T y conexión der. | 1610 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 232-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 7,36 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,82 kW; capacidad calorífica total: 8,96 kW; potencia eléctrica absorbida: 301,96 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,86 kPa en modo frío, 15,32 kPa en modo calor; caudal de aire: 1944 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,98-9,1-5,82 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 46 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 332-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 332-H /D, 2T y conexión der. | 1810 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 332-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 9,24 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,3 kW; capacidad calorífica total: 11,64 kW; potencia eléctrica absorbida: 483,05 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,69 kPa en modo frío, 19,77 kPa en modo calor; caudal de aire: 2510 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 9,02-12,87-7,3 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 54 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 432-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 432-H /D, 2T y conexión der. | 2181 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 432-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 11,64 kW; capacidad frigorífica sensible: 9,2 kW; capacidad calorífica total: 14,73 kW; potencia eléctrica absorbida: 596,29 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,01 kPa en modo frío, 13,32 kPa en modo calor; caudal de aire: 3037 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 11,57-11,05-9,2 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 75 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 3row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 532-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 532-H /D, 2T y conexión der. | 2324 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 532-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 15,82 kW; capacidad frigorífica sensible: 12,65 kW; capacidad calorífica total: 19,53 kW; potencia eléctrica absorbida: 779,3 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,44 kPa en modo frío, 16,23 kPa en modo calor; caudal de aire: 3948 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 15,12-11,16-12,65 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 85 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 142-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 142-H /D, 2T y conexión der. | 1586 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 142-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,92 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,03 kW; capacidad calorífica total: 7,67 kW; potencia eléctrica absorbida: 191 W; pérdida de carga hidraúlica: 10 kPa en modo frío, 11,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1410 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,98-8-5,03 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 47 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 242-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 242-H /D, 2T y conexión der. | 1688 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 242-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,16 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,62 kW; capacidad calorífica total: 10,1 kW; potencia eléctrica absorbida: 285 W; pérdida de carga hidraúlica: 17 kPa en modo frío, 18,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1825 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 5,57-13-6,62 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 48 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 342-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 342-H /D, 2T y conexión der. | 1924 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 342-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 10,7 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,65 kW; capacidad calorífica total: 13,2 kW; potencia eléctrica absorbida: 470 W; pérdida de carga hidraúlica: 23 kPa en modo frío, 24,8 kPa en modo calor; caudal de aire: 2440 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 10,2-20-8,65 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 56 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 442-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 442-H /D, 2T y conexión der. | 2381 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 442-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 13,6 kW; capacidad frigorífica sensible: 10,9 kW; capacidad calorífica total: 16,53 kW; potencia eléctrica absorbida: 570 W; pérdida de carga hidraúlica: 21 kPa en modo frío, 21,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 3020 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-67 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 12,79-18-10,9 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 78 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 2pipe 4row, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 542-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 542-H /D, 2T y conexión der. | 2520 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 542-H /D (2P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 17,76 kW; capacidad frigorífica sensible: 14,37 kW; capacidad calorífica total: 22,93 kW; potencia eléctrica absorbida: 760 W; pérdida de carga hidraúlica: 19,4 kPa en modo frío, 22,8 kPa en modo calor; caudal de aire: 3850 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 17,67-16,3-14,37 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 88 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 134-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 134-H /D, 4T y conexión der. | 1701 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 134-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,23 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,24 kW; capacidad calorífica total: 4,81 kW; potencia eléctrica absorbida: 194,55 W; pérdida de carga hidraúlica: 5,22 kPa en modo frío, 17,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 1447 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,49-3,98-4,24 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 48 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 234-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 234-H /D, 4T y conexión der. | 1786 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 234-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 7,2 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,69 kW; capacidad calorífica total: 6,3 kW; potencia eléctrica absorbida: 290,73 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,34 kPa en modo frío, 26,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1877 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,09-8,96-5,69 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 50 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 334-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 334-H /D, 4T y conexión der. | 2007 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 334-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 9,13 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,21 kW; capacidad calorífica total: 8,08 kW; potencia eléctrica absorbida: 473,52 W; pérdida de carga hidraúlica: 15,34 kPa en modo frío, 18,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 2460 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,7-12,64-7,21 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 58 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 434-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 434-H /D, 4T y conexión der. | 2422 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 434-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 11,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,95 kW; capacidad calorífica total: 10,6 kW; potencia eléctrica absorbida: 582,94 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,66 kPa en modo frío, 33,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 2985 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 8,95-10,91-8,95 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 80 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 534-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 534-H /D, 4T y conexión der. | 2617 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 534-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 15,65 kW; capacidad frigorífica sensible: 12,52 kW; capacidad calorífica total: 13,64 kW; potencia eléctrica absorbida: 765,49 W; pérdida de carga hidraúlica: 13,19 kPa en modo frío, 38,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 3880 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 11,34-11,02-12,52 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 90 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 144-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 144-H /D, 4T y conexión der. | 1754 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 144-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,79 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,88 kW; capacidad calorífica total: 4,81 kW; potencia eléctrica absorbida: 185 W; pérdida de carga hidraúlica: 9 kPa en modo frío, 17,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 1350 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 3,49-7-4,88 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 50 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 244-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 244-H /D, 4T y conexión der. | 1864 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 244-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,03 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,49 kW; capacidad calorífica total: 6,3 kW; potencia eléctrica absorbida: 275 W; pérdida de carga hidraúlica: 16 kPa en modo frío, 26,3 kPa en modo calor; caudal de aire: 1775 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 4,09-13-6,49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 51 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 344-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 344-H /D, 4T y conexión der. | 2120 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 344-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 10,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,51 kW; capacidad calorífica total: 8,08 kW; potencia eléctrica absorbida: 460 W; pérdida de carga hidraúlica: 23 kPa en modo frío, 18,1 kPa en modo calor; caudal de aire: 2390 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,7-19-8,51 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 60 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 444-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 444-H /D, 4T y conexión der. | 2617 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 444-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 13,47 kW; capacidad frigorífica sensible: 10,72 kW; capacidad calorífica total: 10,6 kW; potencia eléctrica absorbida: 570 W; pérdida de carga hidraúlica: 20 kPa en modo frío, 33,9 kPa en modo calor; caudal de aire: 2960 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-67 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 8,95-17-10,72 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 83 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+1, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 544-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 544-H /D, 4T y conexión der. | 2814 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 544-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 16,73 kW; capacidad frigorífica sensible: 13,56 kW; capacidad calorífica total: 13,64 kW; potencia eléctrica absorbida: 760 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,4 kPa en modo frío, 38,4 kPa en modo calor; caudal de aire: 3800 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 11,34-14,7-13,56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 94 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 135-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 135-H /D, 4T y conexión der. | 1774 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 135-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,02 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,06 kW; capacidad calorífica total: 10,24 kW; potencia eléctrica absorbida: 185,97 W; pérdida de carga hidraúlica: 4,85 kPa en modo frío, 8,06 kPa en modo calor; caudal de aire: 1355 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,88-3,79-4,06 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 50 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 235-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 235-H /D, 4T y conexión der. | 1880 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 235-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 6,96 kW; capacidad frigorífica sensible: 5,36 kW; capacidad calorífica total: 13,41 kW; potencia eléctrica absorbida: 275,76 W; pérdida de carga hidraúlica: 11,6 kPa en modo frío, 17,6 kPa en modo calor; caudal de aire: 1784 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 7,88-8,78-5,36 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 52 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 335-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 335-H /D, 4T y conexión der. | 2134 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 335-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,95 kW; capacidad frigorífica sensible: 7,07 kW; capacidad calorífica total: 17,46 kW; potencia eléctrica absorbida: 459,34 W; pérdida de carga hidraúlica: 14,8 kPa en modo frío, 14,76 kPa en modo calor; caudal de aire: 2386 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 13,93-12,31-7,07 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 60 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 435-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 435-H /D, 4T y conexión der. | 2564 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 435-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 11,27 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,79 kW; capacidad calorífica total: 22,02 kW; potencia eléctrica absorbida: 564,49 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,27 kPa en modo frío, 28,16 kPa en modo calor; caudal de aire: 2909 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 17,73-10,64-8,79 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 83 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 3row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 535-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 535-H /D, 4T y conexión der. | 2780 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 535-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 15,4 kW; capacidad frigorífica sensible: 12,32 kW; capacidad calorífica total: 28,88 kW; potencia eléctrica absorbida: 746,62 W; pérdida de carga hidraúlica: 12,81 kPa en modo frío, 18,96 kPa en modo calor; caudal de aire: 3783 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 23,04-10,84-12,32 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 94 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 145-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 145-H /D, 4T y conexión der. | 1827 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 145-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 5,79 kW; capacidad frigorífica sensible: 4,87 kW; capacidad calorífica total: 9,87 kW; potencia eléctrica absorbida: 185 W; pérdida de carga hidraúlica: 9,2 kPa en modo frío, 7,55 kPa en modo calor; caudal de aire: 1350 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 25-50-75 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 6,76-7,3-4,87 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 51 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 245-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 245-H /D, 4T y conexión der. | 1957 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 245-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 8,03 kW; capacidad frigorífica sensible: 6,49 kW; capacidad calorífica total: 13,04 kW; potencia eléctrica absorbida: 285 W; pérdida de carga hidraúlica: 16,3 kPa en modo frío, 16,73 kPa en modo calor; caudal de aire: 1775 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 15-50-80 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 7,79-12,5-6,49 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 310 mm (altura). Peso: 53 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 345-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 345-H /D, 4T y conexión der. | 2247 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 345-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 10,58 kW; capacidad frigorífica sensible: 8,51 kW; capacidad calorífica total: 17,17 kW; potencia eléctrica absorbida: 470 W; pérdida de carga hidraúlica: 22,9 kPa en modo frío, 14,31 kPa en modo calor; caudal de aire: 2390 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 30-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 13,83-19,4-8,51 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1133 mm (anchura), 698 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 62 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 454-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 454-H /D, 4T y conexión der. | 2761 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 454-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 13,4 kW; capacidad frigorífica sensible: 10,72 kW; capacidad calorífica total: 21,72 kW; potencia eléctrica absorbida: 570 W; pérdida de carga hidraúlica: 20,5 kPa en modo frío, 27,45 kPa en modo calor; caudal de aire: 2960 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 17,6-17,4-10,72 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 360 mm (altura). Peso: 86 kg.
Katana | Ducted (High Pa) | Ducted F/C - 4pipe 4row+2, ac motor (RHS Conn) | - | RPIW 545-H /D | Fancoil de conductos de alta presión, modelo RPIW 545-H /D, 4T y conexión der. | 2976 |  | Unidad fan coil Hitachi modelo RPIW 545-H /D (4P). Tipo: conductos alta presión. Capacidad frigorífica total: 16,73 kW; capacidad frigorífica sensible: 13,56 kW; capacidad calorífica total: 28,49 kW; potencia eléctrica absorbida: 760 W; pérdida de carga hidraúlica: 17,4 kPa en modo frío, 18,5 kPa en modo calor; caudal de aire: 3800 m3/h (todos los valores a la velocidad alta del ventilador). Presión estática disponible: 35-50-70 Pa (vel. baja-media-alta). Nivel de potencia sonora: 22,85-14,7-13,56 dB(A) (vel. baja-media-alta). Dimensiones: 1445 mm (anchura), 853 mm (longitud), 435 mm (altura). Peso: 98 kg.
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW1-5/RPIW-M1 230V fitted | - | MBVM-JC 1-5 220V | Kit 3WV main RPFCW1-5/RPIW-M1 230V fitted | 227
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 230V fitted | - | MBVM-JC 6-9 220V | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 230V fitted | 244
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 230V fitted | - | ABVM-JC 1-7 220V | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 230V fitted | 218
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 230V loose | - | MBVL-JC 1-5 220V | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 230V loose | 178
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 230V loose | - | MBVL-JC 6-9 220V | Kit 3WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 230V loose | 197
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 230V loose | - | ABVL-JC 1-7 220V | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 230V loose | 171
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 230V fitted | - | V2M-JC 1-5 220V | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 230V fitted | 149
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 230V fitted | - | V2M-JC 6-9 220V | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 230V fitted | 153
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 230V loose | - | V2L-JC 1-5 220V | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 230V loose | 101
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 230V loose | - | V2L-JC 4-7 220V | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 230V loose | 106
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 230V fitted | - | VSDM-JC G1-5 220V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 230V fitted | 176
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 230V fittd | - | VSDM-JC G6-9 220V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 230V fittd | 184
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 230V fitted | - | VSAM-JC G1-9 220V | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 230V fitted | 176
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 230V loose | - | VSDS-JC G1-5 220V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 230V loose | 127
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 230V loose | - | VSDS-JC G6-9 220V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 230V loose | 137
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 230V loose | - | VSAS-JC G1-9 220V | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 230V loose | 127
Katana | OTHERS | Kit 3W doublevalv for 4 pipe/single coil fittd | - | V3M4X2 | Kit 3W doublevalv for 4 pipe/single coil fittd | 478
Katana | OTHERS | Kit 3W doublevalv for 4 pipe/single coil loose | - | V3S4X2 | Kit 3W doublevalv for 4 pipe/single coil loose | 414
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 24V fitted | - | MBVM-JC 1-5 24V | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 24V fitted | 227
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V fitted | - | MBVM-JC 6-9 24V | Kit 3WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V fitted | 244
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 24V fitted | - | ABVM-JC 6-9 24V | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 24V fitted | 218
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 24V loose | - | MBVL-JC 1-5 24V | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 24V loose | 178
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V loose | - | MBVL-JC 6-9 24V | Kit 3WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V loose | 197
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 24V loose | - | ABVL-JC 1-9 24V | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 24V loose | 171
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 24V fitted | - | V2M-JC 1-5 24V | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 24V fitted | 149
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V fitted | - | V2M-JC 6-9 24V | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V fitted | 153
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 24V loose | - | V2L-JC 1-5 24V | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M 1 24V loose | 101
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V loose | - | V2L-JC 6-9 24V | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 24V loose | 106
Katana | OTHERS | Simpl valv kit RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 24V fitted | - | VSDM-JC G1-5 24V | Simpl valv kit RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 24V fitted | 176
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 24V fitted | - | VSDM-JC G6-9 24V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 24V fitted | 184
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 24V fitted | - | VSAM-JC G1-9 24V | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 24V fitted | 176
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD 1-5/RPIW-M 1 24V loose | - | VSDS-JC G1-5 24V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD 1-5/RPIW-M 1 24V loose | 127
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD 6-9/RPIW-M2-5 24V loose | - | VSDS-JC G6-9 24V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD 6-9/RPIW-M2-5 24V loose | 137
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 24V loose | - | VSAS-JC G1-9 24V | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 24V loose | 127
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 0-10V fitted | - | MBVM-JC 1-5 0-10V | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 0-10V fitted | 281
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 0-10V fitted | - | MBVM-JC 6-9 0-10V | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 0-10V fitted | 290
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW1-9/RPIW-M1-7 0-10V fitted | - | ABVM-JC 1-9 0-10V | Kit 3WV add RPFCW1-9/RPIW-M1-7 0-10V fitted | 271
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 0-10V loose | - | MBVL-JC 1-5 0-10V | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 0-10V loose | 242
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 0-10V loose | - | MBVL-JC 6-9 0-10V | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 0-10V loose | 251
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 0-10V loose | - | ABVL-JC 1-9 0-10V | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 0-10V loose | 231
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 0-10V fitted | - | V2M-JC 1-5 0-10V | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 0-10V fitted | 218
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 0-10V fitted | - | V2M-JC 6-9 0-10V | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 0-10V fitted | 224
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 0-10V loose | - | V2L-JC 1-5 0-10V | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 0-10V loose | 178
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 0-10V loose | - | V2L-JC 6-9 0-10V | Kit 2WV main RPFCW 6-9/RPIW-M 2-5 0-10V loose | 184
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 0-10V fitted | - | VSDM-JC G1-5 0-10V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 0-10V fitted | 224
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 0-10V fttd | - | VSDM-JC G6-9 0-10V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 0-10V fttd | 231
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 0-10V fitted | - | VSAM-JC G1-9 0-10V | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 0-10V fitted | 224
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 0-10V loose | - | VSDS-JC G1-5 0-10V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 0-10V loose | 184
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 0-10V loos | - | VSDS-JC G6-9 0-10V | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 0-10V loos | 191
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 0-10V loose | - | VSAS-JC G1-9 0-10V | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 0-10V loose | 184
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 3POINTS fitted | - | MBVM-JC 1-5 3P | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 3POINTS fitted | 281
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS fitted | - | MBVM-JC 6-9 3P | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS fitted | 290
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW1-9/RPIW-M1-7 3POINTS fitted | - | ABVM-JC 1-9 3P | Kit 3WV add RPFCW1-9/RPIW-M1-7 3POINTS fitted | 271
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 3POINTS loose | - | MBVL-JC 1-5 3P | Kit 3WV main RPFCW 1-5/RPIW-M 1 3POINTS loose | 242
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS loose | - | MBVL-JC 6-9 3P | Kit 3WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS loose | 251
Katana | OTHERS | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 3POINTS loose | - | ABVL-JC 1-9 3P | Kit 3WV add RPFCW 1-9/RPIW-M 1-7 3POINTS loose | 231
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 3POINTS fttd | - | V2M-JC 1-5 3P | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 3POINTS fttd | 218
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS fitted | - | V2M-JC 6-9 3P | Kit 2WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS fitted | 224
Katana | OTHERS | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 3POINTS loos | - | V2L-JC 1-5 3P | Kit 2WV main/add RPFCW1-5/RPIW-M1 3POINTS loos | 178
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS loose | - | V2L-JC 6-9 3P | Kit 2WV main RPFCW6-9/RPIW-M2-5 3POINTS loose | 184
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 3POINTS fttd | - | VSDM-JC G1-5 3P | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 3POINTS fttd | 224
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 3PNTS fttd | - | VSDM-JC G6-9 3P | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 3PNTS fttd | 231
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 3PNTS fitted | - | VSAM-JC G1-9 3P | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 3PNTS fitted | 224
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 3POINTS loos | - | VSDS-JC G1-5 3P | Kit 3WV simpl RPFCW-CD1-5/RPIW-M1 3POINTS loos | 184
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 3PNTS loos | - | VSDS-JC G6-9 3P | Kit 3WV simpl RPFCW-CD6-9/RPIW-M2-5 3PNTS loos | 191
Katana | OTHERS | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 3POINTS loos | - | VSAS-JC G1-9 3P | Kit 3WV simpl add RPFCW-CD/RPIW-M 3POINTS loos | 184
Katana | OTHERS | 2W DN10 balance valv main RPFCW 1-3 loose | - | V20VBPS 90-450 | 2W DN10 balance valv main RPFCW 1-3 loose | 446
Katana | OTHERS | 2W DN15 balance valv main RPFCW 4-7 loose | - | V20VBPS 150-1050 | 2W DN15 balance valv main RPFCW 4-7 loose | 452
Katana | OTHERS | 2W DN20 balance valv main RPFCW 8-9 loose | - | V20VBPS 180-1300 | 2W DN20 balance valv main RPFCW 8-9 loose | 622
Katana | OTHERS | 2W DN15 balance valv add RPFCW 1-5 loose | - | V20VBAS 90-450 | 2W DN15 balance valv add RPFCW 1-5 loose | 447
Katana | OTHERS | 2W DN20 balance valv add RPFCW 6-9 loose | - | V20VBAS 150-1050 | 2W DN20 balance valv add RPFCW 6-9 loose | 452
Katana | OTHERS | 2W DN10 balance valv main RPFCW 1-3 fitted | - | V20BM 90-450 | 2W DN10 balance valv main RPFCW 1-3 fitted | 505
Katana | OTHERS | 2W DN15 balance valv main RPFCW 4-7 fitted | - | V20VBPM 150-1050 | 2W DN15 balance valv main RPFCW 4-7 fitted | 512
Katana | OTHERS | 2W DN20 balance valv main RPFCW 8-9 fitted | - | V20VBON 180-1300 | 2W DN20 balance valv main RPFCW 8-9 fitted | 685
Katana | OTHERS | 2W DN15 balance valv add RPFCW 1-5 fitted | - | V20VBAM 90-450 | 2W DN15 balance valv add RPFCW 1-5 fitted | 505
Katana | OTHERS | 2W DN20 balance valv add RPFCW 6-9 fitted | - | V20BAM 150-1050 | 2W DN20 balance valv add RPFCW 6-9 fitted | 512
Katana | OTHERS | Pair feet for RPFCW-CB size 1-7 | - | FT 1-7 | Pair feet for RPFCW-CB size 1-7 | 18
Katana | OTHERS | Pair feet for RPFCW-CB size 8-9 | - | FT 8-9 | Pair feet for RPFCW-CB size 8-9 | 25
Katana | OTHERS | Vert aux cond tray RPFCW-CB-CFV-UCD | - | ACTV | Vert aux cond tray RPFCW-CB-CFV-UCD | 8
Katana | OTHERS | Horiz aux cond tray (LHS conns) RPFCW-CFH | - | ACTH-SX | Horiz aux cond tray (LHS conns) RPFCW-CFH | 8
Katana | OTHERS | Horiz aux cond tray (RHS conns) RPFCW-CFH | - | ACTH-DX | Horiz aux cond tray (RHS conns) RPFCW-CFH | 8
Katana | OTHERS | Horiz aux cond tray RHS conns RPFCW-UCD/RPIW-M | - | ACTI | Horiz aux cond tray RHS conns RPFCW-UCD/RPIW-M | 14
Katana | OTHERS | Cond Pump vertical install RPFCW-CB fitted | - | DRPO-C-M | Cond Pump vertical install RPFCW-CB fitted | 305
Katana | OTHERS | Cond Pump vertical install RPFCW-CB loose | - | DRPO-C-S | Cond Pump vertical install RPFCW-CB loose | 268
Katana | OTHERS | Cond Pump vert RPFCW-CB-CFV-UCD/RPIW-M fitted | - | DRPV-C-M | Cond Pump vert RPFCW-CB-CFV-UCD/RPIW-M fitted | 309
Katana | OTHERS | Cond Pump vert RPFCW-CB-CFV-UCD/RPIW-M loose | - | DRPV-C-S | Cond Pump vert RPFCW-CB-CFV-UCD/RPIW-M loose | 307
Katana | OTHERS | Cond Pump horiz. RPFCW-UCD/RPIW-M loose | - | DRPI-C-S | Cond Pump horiz. RPFCW-UCD/RPIW-M loose | 317
Katana | OTHERS | Cond Pump horiz. RPFCW-UCD/RPIW-M fitted | - | DRPI-C-M | Cond Pump horiz. RPFCW-UCD/RPIW-M fitted | 380
Katana | OTHERS | Cond Drain Pipe horiz RPFCW-CFH-UCD/RPIW-M | - | SCR | Cond Drain Pipe horiz RPFCW-CFH-UCD/RPIW-M | 15
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 1 | - | FAMD-CB 1 | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 1 | 282
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 2 | - | FAMD-CB 2 | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 2 | 289
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 3-4 | - | FAMD-CB 3-4 | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 3-4 | 304
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 5-6 | - | FAMD-CB 5-6 | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 5-6 | 340
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 7 | - | FAMD-CB 7 | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 7 | 361
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 8-9 | - | FAMD-CB 8-9 | F/Air Damper RPFCW-CB (inc. FT/Grid) size 8-9 | 367
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 1 | - | FAMD-UCD 1 | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 1 | 85
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 2 | - | FAMD-UCD 2 | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 2 | 85
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 3-4 | - | FAMD-UCD 3-4 | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 3-4 | 89
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 5-6 | - | FAMD-UCD 5-6 | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 5-6 | 110
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 7 | - | FAMD-UCD 7 | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 7 | 127
Katana | OTHERS | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 8-9 | - | FAMD-UCD 8-9 | F/Air Damper RPFCW-UCD (inc. FT/Grid) size 8-9 | 134
Katana | OTHERS | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 1 | - | RCP-V 1 | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 1 | 89
Katana | OTHERS | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 2 | - | RCP-V 2 | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 2 | 97
Katana | OTHERS | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 3-4 | - | RCP-V 3-4 | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 3-4 | 120
Katana | OTHERS | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 5-6 | - | RCP-V 5-6 | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 5-6 | 141
Katana | OTHERS | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 7-9 | - | RCP-V 7-9 | Rear Closing Panel RPFCW-CB-CFV size 7-9 | 160
Katana | OTHERS | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 1 | - | RCP-H 1 | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 1 | 65
Katana | OTHERS | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 2 | - | RCP-H 2 | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 2 | 72
Katana | OTHERS | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 3-4 | - | RCP-H 3-4 | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 3-4 | 86
Katana | OTHERS | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 5-6 | - | RCP-H 5-6 | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 5-6 | 98
Katana | OTHERS | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 7 | - | RCP-H 7 | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 7 | 109
Katana | OTHERS | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 8-9 | - | RCP-H 8-9 | Bottom Closing Panel RPFCW-CFH size 8-9 | 113
Katana | OTHERS | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 1 | - | KAF 1 | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 1 | 15
Katana | OTHERS | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 2 | - | KAF 2 | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 2 | 16
Katana | OTHERS | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 3-4 | - | KAF 3-4 | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 3-4 | 21
Katana | OTHERS | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 5-6 | - | KAF 5-6 | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 5-6 | 24
Katana | OTHERS | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 7 | - | KAF 7 | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 7 | 26
Katana | OTHERS | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 8-9 | - | KAF 8-9 | Frontal intake kit RPCFCW-UCD size 8-9 | 40
Katana | OTHERS | Air Intake Grid size 1 (install with FT) | - | GRID 1 | Air Intake Grid size 1 (install with FT) | 49
Katana | OTHERS | Air Intake Grid size 2 (install with FT) | - | GRID 2 | Air Intake Grid size 2 (install with FT) | 49
Katana | OTHERS | Air Intake Grid size 3-4 (install with FT) | - | GRID 3-4 | Air Intake Grid size 3-4 (install with FT) | 59
Katana | OTHERS | Air Intake Grid size 5-6 (install with FT) | - | GRID 5-6 | Air Intake Grid size 5-6 (install with FT) | 63
Katana | OTHERS | Air Intake Grid size 7-9 (install with FT) | - | GRID 7-9 | Air Intake Grid size 7-9 (install with FT) | 71
Katana | OTHERS | Silencer plenum RPFCW-UCD 3-4/RPIW-M 1 | - | BXS-A | Silencer plenum RPFCW-UCD 3-4/RPIW-M 1 | 276
Katana | OTHERS | Silencer plenum RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | - | BXS-B | Silencer plenum RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | 305
Katana | OTHERS | Silencer plenum RPFCW-UCD 7-9/RPIW-M 3-4 | - | BXS-C | Silencer plenum RPFCW-UCD 7-9/RPIW-M 3-4 | 353
Katana | OTHERS | Aesthetic frame (with IBR) RPFCW-UCD size 2 | - | CBR 2 | Aesthetic frame (with IBR) RPFCW-UCD size 2 | 331
Katana | OTHERS | Aesthetic frame (with IBR) RPFCW-UCD size 3-4 | - | CBR 3-4 | Aesthetic frame (with IBR) RPFCW-UCD size 3-4 | 354
Katana | OTHERS | Aesthetic frame (with IBR) RPFCW-UCD size 5-6 | - | CBR 5-6 | Aesthetic frame (with IBR) RPFCW-UCD size 5-6 | 390
Katana | OTHERS | Recessed Box (with CBR) RPFCW-UCD size 2 | - | IBR 2 | Recessed Box (with CBR) RPFCW-UCD size 2 | 201
Katana | OTHERS | Recessed Box (with CBR) RPFCW-UCD size 3-4 | - | IBR 3-4 | Recessed Box (with CBR) RPFCW-UCD size 3-4 | 232
Katana | OTHERS | Recessed Box (with CBR) RPFCW-UCD size 5-6 | - | IBR 5-6 | Recessed Box (with CBR) RPFCW-UCD size 5-6 | 263
Katana | OTHERS | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 1 | - | FM90 1 | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 1 | 87
Katana | OTHERS | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 2 | - | FM90 2 | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 2 | 92
Katana | OTHERS | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | - | FM90 3-4 | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | 108
Katana | OTHERS | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | - | FM90 5-6 | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | 119
Katana | OTHERS | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 7 | - | FM90 7 | 90deg outlet flange RPFCW-UCD size 7 | 140
Katana | OTHERS | 90deg outlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | - | FM90 8-9 | 90deg outlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | 142
Katana | OTHERS | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 1 | - | FR90 1 | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 1 | 87
Katana | OTHERS | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 2 | - | FR90 2 | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 2 | 92
Katana | OTHERS | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | - | FR90 3-4 | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | 100
Katana | OTHERS | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | - | FR90 5-6 | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | 117
Katana | OTHERS | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 7 | - | FR90 7 | 90deg inlet flange RPFCW-UCD size 7 | 126
Katana | OTHERS | 90deg inlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | - | FR90 8-9 | 90deg inlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | 126
Katana | OTHERS | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 1 | - | FRD 1 | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 1 | 62
Katana | OTHERS | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 2 | - | FRD 2 | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 2 | 72
Katana | OTHERS | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | - | FRD 3-4 | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | 80
Katana | OTHERS | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | - | FRD 5-6 | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | 85
Katana | OTHERS | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 7 | - | FRD 7 | Straight inlet flange RPFCW-UCD size 7 | 90
Katana | OTHERS | Straight inlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | - | FRD 8-9 | Straight inlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | 94
Katana | OTHERS | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 1 | - | FMD 1 | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 1 | 63
Katana | OTHERS | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 2 | - | FMD 2 | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 2 | 64
Katana | OTHERS | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | - | FMD 3-4 | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 3-4 | 70
Katana | OTHERS | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | - | FMD 5-6 | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 5-6 | 75
Katana | OTHERS | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 7 | - | FMD 7 | Straight outlet flange RPFCW-UCD size 7 | 86
Katana | OTHERS | Strght outlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | - | FMD 8-9 | Strght outlet flange RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | 86
Katana | OTHERS | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 1 | - | PMC 1 | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 1 | 109
Katana | OTHERS | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 2 | - | PMC 2 | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 2 | 119
Katana | OTHERS | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 3-4 | - | PMC 3-4 | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 3-4 | 134
Katana | OTHERS | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 5-6 | - | PMC 5-6 | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 5-6 | 159
Katana | OTHERS | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 7 | - | PMC 7 | Outlet spigot diffuser RPFCW-UCD size 7 | 175
Katana | OTHERS | Outlet spgt diffuser RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | - | PMC 8-9 | Outlet spgt diffuser RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | 175
Katana | OTHERS | Outlet Grid RPFCW-UCD size 1 | - | BMA 1 | Outlet Grid RPFCW-UCD size 1 | 44
Katana | OTHERS | Outlet Grid RPFCW-UCD size 2 | - | BMA 2 | Outlet Grid RPFCW-UCD size 2 | 51
Katana | OTHERS | Outlet Grid RPFCW-UCD size 3-4 RPIW-M 1 | - | BMA 3-4 | Outlet Grid RPFCW-UCD size 3-4 RPIW-M 1 | 71
Katana | OTHERS | Outlet Grid RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | - | BMA 5-6 | Outlet Grid RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | 82
Katana | OTHERS | Outlet Grid RPFCW-UCD 7-9/RPIW-M 3-4 | - | BMA 7-9 | Outlet Grid RPFCW-UCD 7-9/RPIW-M 3-4 | 91
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use with FR90) RPFCW-UCD size 1 | - | GRAP 1 | Inlet Grid (use with FR90) RPFCW-UCD size 1 | 42
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use with FR90) RPFCW-UCD size 2 | - | GRAP 2 | Inlet Grid (use with FR90) RPFCW-UCD size 2 | 47
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use w/FR90) RPFCW-UCD 3-4/RPIW-M 1 | - | GRAP 3-4 | Inlet Grid (use w/FR90) RPFCW-UCD 3-4/RPIW-M 1 | 69
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use w/FR90) RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | - | GRAP 5-6 | Inlet Grid (use w/FR90) RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | 80
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use w/FR90) RPFCW-UCD7-9/RPIW-M3-4 | - | GRAP 7-9 | Inlet Grid (use w/FR90) RPFCW-UCD7-9/RPIW-M3-4 | 88
Katana | OTHERS | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 1 | - | PRC 1 | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 1 | 103
Katana | OTHERS | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 2 | - | PRC 2 | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 2 | 117
Katana | OTHERS | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 3-4 | - | PRC 3-4 | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 3-4 | 125
Katana | OTHERS | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 5-6 | - | PRC 5-6 | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 5-6 | 149
Katana | OTHERS | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 7 | - | PRC 7 | Air inlet spigot plenum RPFCW-UCD size 7 | 166
Katana | OTHERS | Air inlet spgt plenum RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | - | PRC 8-9 | Air inlet spgt plenum RPFCW-UCD 8-9/RPIW-M 3-4 | 170
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 1 | - | GRAFP 1 | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 1 | 75
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 2 | - | GRAFP 2 | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 2 | 115
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 3-4 | - | GRAFP 3-4 | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 3-4 | 123
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 5-6 | - | GRAFP 5-6 | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 5-6 | 166
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 7-9 | - | GRAFP 7-9 | Air Grid+Filter (with FR90) RPFCW-UCD size 7-9 | 223
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 1 | - | GRAFG 1 | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 1 | 77
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 2 | - | GRAFG 2 | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 2 | 128
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 3-4 | - | GRAFG 3-4 | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 3-4 | 153
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 5-6 | - | GRAFG 5-6 | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 5-6 | 195
Katana | OTHERS | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 7-9 | - | GRAFG 7-9 | Air Grid+Filter (with FRD) RPFCW-UCD size 7-9 | 246
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use with FRD) RPFCW-UCD size 1 | - | GRAG 1 | Inlet Grid (use with FRD) RPFCW-UCD size 1 | 46
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use with FRD) RPFCW-UCD size 2 | - | GRAG 2 | Inlet Grid (use with FRD) RPFCW-UCD size 2 | 51
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use w/FRD) RPFCW-UCD 3-4/RPIW-M 1 | - | GRAG 3-4 | Inlet Grid (use w/FRD) RPFCW-UCD 3-4/RPIW-M 1 | 80
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use w/FRD) RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | - | GRAG 5-6 | Inlet Grid (use w/FRD) RPFCW-UCD 5-6/RPIW-M 2 | 98
Katana | OTHERS | Inlet Grid (use w/FRD) RPFCW-UCD 7-9/RPIW-M3-4 | - | GRAG 7-9 | Inlet Grid (use w/FRD) RPFCW-UCD 7-9/RPIW-M3-4 | 110
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPIW-M 6-7 230V fitted | - | VBPM-C G8S | Kit 3WV main RPIW-M 6-7 230V fitted | 399
Katana | OTHERS | Kit 3WV main RPIW-M 6-7 230V loose | - | VBPS-C G8S | Kit 3WV main RPIW-M 6-7 230V loose | 322
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPIW-M 6-7 230V fitted | - | V2M-C G8S | Kit 2WV main RPIW-M 6-7 230V fitted | 179
Katana | OTHERS | Kit 2WV main RPIW-M 6-7 230V loose | - | V2S-C G8S | Kit 2WV main RPIW-M 6-7 230V loose | 140
Katana | OTHERS | Simpl valv kit RPIW-M 6-7 230V fitted | - | VSPM-C G8S | Simpl valv kit RPIW-M 6-7 230V fitted | 316
Katana | OTHERS | Simpl valv kit RPIW-M 6-7 230V loose | - | VSPS-C G8S | Simpl valv kit RPIW-M 6-7 230V loose | 268
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 1 | - | PMC-1 | Spigot diffuser size 1 | 135
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 2 | - | PMC-2 | Spigot diffuser size 2 | 158
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 5 | - | PMC-5 | Spigot diffuser size 5 | 226
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 6/7 | - | PMC-6/7 | Spigot diffuser size 6/7 | 238
Katana | OTHERS | Air inlet straight flange size 1 | - | FRD-M 1 | Air inlet straight flange size 1 | 80
Katana | OTHERS | Air inlet straight flange size 2 | - | FRD-M 2 | Air inlet straight flange size 2 | 103
Katana | OTHERS | Air inlet straight flange size 5 | - | FRD-M 5 | Air inlet straight flange size 5 | 130
Katana | OTHERS | Air inlet straight flange size 6/7 | - | FRD-M 6/7 | Air inlet straight flange size 6/7 | 137
Katana | OTHERS | Air inlet 90deg flange size 1 | - | FR90-M 1 | Air inlet 90deg flange size 1 | 101
Katana | OTHERS | Air inlet 90deg flange size 2 | - | FR90-M 2 | Air inlet 90deg flange size 2 | 120
Katana | OTHERS | Air inlet 90deg flange size 5 | - | FR90-M 5 | Air inlet 90deg flange size 5 | 155
Katana | OTHERS | Air inlet 90deg flange size 6/7 | - | FR90-M 6/7 | Air inlet 90deg flange size 6/7 | 163
Katana | OTHERS | Intake grid RPIW-M 5 (for 90deg inlet flange) | - | IG RPIW-M 5 to90 | Intake grid RPIW-M 5 (for 90deg inlet flange) | 152
Katana | OTHERS | Intake grid RPIW-M 6/7 (for 90dg inlet flange) | - | IG RPIW-M 6/7 to90 | Intake grid RPIW-M 6/7 (for 90dg inlet flange) | 163
Katana | OTHERS | Intake grid RPIW-M 5 for straigh inlet flange | - | IG RPIW-M 5 toST | Intake grid RPIW-M 5 for straigh inlet flange | 181
Katana | OTHERS | Intake grid RPIW-M6-7 for straigh inlet flange | - | IG RPIW-M 6/7 toST | Intake grid RPIW-M6-7 for straigh inlet flange | 164
Katana | OTHERS | Air outlet straight flange size 1 | - | FMD-M 1 | Air outlet straight flange size 1 | 71
Katana | OTHERS | Air outlet straight flange size 2 | - | FMD-M 2 | Air outlet straight flange size 2 | 78
Katana | OTHERS | Air outlet straight flange size 5 | - | FMD-M 5 | Air outlet straight flange size 5 | 120
Katana | OTHERS | Air outlet straight flange size 6/7 | - | FMD-M 6/7 | Air outlet straight flange size 6/7 | 126
Katana | OTHERS | Outlet flange 90deg size 1 | - | FM90-M 1 | Outlet flange 90deg size 1 | 108
Katana | OTHERS | Outlet flange 90deg size 2 | - | FM90-M 2 | Outlet flange 90deg size 2 | 125
Katana | OTHERS | Outlet flange 90deg size 5 | - | FM90-M 5 | Outlet flange 90deg size 5 | 163
Katana | OTHERS | Outlet flange 90deg size 6/7 | - | FM90-M 6/7 | Outlet flange 90deg size 6/7 | 171
Katana | OTHERS | Air inlet plenum w/spigot size 1 | - | PRC-C-1 | Air inlet plenum w/spigot size 1 | 147
Katana | OTHERS | Air inlet plenum w/spigot size 2 | - | PRC-C-2 | Air inlet plenum w/spigot size 2 | 147
Katana | OTHERS | Air inlet plenum w/spigot size 5 | - | PRC-C-5 | Air inlet plenum w/spigot size 5 | 228
Katana | OTHERS | Air inlet plenum w/spigot size 6/7 | - | PRC-C-6/7 | Air inlet plenum w/spigot size 6/7 | 241
Katana | OTHERS | Air outlet grid size 5 | - | BMA-M 5 | Air outlet grid size 5 | 121
Katana | OTHERS | Air outlet grid size 6/7 | - | BMA-M 6/7 | Air outlet grid size 6/7 | 128
Katana | OTHERS | Frontal air intake size 1 | - | KAF-1 | Frontal air intake size 1 | 39
Katana | OTHERS | Frontal air intake size 2 | - | KAF-2 | Frontal air intake size 2 | 45
Katana | OTHERS | Frontal air intake size 3/4 | - | KAF-3/4 | Frontal air intake size 3/4 | 46
Katana | OTHERS | Frontal air intake size 5 | - | KAF-5 | Frontal air intake size 5 | 72
Katana | OTHERS | Frontal air intake size 6/7 | - | KAF-6/7 | Frontal air intake size 6/7 | 80
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 1/2 | - | PMM 1-2 | Spigot diffuser size 1/2 | 232
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 3 | - | PMM 3 | Spigot diffuser size 3 | 238
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 4 | - | PMM 4 | Spigot diffuser size 4 | 305
Katana | OTHERS | Spigot diffuser size 5 | - | PMM 5 | Spigot diffuser size 5 | 329
Katana | OTHERS | Condensate tray size 1/7 | - | BCM | Condensate tray size 1/7 | 69
Katana | OTHERS | Filter - G3 class size 1/2 | - | SFM 1-2 | Filter - G3 class size 1/2 | 26
Katana | OTHERS | Filter - G3 class size 3 | - | SFM 3 | Filter - G3 class size 3 | 28
Katana | OTHERS | Filter - G3 class size 4 | - | SFM 4 | Filter - G3 class size 4 | 33
Katana | OTHERS | Filter - G3 class size 5 | - | SFM 5 | Filter - G3 class size 5 | 40
Katana | OTHERS | Anti-vibration, RPIW-H 1-2 | - | GAV 1-2 | Anti-vibration, RPIW-H 1-2 | 195
Katana | OTHERS | Anti-vibration, RPIW-H 3 | - | GAV 3 | Anti-vibration, RPIW-H 3 | 205
Katana | OTHERS | Anti-vibration, RPIW-H 4 | - | GAV 4 | Anti-vibration, RPIW-H 4 | 229
Katana | OTHERS | Anti-vibration, RPIW-H 5 | - | GAV 5 | Anti-vibration, RPIW-H 5 | 226
Katana | OTHERS | Valve kit main/aux RPIW-H1/1-3 230V ON-OF loos | - | VO-230-A | Valve kit main/aux RPIW-H1/1-3 230V ON-OF loos | 639
Katana | OTHERS | Valve kit main RPIW-H 2-3 230V ON-OFF loose | - | VO-230-B | Valve kit main RPIW-H 2-3 230V ON-OFF loose | 674
Katana | OTHERS | Valve kit main RPIW-H 4-5 230V ON-OFF loose | - | VO-230-C | Valve kit main RPIW-H 4-5 230V ON-OFF loose | 690
Katana | OTHERS | Valve kit aux RPIW-H 4-5 230V ON-OFF loose | - | VO-230-D | Valve kit aux RPIW-H 4-5 230V ON-OFF loose | 674
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | - | 3V2T 1-3 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | 189
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 2 pipes loose | - | 3V2T 4-6 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 2 pipes loose | 282
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | - | 3V4T 1-3 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | 364
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | - | 3V4T 4-6 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | 471
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | - | 3V2T 1-3-M 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | 244
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | - | 3V2T 4-6-M 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | 348
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | - | 3V4T 1-3-M 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | 450
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | - | 3V4T 4-6-M 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | 563
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | - | 2V2T 1-3 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | 162
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes loose | - | 2V2T 4-6 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes loose | 191
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | - | 2V4T 1-3 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | 319
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | - | 2V4T 4-6 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | 361
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | - | 2V2T 1-3-M 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | 208
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | - | 2V2T 4-6-M 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | 245
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | - | 2V4T 1-3-M 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | 390
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | - | 2V4T 4-6-M 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | 439
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW w/OCA 20-25-40-50 2 pipes loose | - | 3V2TJC 1-3 MCT | Kit 3WV RCIMW w/OCA 20-25-40-50 2 pipes loose | 207
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW w/OCA 65-95-110 2 pipes loose | - | 3V2TJC 4-6 MCT | Kit 3WV RCIW w/OCA 65-95-110 2 pipes loose | 297
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | - | 3V2T 1-3 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | 189
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | - | 3V2T 4-6 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | 282
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | - | 3V4T 1-3 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | 364
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | - | 3V4T 4-6 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | 471
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | - | 3V2T 1-3-M 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | 244
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | - | 3V2T 4-6-M 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | 348
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | - | 3V4T 1-3-M 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | 450
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | - | 3V4T 4-6-M 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | 563
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | - | 2V2T 1-3 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | 162
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | - | 2V2T 4-6 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | 191
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | - | 2V4T 1-3 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | 319
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | - | 2V4T 4-6 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | 361
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | - | 2V2T 1-3-M 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | 208
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | - | 2V2T 4-6-M 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | 245
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | - | 2V4T 1-3-M 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | 390
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | - | 2V4T 4-6-M 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | 439
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | - | 3V2T 1-3 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | 253
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | - | 3V2T 4-6 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | 343
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | - | 3V4T 1-3 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | 503
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | - | 3V4T 4-6 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | 606
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | - | 3V2T 1-3-M 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | 281
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | - | 3V2T 4-6-M 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | 371
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | - | 3V4T 1-3-M 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | 558
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | - | 3V4T 4-6-M 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | 661
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | - | 2V2T 1-3 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | 234
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | - | 2V2T 4-6 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | 301
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | - | 2V4T 1-3 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | 465
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | - | 2V4T 4-6 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | 544
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | - | 2V2T 1-3-M 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | 262
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | - | 2V2T 4-6-M 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | 328
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | - | 2V4T 1-3-M 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | 520
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | - | 2V4T 4-6-M 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | 598
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2pipes loose | - | 3V2T 1-3 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2pipes loose | 253
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3POINTS 2 pipes loose | - | 3V2T 4-6 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3POINTS 2 pipes loose | 343
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | - | 3V4T 1-3 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | 503
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | - | 3V4T 4-6 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | 606
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2pipes fitted | - | 3V2T 1-3-M 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2pipes fitted | 281
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | - | 3V2T 4-6-M 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | 371
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4pipes fitted | - | 3V4T 1-3-M 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4pipes fitted | 558
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | - | 3V4T 4-6-M 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | 661
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes loose | - | 2V2T 1-3 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes loose | 234
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes loose | - | 2V2T 4-6 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes loose | 301
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | - | 2V4T 1-3 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | 465
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | - | 2V4T 4-6 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | 544
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes fittd | - | 2V2T 1-3-M 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes fittd | 262
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | - | 2V2T 4-6-M 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | 328
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes fittd | - | 2V4T 1-3-M 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes fittd | 520
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | - | 2V4T 4-6-M 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | 598
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 1-3 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | 138
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 4-6 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes loose | 194
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 1-3 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | 262
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 4-6 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | 318
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | - | 3V2TJCs 1-3-M 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | 169
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | - | 3V2TJCs 4-6-M 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | 232
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | - | 3V4TJCs 1-3-M 220V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | 302
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | - | 3V4TJCs 4-6-M 220V | Kit 3WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | 367
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 1-3 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes loose | 124
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 4-6 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes loose | 159
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | - | 2V4TJCs 1-3 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes loose | 234
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | - | 2V4TJCs 4-6 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes loose | 274
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | - | 2V2TJCs 1-3-M 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 2 pipes fitted | 155
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | - | 2V2TJCs 4-6-M 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 2 pipes fitted | 201
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | - | 2V4TJCs 1-3-M 220V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 220V 4 pipes fitted | 275
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | - | 2V4TJCs 4-6-M 220V | Kit 2WV RCIW65-95-110 220V 4 pipes fitted | 323
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 1-3 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | 138
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 4-6 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | 194
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 1-3 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | 262
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 4-6 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | 318
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | - | 3V2TJCs 1-3-M 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | 169
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | - | 3V2TJCs 4-6-M 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | 232
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | - | 3V4TJCs 1-3-M 24V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | 302
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | - | 3V4TJCs 4-6-M 24V | Kit 3WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | 367
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 1-3 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes loose | 124
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 4-6 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes loose | 159
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | - | 2V4TJCs 1-3 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes loose | 234
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | - | 2V4TJCs 4-6 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes loose | 274
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | - | 2V2TJCs 1-3-M 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 2 pipes fitted | 155
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | - | 2V2TJCs 4-6-M 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 2 pipes fitted | 201
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | - | 2V4TJCs 1-3-M 24V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 24V 4 pipes fitted | 275
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | - | 2V4TJCs 4-6-M 24V | Kit 2WV RCIW65-95-110 24V 4 pipes fitted | 323
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 1-3 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | 201
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 4-6 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | 267
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 1-3 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | 402
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 4-6 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | 475
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | - | 3V2TJCs 1-3M 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | 229
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | - | 3V2TJCs 4-6M 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | 297
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | - | 3V4TJCs 1-3M 0-10V | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | 455
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | - | 3V4TJCs 4-6M 0-10V | Kit 3WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | 532
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 1-3 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes loose | 191
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 4-6 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes loose | 233
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | - | 2V4TJCs 1-3 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes loose | 378
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | - | 2V4TJC s 4-6 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes loose | 428
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | - | 2V2TJCs 1-3M 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 2 pipes fitted | 219
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | - | 2V2TJCs 4-6M 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 2 pipes fitted | 265
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | - | 2V4TJCs 1-3M 0-10V | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 0-10V 4 pipes fitted | 436
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | - | 2V4TJCs 4-6M 0-10V | Kit 2WV RCIW65-95-110 0-10V 4 pipes fitted | 489
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 1-3 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes loose | 201
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes loose | - | 3V2TJCs 4-6 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes loose | 267
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 1-3 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | 402
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | - | 3V4TJCs 4-6 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | 475
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes fittd | - | 3V2TJCs 1-3-M 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes fittd | 229
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | - | 3V2TJCs 4-6-M 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | 297
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes fittd | - | 3V4TJCs 1-3-M 3P | Kit 3WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes fittd | 455
Katana | OTHERS | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | - | 3V4TJCs 4-6-M 3P | Kit 3WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | 532
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 1-3 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes loose | 191
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes loose | - | 2V2TJCs 4-6 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes loose | 233
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | - | 2V4TJCs 1-3 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes loose | 378
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | - | 2V4TJCs 4-6 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes loose | 428
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes fittd | - | 2V2TJCs 1-3-M 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 2 pipes fittd | 219
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | - | 2V2TJCs 4-6-M 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 2 pipes fitted | 265
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes fittd | - | 2V4TJCs 1-3-M 3P | Kit 2WV RCIMW20-25-40-50 3POINTS 4 pipes fittd | 436
Katana | OTHERS | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | - | 2V4TJCs 4-6-M 3P | Kit 2WV RCIW65-95-110 3 POINTS 4 pipes fitted | 489
Katana | OTHERS | Kit2W DN15 bal valv main RCIMW20-25-40-50 loos | - | V20VSK6BPS 15-105l | Kit2W DN15 bal valv main RCIMW20-25-40-50 loos | 468
Katana | OTHERS | Kit 2W DN15 balance valv main RCIW 65 loose | - | V20VSK8BPS 15-105l | Kit 2W DN15 balance valv main RCIW 65 loose | 486
Katana | OTHERS | Kit 2W DN20 balance valv main RCIW 95-110 loos | - | V20VSK8BPS 18-130l | Kit 2W DN20 balance valv main RCIW 95-110 loos | 629
Katana | OTHERS | Kit 2W DN15 bal valv add RCIMW20-25-40-50 loos | - | V20VSK6BAS 15-105l | Kit 2W DN15 bal valv add RCIMW20-25-40-50 loos | 444
Katana | OTHERS | Kit 2W DN15 bal valv add RCIW 65-95-110 loose | - | V20VSK8BAS 15-105l | Kit 2W DN15 bal valv add RCIW 65-95-110 loose | 451
Katana | OTHERS | Kit2W DN15 bal valv main RCIMW20-25-40-50 fttd | - | V20VSK6BPM 15-105f | Kit2W DN15 bal valv main RCIMW20-25-40-50 fttd | 513
Katana | OTHERS | Kit 2W DN15 balance valv main RCIW 65 fitted | - | V20VSK8BPM 15-105f | Kit 2W DN15 balance valv main RCIW 65 fitted | 532
Katana | OTHERS | Kit 2W DN20 bal valv main RCIW95-110 fitted | - | V20VSK8BPM 18-130f | Kit 2W DN20 bal valv main RCIW95-110 fitted | 673
Katana | OTHERS | Kit 2W DN15 bal valv add RCIMW20-25-40-50 fttd | - | V20VSK6BAM 15-105f | Kit 2W DN15 bal valv add RCIMW20-25-40-50 fttd | 488
Katana | OTHERS | Kit 2W DN15 bal valv add RCIW65-95-110 fitted | - | V20VSK8BAM 15-105f | Kit 2W DN15 bal valv add RCIW65-95-110 fitted | 497
Katana | OTHERS | Outer casing OCA 600 | - | MCT 600 | Outer casing OCA 600 | 352
Katana | OTHERS | Outer casing OCA 800 | - | MCT 800 | Outer casing OCA 800 | 628
Katana | OTHERS | Fresh Air Duct (600x600 cassette) | - | FAD | Fresh Air Duct (600x600 cassette) | 5
Katana | OTHERS | Fresh Air Kit (600x600 cassette) | - | FAK600 | Fresh Air Kit (600x600 cassette) | 25
Katana | OTHERS | Fresh Air Kit (800x800 cassette) | - | FAK800 | Fresh Air Kit (800x800 cassette) | 29
Katana | OTHERS | Air Distribution spigot (600x600 cassette) | - | CDA 600 | Air Distribution spigot (600x600 cassette) | 18
Katana | OTHERS | Air Distribution spigot (800x800 cassette) | - | CDA 800 | Air Distribution spigot (800x800 cassette) | 29
Katana | Remote Control Switch | Electromechanical thermostat | - | T-2T | Electromechanical thermostat | 45
Katana | Remote Control Switch | Wall control w/electr thermostat+S/W switch | - | WM-T | Wall control w/electr thermostat+S/W switch | 83
Katana | Remote Control Switch | Wall control w/electr thermostat+centr S/W | - | WM-TQR | Wall control w/electr thermostat+centr S/W | 113
Katana | Remote Control Switch | Wall LCD control w/electr thermostat+S/W swtch | - | WM-S-ECM | Wall LCD control w/electr thermostat+S/W swtch | 158
Katana | Remote Control Switch | Changeover sensor (230V AC) for WM-TQR | - | CH 15-25 | Changeover sensor (230V AC) for WM-TQR | 81
Katana | Remote Control Switch | Low temp cut out sensor for WM-TQR/WM-S-ECM | - | NTC | Low temp cut out sensor for WM-TQR/WM-S-ECM | 11
Katana | Remote Control Switch | Low temp cut out sensor for WM-T | - | TMM | Low temp cut out sensor for WM-T | 18
Katana | OTHERS | Board f/central control of units with WM-T/TQR | - | SEL-S | Board f/central control of units with WM-T/TQR | 75